Γενική Περιγραφή

Υδρόψυκτος ψύκτης με δυνατότητα αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump), σχεδιασμένος για να πληροί τις πλέον απαιτητικές ανάγκες ενεργειακής απόδοσης. Το προϊόν να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής επάρκειας όπως αυτές καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2281. Ο ψύκτης να είναι συμπαγούς διάταξης, κατάλληλος για εσωτερική εγκατάσταση, με δυνατότητα σύνδεσης σε dry-cooler ή πύργο ψύξης. Να λειτουργεί με οικολογικό ψυκτικό μέσο R134a και να είναι εξοπλισμένος με ένα (1) ή δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα. Κάθε ψύκτης να φέρει δύο (2), τρεις (3) ή τέσσερις (4) φυγοκεντρικούς συμπιεστές τεχνολογίας MagLev δύο (2) στροβίλων. Να διαθέτει επίσης αυτόματα-προσαρμοζόμενο ηλεκτρονικό λειτουργικό έλεγχο, η ρύθμιση του οποίου να εκτελείται μέσω οθόνης αφής. Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 και Eurovent.

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας 2016/2281 για Υδρόψυκτους Ψύκτες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Λειτουργία Ψύξης | Ιανουάριος 2018 |  | Ιανουάριος 2021 |  |
|  | ηs,c % | SEER/SEPR | ηs,c % | SEER/SEPR |
| Ψύκτες Δροσισμού Απόδοση: από 400 έως 1.499 kW | 227 | 5,75 | 252 | 6,38 |
| Ψύκτες Δροσισμού Απόδοση: από 1.500 έως 2.000 kW | 245 | 6,20 | 272 | 6,88 |
| Ψύκτες Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Απόδοση: από 400 έως 1.499 kW | - | 7,50 | - | 8,00 |
| Ψύκτες Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας Απόδοση: από 1.500 έως 2.000 kW | - | 8,00 | - | 8,50 |
| Ψύκτες Διεργασιών Μέσης Θερμοκρασίας Απόδοση: μεγαλύτερη από 300 kW (εν ισχύ από τον Ιούλιο του 2018) | - | 4,37 | - | - |

Συνθήκες Λειτουργίας

Η μονάδα να πληροί τα παρακάτω ελάχιστα όρια λειτουργίας:

| Εξατμιστής | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή |
| --- | --- | --- |
| Θερμοκρασία Εισόδου Νερού κατά την Εκκίνηση (°C) | - | 35,0 |
| Θερμοκρασία Εξόδου Νερού κατά την Λειτουργία (°C) | 3,3 | 20,0 |
| Θερμοκρασιακή Διαφορά Νερού Εισόδου/Εξόδου (K) | 3,0 | 11,1 |
| Συμπυκνωτής | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή |
| Θερμοκρασία Εισόδου Νερού κατά την Εκκίνηση (°C) | 13,0 | - |
| Θερμοκρασία Εξόδου Νερού κατά την Λειτουργία (°C) | 14,0 | 50,0 |
| Θερμοκρασιακή Διαφορά Νερού Εισόδου/Εξόδου (K) | 3,0 | 11,1 |
| Ελάχιστη Εξωτερική Θερμοκρασία Διαχείρισης (°C) | -20 |  |
| Μέγιστη Εξωτερική Θερμοκρασία Διαχείρισης (°C) | 66 |  |

Συμμόρφωση με Οδηγίες και Πρότυπα

Το προϊόν να συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα και οδηγίες:

- Οδηγία Μηχανημάτων 2006/42/EC.

- Οδηγία Μηχανημάτων EN 60-204 -1.

- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/EU.

- Οδηγία Προστασίας και Εκπομπών Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας 61800-3 'C2'.

- Οδηγία Μηχανημάτων Χαμηλής Τάσεως 2014/35/EU.

- Οδηγία RoHS 2011/65/EU.

- Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση 2014/68/EU.

- Συστήματα Ψύξης και Αντλίες Θερμότητας EN 378-2.

- Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2281: Εφαρμογή Οδηγίας 2009/125/EC (Ecodesign).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ψυκτική Απόδοση: …… kW

- Καταναλισκόμενη Ισχύς: …… kW

- Θερμική Απόδοση: …… kW

- Ελάχιστο Καθαρό EER σε συνθήκες πλήρους φορτίου σύμφωνα με EN14511:3-2013: …… kW/kW

- Ελάχιστο Καθαρό COP σε συνθήκες πλήρους φορτίου σύμφωνα με EN14511:3-2013: …… kW/kW

- Ελάχιστο SEER (πιστοποιημένο κατά Eurovent) σύμφωνα με Ecodesign 2016/2281: …… kW/kW

- Ελάχιστο SCOP σύμφωνα με EN 813/2013: …… kW/kW

- Θερμοκρασία Εισόδου/Εξόδου Νερού στον Εξατμιστή: …… / …… °C

- Πτώση Πίεσης στον Εξατμιστή: …… kPa

- Δευτερεύον ρευστό: ……

- Θερμοκρασία Εισόδου/Εξόδου Νερού στον Συμπυκνωτή: …… / …… °C

- Πτώση Πίεσης στον Συμπυκνωτή: …… kPa

- Δευτερεύον ρευστό: ……

- Ισοδύναμες εκπομπές CO2: …… τόννοι

Ο ψύκτης να συνοδεύεται από φυλλάδια συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του Ecodesign. Τα φυλλάδια συμμόρφωσης να περιλαμβάνουν μία ανάλυση του κόστους κύκλου ζωής του εξοπλισμού. Ο ψύκτης να δύναται να λειτουργήσει με αρχική θερμοκρασία εισόδου νερού στον συμπυκνωτή 13°C (όταν φέρει επιλογή ελέγχου χαμηλής θερμοκρασίας συμπύκνωσης). Το μηχάνημα να δύναται να λειτουργήσει με θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή τουλάχιστον 35°C.

Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων

Κέλυφος

Οι εναλλάκτες θερμότητας και οι συμπιεστές να είναι τοποθετημένοι σε μία ενιαία κατασκευή. Ο ηλεκτρικός πίνακας του ψύκτη να φέρει επικάλυψη βαφής ανοιχτού γκρι χρώματος RAL 7035.

Συμπιεστές

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με συμπιεστές δύο σταδίων, προστασίας IP54, οδηγούμενοι από σύγχρονους, μόνιμου μαγνήτη, μεταβλητής ταχύτητας κινητήρες με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας κατά της υπερθέρμανσης. Οι συμπιεστές Inverter να έχουν υψηλό συντελεστή ισχύος (συνφ>0,9 για όλες τις κύριες λειτουργικές συνθήκες) και να παρέχουν γραμμικό (μέχρι 36.000 στροφές) έλεγχο της απόδοσης. Να δύναται επίσης ο έλεγχος της απόδοσης του συμπιεστή μέσω διαδοχικών μεταβολών του εισερχομένου στον συμπιεστή όγκου ψυκτικού μέσου προκειμένου να αποδοθεί με ακρίβεια η απαιτούμενη ισχύς και να επιτευχθούν υψηλοί βαθμοί απόδοσης σε συνθήκες μερικού φορτίου. Οι συμπιεστές να λειτουργούν χωρίς λιπαντικό, απλοποιώντας τις σωληνώσεις του κυκλώματος και βελτιώνοντας την απόδοση του εναλλάκτη λόγω της εξάλειψης της στρώση λιπαντικού μεταξύ του ψυκτικού μέσου και της επιφάνειας του εναλλάκτη. Οι συμπιεστές να είναι εξοπλισμένοι με έδρανα μαγνητικής ανύψωσης για την εξάλειψη της τριβής μεταξύ των μηχανικών μερών του συμπιεστή. Η τοποθέτηση εδράνων μαγνητικής ανύψωσης μειώνει τον παραγόμενο θόρυβο και εξαλείφει την δόνηση του συμπιεστή. Οι συμπιεστές να είναι εξοπλισμένοι με βάνα εισόδου στην αναρρόφηση του στροβίλου και να φέρουν ενσωματωμένο σύστημα ομαλής εκκίνησης ικανό για περιορισμό του ρεύματος εκκινήσεως σε 5A. Το τμήμα του κινητήρα και της ηλεκτρικής παροχής να ψύχεται από το ψυκτικό μέσο. Πλήρης ηλεκτρονική προστασία του κινητήρα από θερμική και ηλεκτρική υπερφόρτωση να επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης εσωτερικών αισθητηρίων. Αισθητήρια στην αναρρόφηση και κατάθλιψη του ψυκτικού να είναι τοποθετημένα για συνεχή θερμοκρασιακό έλεγχο. Αντεπίστροφες βαλβίδες και διακόπτες υπερπίεσης να διατίθενται για την αποφυγή αντιστροφής της ροής ψυκτικού όταν ο συμπιεστής βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας. Προαιρετικά να διατίθενται βαλβίδες αποκοπής στην είσοδο του εξατμιστή και στην αναρρόφηση του συμπιεστή για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Εξατμιστής

Ο ψύκτης να είναι εξοπλισμένος με υψηλής απόδοσης εξατμιστή κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού εσωτερικά και εξωτερικά αυλακωμένες. Ο εξατμιστής να διαθέτει ένα (1) ή δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα. Δύο αισθητήρια θερμοκρασίας νερού εισόδου και εξόδου να διατίθενται επίσης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του ρευστού. Η μόνωση του εξατμιστή να είναι από κυτταρικό αφρό, πάχους τουλάχιστον 19 χιλ. Οι υδραυλικές συνδέσεις στον εξατμιστή να είναι τύπου victaulic για γρήγορη και υδατοστεγή σφράγιση. Η μέγιστη λειτουργική πίεση στην πλευρά του νερού στον εξατμιστή να είναι τουλάχιστον 10 bar. Ο εξατμιστής να είναι απαραιτήτως εξοπλισμένος με ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου ροής, χειριστήρια ελέγχου διαφορικής πίεσης δεν είναι αποδεκτά. Αριθμός υδραυλικών συνδέσεων να είναι διαθέσιμος για προσαρμογή σε κάθε είδους εφαρμογή.

Συμπυκνωτής

Ο ψύκτης να είναι εξοπλισμένος με συμπυκνωτή κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού εσωτερικά και εξωτερικά αυλακωμένες. Ο συμπυκνωτής να διαθέτει ένα (1) ή δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα. Δύο αισθητήρια θερμοκρασίας νερού εισόδου και εξόδου να διατίθενται επίσης για τον έλεγχο της θερμοκρασίας του ρευστού. Η μόνωση του συμπυκνωτή να είναι από κυτταρικό αφρό, πάχους τουλάχιστον 19 χιλ. Οι υδραυλικές συνδέσεις στον συμπυκνωτή να είναι τύπου victaulic για γρήγορη και υδατοστεγή σφράγιση. Η μέγιστη λειτουργική πίεση στην πλευρά του νερού στον συμπυκνωτή να είναι τουλάχιστον 10 bar.

Συσκευές Ασφαλείας

Κάθε ψυκτικό κύκλωμα να είναι εξοπλισμένο με τα κάτωθι:

- Δύο (2) ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες.

- Μία (1) θυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού.

- Αντεπίστροφη βάνα για αποφυγή αντιστροφής της ροής ψυκτικού μέσου όταν ο συμπιεστής βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας.

- Αισθητήρια υψηλής- και χαμηλής πίεσης.

- Βάνες ασφαλείας στο ψυκτικό κύκλωμα.

- Διακόπτη υψηλής πίεσης σε κάθε συμπιεστή.

- Αισθητήριο αντιπαγωτικής προστασίας στον εξατμιστή.

- Εργοστασιακά τοποθετημένο ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου παροχής νερού.

Ηλεκτρικός Πίνακας

Ηλεκτρικός πίνακας κατασκευασμένος από προ-βαμμένα φύλλα χάλυβα με προστασία IP23. Ο πίνακας να είναι εξοπλισμένος με φίλτρα ηλεκτρομαγνητικής προστασίας (φίλτρα EMC). Η ηλεκτρική παροχή του πίνακα να είναι τριφασική, 400 V (+10/-10%) 50 Hz + Γείωση (χωρίς ουδέτερο). Ο ηλεκτρικός πίνακας να φέρει ένα κεντρικό διακόπτη ασφαλείας καθώς και 24V μετασχηματιστή παροχής κυκλώματος ελέγχου. Η ασφαλής πρόσβαση των τεχνικών στον ηλεκτρικό πίνακα να εξασφαλίζεται με την χρήση διακοπτών λειτουργίας οι οποίοι να ενεργοποιούνται αυτόματα όταν οι θύρες επισκέψεως ανοιχθούν. Οι εσωτερικές καλωδιώσεις του πίνακα να είναι αριθμημένες και όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα να φέρουν σήμανση αναγνώρισης. Προαιρετικά ο πίνακας να είναι εξοπλισμένος με κύκλωμα ελέγχου παροχής τον έλεγχο μίας εξωτερικής αντλίας στην πλευρά του εξατμιστή και/ή του συμπυκνωτή.

Σύστημα Ελέγχου

Ο ψύκτης να διαθέτει σύστημα ελέγχου λειτουργίας εξοπλισμένο με οθόνη αφής 7-ιντσών και φιλικό προς το χρήστη διαδραστικό περιβάλλον. Η πλοήγηση του χρήστη στις λειτουργίες του συστήματος ελέγχου να επιτυγχάνεται μέσω της επιλογής εικονιδίων.

Σύστημα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Μηχανής

- Έγχρωμη οθόνη αφής 7-ιντσών.

- Επιλογή παραμέτρων λειτουργίας (τρία (3) επίπεδα πρόσβασης, Χρήστη/Συντηρήσεως/Εργοστασιακών Ρυθμίσεων, όλα προστατευμένα με συνθηματικό).

- Προβολή καμπυλών για τις κύριες λειτουργικές παραμέτρους.

- Μενού χρήσης διαθέσιμο σε εννέα (9) γλώσσες. Μία (1) επιπρόσθετη τοπική γλώσσα να δύναται να προστεθεί.

- Δυνατότητα φόρτωσης επεξεργασμένου αρχείου μετάφρασης.

- Πρόσβαση μέσω πλοηγητή ιστού.

Χαρακτηριστικά Συστήματος Ελέγχου

Το σύστημα ελέγχου να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά/δυνατότητες:

- Έλεγχος θερμοκρασίας νερού.

- Δυνατότητα μεταβολής του σημείου λειτουργίας (setpoint) του ψύκτη βάσει εξωτερικής θερμοκρασίας.

- Διαχείρισης δεύτερου σημείου λειτουργίας (setpoint).

- Έλεγχος συμπιεστή: διαδοχική εκκίνηση συμπιεστών, έλεγχος λειτουργίας και εξισορρόπηση ωρών λειτουργίας.

- Διαχείριση προστασίας συμπιεστή κατά διαδοχικών εκκινήσεως – διακοπών λειτουργίας (short-cycle protection).

- Προστασία εξοπλισμού από αναστροφή φάσης.

- Εβδομαδιαίος και ωριαίος προγραμματισμός λειτουργίας ψύκτη. Δυνατότητα προσθήκης τουλάχιστον δεκαέξι (16) περιόδων απουσίας χρήστη.

- Διαχείριση πίεσης συμπύκνωσης.

- Διάγνωση σφαλμάτων και προβολή κατάστασης λειτουργίας.

- Διαχείριση καταγεγραμμένων σφαλμάτων. Το σύστημα ελέγχου να δύναται να καταγράψει τουλάχιστον τα τελευταία πενήντα (50) σφάλματα με ταυτόχρονη καταγραφή των κύριων λειτουργικών παραμέτρων την στιγμή της δημιουργίας του σφάλματος.

- Δυνατότητα διαχείρισης τύπου master/slave δύο παράλληλα συνδεδεμένων μονάδων. Δυνατότητα εξισορρόπησης ωρών λειτουργίας και αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας μονάδων σε περίπτωση που μία από τις δύο μονάδες παρουσιάσει σφάλμα λειτουργίας.

- Δυνατότητα προσθήκης μέχρι και δύο (2) διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτόματη αποστολή αναφοράς σφαλμάτων.

Λειτουργία Συντηρήσεως

Το χειριστήριο να διαθέτει δύο λειτουργίες υπενθύμισης σχεδιασμένες για ενημέρωση του χρήστη.

- Περιοδική Υπενθύμιση: η λειτουργία αυτή να χρησιμοποιείται για την επιλογή της περιόδου μεταξύ δύο (2) συντηρήσεων.

- Υποχρεωτική Υπενθύμιση Ελέγχου F-GAS: η λειτουργία αυτή να ενεργοποιείται αυτόματα και να χρησιμοποιείται για την επιλογή της περιόδου μεταξύ δύο (2) ελέγχων στεγανότητας ψυκτικών συνδέσεων βάσει της ποσότητας του ψυκτικού μέσου στον ψύκτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις F-GAS.

Απομακρυσμένος Έλεγχος

- Δυνατότητα επικοινωνίας με Συστήματα Κεντρικής Διαχείρισης μέσω εξόδου MODBUS/JBS TC/IP.

- Έλεγχος μέσω ενσωματωμένου διαδικτυακού server για απομακρυσμένη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

- Προαιρετικά να δύναται η προσθήκη εργοστασιακά προ-ρυθμισμένου συστήματος επικοινωνίας δικτυακού πρωτοκόλλου BACnet over Ethernet IP. Η επιλογή αυτή να χρησιμοποιείται σε εφαρμογές όπου απαιτείται η ενσωμάτωση του ψύκτη σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης κτιρίου BACnet IP.

- Ξηρές επαφές να είναι διαθέσιμες στο χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου.

  - Είσοδοι:

    - Έλεγχος λειτουργίας: διακόπτης λειτουργίας ON/OFF.

    - Επιλογή λειτουργίας θέρμανσης/ψύξης.

    - Επιλογή σημείου λειτουργίας (setpoint): ενεργοποίηση δεύτερου σημείου λειτουργίας (setpoint).

    - Μετατόπιση σημείου λειτουργίας (setpoint): σήμα 4-20 mA για την μετατόπιση ενεργού σημείου λειτουργίας (setpoint).

    - Διακόπτης ροής στον συμπυκνωτή.

    - Έλεγχος ισχύος (σήμα 4-20 mA): επιτρέπει τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας του μηχανήματος σταματώντας έναν ή περισσοτέρους συμπιεστές.

    - Σήμα διακοπής αποθήκευσης: επιτρέπει την επιστροφή στο δεύτερο σημείο λειτουργίας (setpoint) στο τέλους του κύκλου αποθήκευσης (storage cycle).

    - Αναφορά σφαλμάτων.

    - Κλείδωμα χρήστη (ανοιχτό: η μονάδα απενεργοποιείται/κλειστό: η μονάδα λειτουργεί).

    - Διακόπτης ακύρωσης προγραμματισμένων ωρών λειτουργίας.

  - Έξοδοι:

    - Κατάσταση σφαλμάτων.

    - Αναφορά λειτουργικής κατάστασης: υποδεικνύει ότι η μονάδα λειτουργεί μέσω εντολής 0-10V.

    - Αναφορά συναγερμού: η επαφή υποδεικνύει την παρουσία σφάλματος μικρής σημασίας το οποίο δεν έχει προκαλέσει την διακοπή λειτουργίας του προσβεβλημένου κυκλώματος.

    - Αναφορά σφάλματος: υποδεικνύει την παρουσία σφάλματος μεγάλης σημασίας το οποίο έχει προκαλέσει την διακοπή λειτουργίας ενός ή και των δύο ψυκτικών κυκλωμάτων της μονάδας.

    - Ένδειξη ισχύος: αναλογική έξοδος (0-10 V) η οποία υποδεικνύει το φορτίο της μονάδας.

    - Κατάσταση συμπιεστή.

ηs,c=SEER kWhkWh×1002,50-icorrections

Η απόδοση SEER των ψυκτών δροσισμού υπολογίζεται σε είσοδο/έξοδο νερού 12 oC/7 oC.

Η απόδοση SEPR των ψυκτών διεργασιών υψηλής θερμοκρασίας υπολογίζεται σε είσοδο/έξοδο νερού 12 oC/7 oC.

Η απόδοση SEPR των ψυκτών διεργασιών μέσης θερμοκρασίας υπολογίζεται σε είσοδο/έξοδο νερού -2 oC/-8 oC.

Η ελάχιστα αποδεκτή τιμή SEPR για ψύκτες διεργασιών μέσης θερμοκρασίας δύναται να ελαττωθεί έως και 10%
       	εφόσον η μονάδα λειτουργεί με ψυκτικό μέσο GWP<150.