Γενική περιγραφή

Υδρόψυκτος ψύκτης παραγωγής ψυχρού νερού σε ενιαίο συγκρότημα. Η μονάδα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο (R-134a), πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα  που απαιτούνται πριν την εκκίνηση σε λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με ψυκτικό μέσο R – 134a, θα διαθέτει διπλά ψυκτικά κυκλώματα, κοχλιωτούς συμπιεστές και ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης.

Διασφάλιση ποιότητας

Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 98/37/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC, τροποποιημένη

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/EEC, τροποποιημένη, με τις ισχύουσες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων .

- Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN 60204-1

- Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή κατά EN 50081-2

- Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κατά EN 50082-2

Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και ελεγχθεί σε ευφήμως γνωστό εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001.

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική Απόδοση : 					               kW

- Απορροφούμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας)	             kW

- Ετήσια Ενεργειακή Απόδοση (ESEER kW/kW):

- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (EER kW/kW):

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή : 			12 °C / 7 °C

- Ψυχόμενο Μέσο						R-134a

- Παροχή νερού εξατμιστή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης εξατμιστή                                                                (kpa)

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου συμπυκνωτή : 			°C /  °C

- Παροχή νερού συμπηκνωτή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης συμπηκνωτή                                                          (kpa)

- Ηχητική Ισχύς : 						  dB(A)

- Αριθμός συμπιεστών

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινείτε με θερμοκρασία εισόδου νερού στον συμπυκνωτή έως 13 °C .

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινείτε με θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή έως 25 °C.

Συμπιεστής

- Η μονάδα θα έχει ημιερμητικούς, διπλού κοχλία (twin screw) συμπιεστές με εσωτερική βαλβίδα ελέγχου και σιγαστήρα.

- Κάθε συμπιεστής είναι εφοδιασμένος με βαλβίδα αποφόρτισης στην κατάθλιψη.

- Ο έλεγχος απόδοσης παρέχεται από βαλβίδα, ικανή να μειώσει την απόδοση της μονάδας μέχρι 20% του πλήρους φορτίου. Ο συμπιεστής εκκινεί σε κατάσταση αποφόρτισης.

- Η ψύξη του κινητήρα παρέχεται από απευθείας ψεκασμό υγρού ψυκτικού μέσου και προστατεύεται από εσωτερικό θερμικό υπερφόρτισης.

- Το σύστημα ελαίου λίπανσης περιλαμβάνει προφίλτρο και εσωτερικό φίλτρο ικανότητας διήθησης μέχρι 3 microns.

Εξατμιστής

- Ο εξατμιστής θα είναι μηχανικά καθαριζόμενος, πολυαυλωτού τύπου με αφαιρούμενους συλλέκτες.

- Οι σωλήνες θα είναι με εσωτερικό σπείρωμα για βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, χάλκινοι χωρίς ραφή και θα είναι στηριγμένοι σε σωληνωτά φύλλα.

- Ο εξατμιστής ελέγχεται και πιστοποιείται σύμφωνα με τον εφαρμοζόμενο Ευρωπαϊκό κωδικό πίεσης για πιέσεις λειτουργίας ψυκτικού μέσου 2500 kPa και για μέγιστη πίεση νερού 1000 kPa.

- Ο ψύκτης θα είναι εφοδιασμένος με συνδέσεις εισόδου – εξόδου νερού με συνδέσμους τύπου Victaulic.

- Το κέλυφος θα είναι μονωμένο με 19mm αφρό κλειστού πόρου και με μέγιστο συντελεστή Κ 0,28 W / m2.Κ. Η θερμική μόνωση θα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένη.

- Ο εξατμιστής θα έχει βαλβίδα για αποχέτευση και εξαέρωση σε κάθε πλευρά.

- Θα υπάρχουν 1 ή 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.

- Ο εξατμιστής περιέχει συσκευή ελέγχου στάθμης ψυκτικού μέσου.

Συμπυκνωτής

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με μονό συμπυκνωτή.

- Ο συμπυκνωτής θα είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Πίεσης 97/23/EC.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι 2100 kPa και η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa.

- Ο συμπυκνωτής θα είναι μηχανικά καθαριζόμενος, πολυαυλωτού τύπου με αφαιρούμενους συλλέκτες.

- Οι σωλήνες θα είναι με εσωτερικό σπείρωμα για βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, χάλκινοι χωρίς ραφή και θα είναι στηριγμένοι σε σωληνωτά φύλλα.

- Ο εξατμιστής θα έχει βαλβίδα για αποχέτευση και εξαέρωση σε κάθε πλευρά.

- Ο ψύκτης θα είναι εφοδιασμένος με συνδέσεις εισόδου – εξόδου νερού με συνδέσμους τύπου Victaulic .

- Ο συμπυκνωτής θα είναι σχεδιασμένος να ενσωματώνει δύο ανεξάρτητα κυκλώματα και διαχωριστή λαδιού.

Ψυκτικό κύκλωμα

- Τα ψυκτικά εξαρτήματα του κάθε ψυκτικού κυκλώματος θα περιλαμβάνουν συμπιεστή, διαχωριστή ελαίου, συσκευή αποφόρτισης υψηλής και χαμηλής πίεσης , σύστημα εξοικονόμησης ψυκτικού (economizer)( μοντέλα 190,225,375), φίλτρο ξηραντήρα, γυαλί ένδειξης υγρασίας, πολλαπλών βημάτων ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, και πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R – 134a και ελαίου συμπιεστή.

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

- Η παροχή ηλεκτρικής ισχύος στη μονάδα γίνεται σε ένα (30HXC 080-190) ή δύο σημεία.

- Η μονάδα λειτουργεί με 3φασική παροχή χωρίς ουδέτερο.

- Η μονάδα έχει εκκινητή αστέρα - τριγώνου εγκατεστημένο στο εργοστάσιο για ελαχιστοποίηση του ρεύματος εκκίνησης.

- Η τάση ελέγχου παρέχεται από μετασχηματιστή εγκατεστημένο στο εργοστάσιο, που επιτρέπει τον έλεγχο του κυκλώματος ισχύος ελέγχου από την κύρια παροχή ισχύος της μονάδας.

- Η μονάδα παρέχεται με εγκατεστημένο στο εργοστάσιο διακόπτη παροχής ισχύος χωρίς ασφάλειες.

Ελεγκτές

- Οι ελεγκτές της μονάδας περιλαμβάνουν: μικροεπεξεργαστή, , επιλογή LOCAL/OFF/REMOTE/CCN αι ψηφιακή οθόνη 6 ψηφίων με πληκτρολόγιο.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Αυτόματη εναλλαγή των συμπιεστών για να ισοσταθμιστούν οι ώρες λειτουργίας τους και τις εκκινήσεις τους.

- Έλεγχο απόδοσης βασισμένο στην αίσθηση θερμοκρασίας εξόδου νερού και θερμοκρασίας επιστροφής νερού.

- Περιορισμό της προς τα κάτω διαβάθμισης της θερμοκρασίας εξόδου ψυχρού νερού σε ένα ρυθμιζόμενο εύρος από 0,1οC έως 1,1οC ανά λεπτό για πρόληψη υπερβολικής ζήτησης φορτίου κατά την εκκίνηση.

- Δυνατότητα μεταβολής της θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού σύμφωνα με την θερμοκρασία επιστροφής νερού ή μέσω σήματος 0-10V.

- Παροχή διπλού σημείου ρύθμισης για τη θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού που ενεργοποιείται από λήψη σήματος κλειστού ελέγχου.

- Ικανότητα ελέγχου του ορίου απαιτήσεων από 2 σημεία (από 0 έως 100%) που ενεργοποιείται από μια απομακρυσμένη  επαφή ή από ενσωματωμένο χρονομετρητή.

- Έλεγχο λειτουργίας κυκλοφορητών νερού. ( εάν είναι εγκατεστημένοι)

- Ικανότητα παραλληλισμού και αυτόματης πρωτοπορίας /υστέρησης (lead-lag) δύο ψυκτών σε ένα σύστημα.

Διαγνωστικός έλεγχος

- Η οθόνη ένδειξης μπορεί να δείχνει σημεία ρύθμισης, κατάστασης συστήματος     (συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών, πιέσεων, χρόνου λειτουργίας και επί τοις εκατό φόρτιση) και κάθε συναγερμό ή κατάσταση εγρήγορσης.

- Ο ελεγκτής θα μπορεί να δείχνει το αποτέλεσμα του ελέγχου λειτουργίας, να πιστοποιεί τη λειτουργία κάθε διακόπτη, αισθητήρα, ρελέ , συμπιεστή πριν την εκκίνηση.

- Ο ελεγχκτής θα πρέπει να εξισσοροπεί τις ώρες λειτουργείας του συμπιεστή και τον αριθμό των εκκινήσεων του.

- Έλεγχος της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας , βελτιστοποιεί  την λειτουργία εξάτμισης , εξασφαλίζοντας την υπερθέρμανση και την υπόψυξη του συμπυκνωτή.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου παρέχουν προστασία για τα παρακάτω:

- Αντίστροφη περιστροφή.

- Χαμηλή θερμοκρασία ψυχρού νερού.

- Χαμηλή πίεση ελαίου (ανά συμπιεστή).

- Ανομοιομορφία τάσης.

- Υπερθέρμανση συμπιεστή

- Υψηλή πίεση. (με αυτόματη απορρόφηση του συμπιεστή σε περίπτωση υπερβολικής θερμοκρασίας συμπύκνωσης)

- Ηλεκτρική υπερφόρτιση.

- Απώλεια φάσης , υπόταση και απώλεια παροχής τάσης.