Γενική περιγραφή

Αερόψυκτος ψύκτης για εσωτερική τοποθέτηση εξοπλισμένος με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα (STD έκδοση) ή ηλεκτρονικό ανεμιστήρα απ’ευθείας σύζευξης (HEE έκδοση) , με πλακοειδή εναλλάκτη , ερμητικό συμπιεστή τύπου scroll και ηλεκτρονικό έλεγχο από μικροϋπολογιστή. Η μονάδα θα λειτουργεί με το ψυκτικό μέσο R-410a.

Η μονάδα θα μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένη αντλία κυκλοφορίας νερού : 30PAC

Διασφάλιση ποιότητας

Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN 60-204 - EN 378-2

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42 CE- CEM

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/CE - DBT

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95 CE - DESP

- Οδηγία 14/068 CE (Category 2).

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο το οποίο θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001 και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική απόδοση (kW): ......

- Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε ψύξη, ESEER (kW / kW): ......

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): ..... / ......

- Τύπος υγρού: .......

- Παροχή νερού (l/s): ......

- Πτώση πίεσης εξατμιστή (kPa): ......

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος σε λειτουργία ψύξης (° C): ......

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ......

- Τύπος ψυκτικού μέσου: ..........

- Ποσότητα  ψυκτικού μέσου : ...... .. kg (. ... Kg / kW)

- Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): ...... x ...... x ......

- Βάρος μονάδας (σε λειτουργία): ... .. kg

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο σε εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 12 οC έως +46 οC ,με θερμοκρασίες εξόδου από τον εξατμιστή από 5 οC έως +18 οC .

- Κέλυφος της μονάδας

Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα  βαμμένο με πολυεστερική βαφή (ανοιχτό γκρι, RAL7035).  Τα πλαίσια θα είναι εύκολα αφαιρούμενα.

Συμπιεστής

Η μονάδα θα εχει ερμητικό συμπιεστή τύπου scroll , με ηχομονωτικό κάλλυμα . O συμπιεστής θα πρέπει να είναι τοποθετημένος πάνω σε εύκαμπτα αντικραδασμικά στηρίγματα. Θα υπάρχει έλεγχος της εξισσορόπησης τάσης και της κατεύθυνσης περιστροφής.

Ο συμπιεστής θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διατάξεις::

- Αντεπίεστροφη βαλβίδα.

- Θερμική προστασία κατά την οποία θα σταμάταει η λειτουργία στου κινητήρα για προστασία από την υπερθέρμανση.

- Προστασία από υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης μέσω θερμοστάτη.

Εξατμιστής

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, τύπου συγκολλητού χαλκού και με συγκολλητές ασημένιες συνδέσεις. .

Ο εξατμιστής θα έχει ένα ψυκτικό κύκλωμα και είναι μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης.

Αντιπαγωτική προστασία νερού

Αυτή η συσκευή ασφαλείας είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό control . Ενεργοποιείται στη λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία εξόδου του νερού είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία setpoint και σταματάει αυτόματα ο εξωτερικός ανεμιστήρας και ο συμπιεστής.

Αντιπαγωτική προστασία με αντιστάσεις (optional)

Γίνεται αντιπαγωτική προστασία με ηλεκτρικές αντιστάσεις τοποθετημένες γύρω από της σωλήνωσες του υδραυλικού κυκλώματος . Είναι απαραίτητο όταν έχουμε αρνητικές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Η ελάχιστη θερμοκρασία εξόδου νερού είναι +5ºC για νερό και -10ºC για μείγμα γλυκόλης,

Συμπυκνωτής

Το στοιχείο του συμπυκνωτή  θα κατασκευασμένο  από σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια αλουμινίου. Θα περιλαμβάνεται λεκάνη αποστάγγισης συμπυκνωμάτων.

Η προσαγωγή / έξοδος του άερα θα μπορεί να γίνει είτε οριζόντια είτε κάθετα.

(options) Προστασία στοιχείου:

- Στοιχείο με σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια χαλκού. (κατόπιν ζήτησης).

- Στοιχείο με σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια αλουμινίου με πολυουρεθάνη και βαφή blygold.

- Ηλεκτρικές αντιστάσεις στη λεκάνη αποστάγγισης συμπυκνωμάτων. Απαραίτητο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από 3°C.

- Λειτουργία με μείγμα γλυκόλης για θερμοκρασία εξόδου νερού έως -10ºC.

Ανεμιστήρες:

STD έκδοση (Standard):

- Φυγοκεντρικός  ανεμιστήρας συζευγμενος από  τροχαλίες και ιμάντες.

- Ηλεκτρικός κινητήρας, ενεργειακής απόδοσης IE2, κλάση F, IP55, και με εσωτερική προστασία υπερθέρμανσης,

- Ο ανεμιστήρας θα είναι εξοπλισμένος με μία φτερωτή με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια . Θα περιλαμβάνει σφαιρικό ρουλεμάν που δεν χρειάζεται συντήρηση,

- Επιλογή για διαθέσιμη στατική πίεση  από 7 to 35 mm.w.c.

HEE έκδοση (Υψηλή ενεργειακή απόδοση):

- Ηλεκτρονικός ανεμιστήρας απ’ευθείας σύζευξης μεταβλητής ταχύτητας με έλεγχο της πίεσης συμπύκνωσης η οποία προσαρμόζει την ταχύτητα περιστροφής με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης , μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο θορύβου σε μερικό φορτίο και βελτιώνει τον ετήσιο βαθμό απόδοσης της μονάδας. (ESEER).

- Ηλεκτρικός κινητήρας, ενεργειακής απόδοσης ErP 2015, κλάση F, IP54, και με εσωτερική προστασία υπερθέρμανσης,

(option) Μηχανοκίνητο διάφραγμα

Όταν η μονάδα λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη των 12ºC, τότε είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός μηχανοκίνητου διαφράγματος στην έξοδο του ανεμιστήρα. Μέσω του οποίου θα γίνεται έλεγχος της πίεσης συμπύκνωσης . ( επιτρεπόμενη λειτουργία έως  - 15ºC)

Ψυκτικό κύκλωμα

Η μονάδα θα αποτελείται από ένα ψυκτικό κύκλωμα το οποίο περιλαμβάνει:

- Έναν συμπιεστή τύπου scroll.

- Αντίσταση ψυκτελαιου

- Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης.

- Φιλτρο αφυγραντή

- Πληρωση με το ψυκτιό μέσο R-410a.

Ηλεκτρικός πίνακας

- Ο ηλεκτρολογικός πίνακας του μηχανήματος θα είναι μονωμένος έτσι ώστε να αποτρέπεται η συμπύκνωση και θα έχει προστασία IP55.

- Η παροχή ρεύματος θα είναι με ουδέτερο και γείωση.

- Θα υπάρχουν επαφές έλεγχου για τον συμπιεστή και τον κινητήρα του ανεμιστήρα.

- (option) Ομαλή εκκίνηση του συμπιεστή.

- (option) Μετατροπή της ηλεκτρικής παροχής σε παροχή χωρίς ουδέτερο.

- (option) Ρεύμα 400 / 440V - 60 Hz .

- (option) Ενεργειακός μετρητής για παρακολούθηση την κατανάλωσης ρεύματος.

Ελεγκτής

Ο ελεγχτής θα αποτελείται από μία μPC SMALL πλακέτα ελέγχου , ένα pGD1 τερματικό γραφικών , ένα TCO τερματικό χρήστη ( προαιρετικό για ασύρματο έλεγχο ) και αισθητήρες.

Ο ελεγχτής θα επιτρέπει τη διασύνδεση με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου χρησιμοποιόντας μία συγκεκριμένη κάρτα BMS για ένα από τα ακόλουθα πρωτόκολλα: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex, Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/ IP, SNMP V1-2-3, FTP and HTTP.

Οι κύριες λειτουργίες του θα είναι:

- Έλεγχος σε λειτουργία ψύξης.

- Επιλογή θερμορασίας εισόδου νερού.

- Μόνιμος έλεγχος και βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας.

- Ασφαλιστικός έλεγχος

- Χρονοπρόγραμμα λειτουργίας του συμπιεστή.

- Έλεγχος της πίεσης συμπύκνωσης και εξάτμισης.

- Έλεγχος του ανεμιστήρα απ’ευθείας σύζευξης. (HEE έκδοση)

- Έλεγχος της αντλίας νερού.

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας εξόδου νερού.

- Αντιστάθμιση της θερμοκρασίας νερού βασισμένη στην εξωτερική θερμοκρασια.

- Εβδομαδιαίος και ωριαίος προγραμματισμός.

- Διάγνωση βλάβης και alarm.

TCO τερματικό χρήστη (προαιρετικό για απομακρυσμένο έλεγχο):

Το TCO τερματικό χρήστη, για απομακρυσμένο έλεγχο, επιρέπει:

- Τροποποίηση ορισμένων παραμέτρων λειτουργίας.

- ON / OFF της μονάδας.

- Επιλογή της λειτουργίας ( ψύξη ή θέρμανση ) και ρύθμιση των setpoints

- Aπεικόνηση των παραμετρων ελέγχου .

- Aπεικόνηση των ενδείξεων alarm. .

Υδραυλικό τμήμα εξατμιστή (30PAC)

Το υδραυλικό τμήμα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στον ψύκτη και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού IP55 η οποία θα μπορεί να λειτουργεί με μείγμα γλυκόλης.

- Κλειστό δοχείο διαστολής

- Βαλβδίδα ασφαλείας στα 4 bar και βαλβίδα αποστράγγισης.

- Εξαεριστηκά (μοντέλο 160HEE και 180HEE).

- Φίλτρο νερού με πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα (500 microns) ( παρέχεται με το μηχάνημα και εγκαθίσταται από τον εγκαταστάτη)

Η αντλία μπορεί να είναι:

- - Υψηλής πίεσης, μονοβαθμια, IP55, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και με μείγμα γλυκόλης.

- - Χαμηλής πίεσης, μονοβαθμια, IP55, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και με μείγμα γλυκόλης.

- (option) Αντιπαγωτική προστασία της αντλίας με την προσθήκη εύκαμπτων ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Η μονάδα θα έχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία της.

- Διακόπτης διαφορικής πίεσης για τον έλεγχο της ροής του νερού .

- Αντιπαγωτική προστασία ενσωματωμένη στο control της μονάδας , εξαρτώμενη από την θερμοκρασία η οποία μετράτε μέσω αισθητηρίου που έιναι τοποθετημένο στην έξοδο του εναλλάκτη.

- Αντιπαγωτική προστασία ψυκτικού μέσου.

- Έλεγχος της θερμοκρασίας στην κατάθλιψη του συμπιεστή.

- Αντεπίστροφη βαλβίδα στην κατάθλιψη του συμπιεστή.

- Θερμική προστασία του συμπιεστή.

- Κεντρικό διακόπτη.

- Αυτόματο διακόπτη στο κύκλώμα ελέγχου.

- Θερμομαγνητικό διακόπτη στη γραμμή παροχής ρεύματος του συμπιεστή και του κινητήρα του ανεμιστήρα,

- Χρονοπρόγραμμα για την αποσύνδεση της αντλίας κυκλοφορίας του νερού.

- Διάταξη ασφαλείας για βλάβη της αντλίας κυκλοφορίας

Επιπρόσθετες επιλογές για την εγκατάσταση της μονάδας

- Αντικραδασμικές αναρτήσεις από καουτσούκ.

- Γρίλλιες προστασίας για το στοιχείο.

- Φίλτρο στην είσοδο του άερα. Το πλάίσιο του φίλτρου θα είναι αφαιρούμενο, και κατόπιν ζήτησης είναι πιθανόν να προμηθευτεί το πλαίσιο μη ενσωματωμένο στη μονάδα και να εγκατασταθεί μετά.

- Εύκαμπτους αεραγωγούς για την προσαγωγή και την επιστροφή του αέρα.

- Εύκαμπτες υδραυλικές συνδέσεις (500mm) διαθέσιμες για:

- Είσοδο / έξοδο της μονάδας,

- Είσοδο / έξοδο του κυκλώματος ανάκτησης,.

- Φίλτρο με πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα (500 microns) ( όταν η μονάδα περιλαμβάνει την αντλία νερού τότε το φίλτρο παρέχεται standard)

- Βάνες αποκοπής.

- Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης στο ψυκτικό κύκλωμα.

Ανάκτηση θερμότητας

Η μονάδα θα περιλαμβάνει ένα κύκλωμα ανάκτησης θερμότητας που θα επιτρέπει την παραγωγή ζεστού νερού σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από ότι στο κύκλωμα συμπύκνωσης.

Για την ίδια απόδοση ψύξης, το σύστημα ανάκτησης θερμότητας θα επιτρέπει τη θέρμανση του ζεστού νερού με μείωση της συνολικής ισχύος εισόδου της μονάδας.

Το κύκλωμα ανάκτησης θερμότητας θα περιλαμβάνει:

- Θερμική μόνωση του πλακοειδούς συγκολλητού εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα .

- Βαλβίδα αποστράγγισης.

- Θερμοστάτη ελέγχου της θερμοκρασίας ανάκτησης.

- Δυνατότητα επιλογής αντλίας κυκλοφορίας νερού τριών ταχυτήτων.