Γενική περιγραφή

Αερόψυκτη αντλία θερμότητας για εσωτερική τοποθέτηση εξοπλισμένη με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα (STD έκδοση) ή ηλεκτρονικό ανεμιστήρα απ’ευθείας σύζευξης (HEE έκδοση) , με πλακοειδή εναλλάκτη , ερμητικό συμπιεστή τύπου scroll και ηλεκτρονικό έλεγχο από μικροϋπολογιστή. Η μονάδα θα λειτουργεί με το ψυκτικό μέσο R-410a.

Η μονάδα θα μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένη αντλία κυκλοφορίας νερού : 30PHC

Διασφάλιση ποιότητας

Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN 60-204 - EN 378-2

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42 CE- CEM

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/CE - DBT

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95 CE - DESP

- Οδηγία 14/068 CE (Category 2).

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο το οποίο θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001 και πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική απόδοση (kW): ......

- Θερμική απόδοση (kW): ......

- Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε ψύξη, ESEER (kW / kW): ......

- Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε θέρμανση, SCOP (kW / kW): ......

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): ..... / ......

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου θερμού νερού (° C): ..... / ......

- Τύπος υγρού: .......

- Παροχή νερού (l/s): ......

- Πτώση πίεσης εξατμιστή (kPa): ......

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος σε λειτουργία ψύξης (° C): ......

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος σε λειτουργία θέρμανσης (° C): ......

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ......

- Τύπος ψυκτικού μέσου: ..........

- Ποσότητα  ψυκτικού μέσου : ...... .. kg (. ... Kg / kW)

- Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): ...... x ...... x ......

- Βάρος μονάδας (σε λειτουργία): ... .. kg

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο σε εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 12 οC έως +46 οC ,με θερμοκρασίες εξόδου από τον εξατμιστή από 5 οC έως +18 οC  σε λειτουργία ψύξης και σε εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -15 οC έως +20 οC ,με θερμοκρασίες εξόδου από τον εξατμιστή από 30 οC έως +55 οC σε λέιτουργία θέρμανσης.

- Κέλυφος της μονάδας

Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα  βαμμένο με πολυεστερική βαφή (ανοιχτό γκρι, RAL7035). Τα πλαίσια θα είναι εύκολα αφαιρούμενα.

Συμπιεστής

Η μονάδα θα εχει ερμητικό συμπιεστή τύπου scroll , με ηχομονωτικό κάλλυμα . O συμπιεστής θα πρέπει να είναι τοποθετημένος πάνω σε εύκαμπτα αντικραδασμικά στηρίγματα. Θα υπάρχει έλεγχος της εξισσορόπησης τάσης και της κατεύθυνσης περιστροφής.

Ο συμπιεστής θα πρέπει να έχει τις ακόλουθες ασφαλιστικές διατάξεις::

- Αντεπίεστροφη βαλβίδα.

- Θερμική προστασία κατά την οποία θα σταμάταει η λειτουργία στου κινητήρα για προστασία από την υπερθέρμανση.

- Προστασία από υψηλή θερμοκρασία κατάθλιψης μέσω θερμοστάτη.

Εξατμιστής

Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, τύπου συγκολλητού χαλκού και με συγκολλητές ασημένιες συνδέσεις. .

Ο εξατμιστής θα έχει ένα ψυκτικό κύκλωμα και είναι μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης.

Αντιπαγωτική προστασία νερού

Αυτή η συσκευή ασφαλείας είναι ενσωματωμένη στο ηλεκτρονικό control . Ενεργοποιείται στη λειτουργία ψύξης όταν η θερμοκρασία εξόδου του νερού είναι μικρότερη από τη θερμοκρασία setpoint και σταματάει αυτόματα ο εξωτερικός ανεμιστήρας και ο συμπιεστής.

Αντιπαγωτική προστασία με αντιστάσεις (optional)

Γίνεται αντιπαγωτική προστασία με ηλεκτρικές αντιστάσεις τοποθετημένες γύρω από της σωλήνωσες του υδραυλικού κυκλώματος . Είναι απαραίτητο όταν έχουμε αρνητικές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Η ελάχιστη θερμοκρασία εξόδου νερού είναι +5ºC για νερό και -10ºC για μείγμα γλυκόλης,

Συμπυκνωτής

Το στοιχείο του συμπυκνωτή  θα κατασκευασμένο  από σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια αλουμινίου. Θα περιλαμβάνεται λεκάνη αποστάγγισης συμπυκνωμάτων.

Η προσαγωγή / έξοδος του άερα θα μπορεί να γίνει είτε οριζόντια είτε κάθετα.

(options) Προστασία στοιχείου:

- Στοιχείο με σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια χαλκού. (κατόπιν ζήτησης).

- Στοιχείο με σωληνώσεις χαλκού και πτερύγια αλουμινίου με πολυουρεθάνη και βαφή blygold.

- Ηλεκτρικές αντιστάσεις στη λεκάνη αποστάγγισης συμπυκνωμάτων. Απαραίτητο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μικρότερη από 3°C.

- Λειτουργία με μείγμα γλυκόλης για θερμοκρασία εξόδου νερού έως -10ºC.

Ανεμιστήρες:

STD έκδοση (Standard):

- Φυγοκεντρικός  ανεμιστήρας συζευγμενος από  τροχαλίες και ιμάντες.

- Ηλεκτρικός κινητήρας, ενεργειακής απόδοσης IE2, κλάση F, IP55, και με εσωτερική προστασία υπερθέρμανσης,

- Ο ανεμιστήρας θα είναι εξοπλισμένος με μία φτερωτή με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια . Θα περιλαμβάνει σφαιρικό ρουλεμάν που δεν χρειάζεται συντήρηση,

- Επιλογή για διαθέσιμη στατική πίεση  από 7 to 35 mm.w.c.

HEE έκδοση (Υψηλή ενεργειακή απόδοση):

- Ηλεκτρονικός ανεμιστήρας απ’ευθείας σύζευξης μεταβλητής ταχύτητας με έλεγχο της πίεσης συμπύκνωσης η οποία προσαρμόζει την ταχύτητα περιστροφής με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης , μειώνοντας έτσι την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, το επίπεδο θορύβου σε μερικό φορτίο και βελτιώνει τον ετήσιο βαθμό απόδοσης της μονάδας. (ESEER).

- Ηλεκτρικός κινητήρας, ενεργειακής απόδοσης κινητήρων ErP 2015, κλάση F, IP54, και με εσωτερική προστασία υπερθέρμανσης,

(option) Μηχανοκίνητο διάφραγμα

Όταν η μονάδα λειτουργεί σε λειτουργία ψύξης με εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος μικρότερη των 12ºC, τότε είναι απαραίτητη η προσθήκη ενός μηχανοκίνητου διαφράγματος στην έξοδο του ανεμιστήρα. Μέσω του διαφράγματος γίνεται έλεγχος της πίεσης συμπύκνωσης . ( επιτρεπόμενη λειτουργία έως - 15ºC)

Ψυκτικό κύκλωμα

Η μονάδα θα αποτελείται από ένα ψυκτικό κύκλωμα το οποίο περιλαμβάνει:

- Έναν συμπιεστή τύπου scroll.

- Αντίσταση ψυκτελαίου

- Θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης.

- Φιλτρο αφυγραντή.

- Πληρωση με το ψυκτιό μέσο R-410a.

- Δείκτη υγρού

- Τετράοδη βάνα .

Ηλεκτρικός πίνακας

- Ο ηλεκτρολογικός πίνακας του μηχανήματος θα είναι μονωμένος έτσι ώστε να αποτρέπεται η συμπύκνωση και θα έχει και προστασία IP55.

- Η παροχή ρεύματος θα είναι με ουδέτερο και γείωση.

- Θα υπάρχουν επαφές έλεγχου για τον συμπιεστή και τον κινητήρα του ανεμιστήρα.

- (option) Ομαλή εκκίνηση του συμπιεστή.

- (option) Μετατροπή της ηλεκτρικής παροχής σε παροχή χωρίς ουδέτερο.

- (option) Ρεύμα 400 / 440V - 60 Hz .

- (option) Ενεργειακός μετρητής για παρακολούθηση την κατανάλωσης ρεύματος.

Ελεγκτής

Ο ελεγχτής θα αποτελείται από μία μPC SMALL πλακέτα ελέγχου , ένα pGD1 τερματικό γραφικών , ένα TCO τερματικό χρήστη ( προαιρετικό για ασύρματο έλεγχο ) και αισθητήρες.

Ο ελεγχτής θα επιτρέπει τη διασύνδεση με ένα κεντρικό σύστημα ελέγχου χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη κάρτα BMS για ένα από τα ακόλουθα πρωτόκολλα: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex, Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/ IP, SNMP V1-2-3, FTP and HTTP.

Οι κύριες λειτουργίες του θα είναι:

- Έλεγχος σε λειτουργία ψύξης/θέρμανσης.

- Επιλογή θερμορασίας εισόδου νερού για λειτουργία ψύξης/θέρμανσης.

- Μόνιμος έλεγχος και βελτιστοποίηση των παραμέτρων λειτουργίας.

- Ασφαλιστικός έλεγχος

- Χρονοπρόγραμμα λειτουργίας του συμπιεστή.

- Έλεγχος της απόψυξης.

- Έλεγχος της πίεσης συμπύκνωσης και εξάτμισης.

- Έλεγχος του ανεμιστήρα απ’ευθείας σύζευξης. (HEE έκδοση)

- Έλεγχος της αντλίας νερού.

- Ρύθμιση της θερμοκρασίας εξόδου νερού.

- Αντιστάθμιση της θερμοκρασίας νερού βασισμένη στην εξωτερική θερμοκρασια.

- Εβδομαδιαίος και ωριαίος προγραμματισμός.

- Διάγνωση βλάβης και alarm.

TCO τερματικό χρήστη (προαιρετικό για απομακρυσμένο έλεγχο):

Το TCO τερματικό χρήστη, για απομακρυσμένο έλεγχο, επιρέπει:

- Τροποποίηση ορισμένων παραμέτρων λειτουργίας.

- ON / OFF της μονάδας.

- Επιλογή της λειτουργίας ( ψύξη ή θέρμανση ) και ρύθμιση των setpoints

- Aπεικόνηση των παραμετρων ελέγχου .

- Aπεικόνηση των ενδείξεων alarm. .

Υδραυλικό τμήμα εξατμιστή (30PHC)

Το υδραυλικό τμήμα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στον ψύκτη και να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Φυγοκεντρική αντλία κυκλοφορίας νερού IP55 η οποία θα μπορεί να λειτουργεί με μείγμα γλυκόλης.

- Κλειστό δοχείο διαστολής

- Βαλβδίδα ασφαλείας στα 4 bar και βαλβίδα αποστράγγισης.

- Εξαεριστηκά (μοντέλο 160HEE και 180HEE).

- Φίλτρο νερού με πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα (500 microns) ( παρέχεται με το μηχάνημα και εγκαθίσταται από τον εγκαταστάτη)

Η αντλία μπορεί να είναι:

- - Υψηλής πίεσης, μονοβαθμια, IP55, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και με μείγμα γλυκόλης.

- - Χαμηλής πίεσης, μονοβαθμια, IP55, η οποία θα μπορεί να λειτουργεί και με μείγμα γλυκόλης.

- (option) Αντιπαγωτική προστασία της αντλίας με την προσθήκη εύκαμπτων ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Η μονάδα θα έχει τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο και την ασφαλή λειτουργία της.

- Διακόπτης διαφορικής πίεσης για τον έλεγχο της ροής του νερού .

- Αντιπαγωτική προστασία ενσωματωμένη στο control της μονάδας , εξαρτώμενη από την θερμοκρασία η οποία μετράτε μέσω αισθητηρίου που έιναι τοποθετημένο στην έξοδο του εναλλάκτη.

- Αντιπαγωτική προστασία ψυκτικού μέσου.

- Έλεγχος της θερμοκρασίας στην κατάθλιψη του συμπιεστή.

- Αντεπίστροφη βαλβίδα στην κατάθλιψη του συμπιεστή.

- Θερμική προστασία του συμπιεστή.

- Κεντρικό διακόπτη.

- Αυτόματο διακόπτη στο κύκλώμα ελέγχου.

- Θερμομαγνητικό διακόπτη στη γραμμή παροχής ρεύματος του συμπιεστή και του κινητήρα του ανεμιστήρα,

- Χρονοπρόγραμμα για την αποσύνδεση της αντλίας κυκλοφορίας του νερού.

- Διάταξη ασφαλείας για βλάβη της αντλίας κυκλοφορίας

Επιπρόσθετες επιλογές για την εγκατάσταση της μονάδας

- Αντικραδασμικές αναρτήσεις από καουτσούκ.

- Γρίλλιες προστασίας για το στοιχείο.

- Φίλτρο στην είσοδο του άερα. Το πλάίσιο του φίλτρου θα είναι αφαιρούμενο, και κατόπιν ζήτησης είναι πιθανόν να προμηθευτεί το πλαίσιο μη ενσωματωμένο στη μονάδα και να εγκατασταθεί μετά.

- Εύκαμπτους αεραγωγούς για την προσαγωγή και την επιστροφή του αέρα.

- Εύκαμπτες υδραυλικές συνδέσεις (500mm) διαθέσιμες για:

- Είσοδο / έξοδο της μονάδας,

- Είσοδο / έξοδο του κυκλώματος ανάκτησης,.

- Φίλτρο με πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα (500 microns) ( όταν η μονάδα περιλαμβάνει την αντλία νερού τότε το φίλτρο παρέχεται standard)

- Βάνες αποκοπής.

- Μανόμετρα υψηλής και χαμηλής πίεσης στο ψυκτικό κύκλωμα.

Ανάκτηση θερμότητας

Η μονάδα θα περιλαμβάνει ένα κύκλωμα ανάκτησης θερμότητας που θα επιτρέπει την παραγωγή ζεστού νερού σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από ότι στο κύκλωμα συμπύκνωσης.

Η ανάκτηση θερμότητας θα μπορεί να λειτουργεί και στη λειτουργία ψύξης και θέρμανσης.

Για την ίδια απόδοση ψύξης ή θέρμανσης , το σύστημα ανάκτησης θερμότητας θα επιτρέπει τη θέρμανση του ζεστού νερού με μείωση της συνολικής ισχύος εισόδου της μονάδας.

Το κύκλωμα ανάκτησης θερμότητας θα περιλαμβάνει:

- Θερμική μόνωση του πλακοειδούς συγκολλητού εναλλάκτη από ανοξείδωτο χάλυβα .

- Βαλβίδα αποστράγγισης.

- Θερμοστάτη ελέγχου της θερμοκρασίας ανάκτησης.

- Δυνατότητα επιλογής αντλίας κυκλοφορίας νερού τριών ταχυτήτων.