ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο ψύκτης θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι εξοπλισμένος  από συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες σταθερών στροφών και προαιρετικά υδραυλικό  ψυχροστάσιο. Ο ψύκτης θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση  του ψυκτικού μέσου  R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω  μικροεπεξεργαστή  με οθόνη φιλική προς τον χρήστη.

Σημείωση: Το υδραυλικό ψυχροστάσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει ή αντλία σταθερών στροφών είτε αντλία  μεταβλητών στροφών Greenspeed®.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το ψυκτικό συγκρότημα  θα πρέπει να είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN 14511 - 3 και πιστοποιημένο  από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται.

Η μονάδα θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς :

- Κανονισμός (EU) N°327/2011  εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις του Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων βιομηχανικού τύπου .

- Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU,  σχετικά  με τις απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό  των ηλεκτροκινητήρων.

- Κανονισμός  (EU) N°547/2012 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό για τις αντλίες νερού (στην περίπτωση που η μονάδα είναι εξοπλισμένη με υδραυλικό ψυχροστάσιο).

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC,

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού  2006/42/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία χαμηλής τάσης , 2006/95/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2004/108/EC, τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

- Γενικές απαιτήσεις : EN 60204-1 για την ασφάλεια μηχανήματος και τον  ηλεκτρικό εξοπλισμό τους.

- Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές EN 61800-3 κατηγορία ‘C3’.

Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- Ψυκτική απόδοση (kW): ......

- Απορροφούμενη Ισχύς  (kW): ......

- Ενεργειακή απόδοση σε μερικό φορτίο, ESEER κατά EN14511: 3 2013 (kW / kW): ......

(Πιστοποιημένο υποχρεωτικά από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης, Eurovent )

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου νερού (° C): ..... / ......

- Τύπος υγρού: .......

- Παροχή νερού (l/s): ......

- Πτώση πίεσης εξατμιστή (kPa): ......

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C): ......

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ......

- Στάθμη ηχητικής ισχύος κατά τη διάρκεια της νύχτας * (dB (A)): ......

- Τύπος ψυκτικού μέσου: .......... (ODP ... / GWP ....)

- Ποσότητα  ψυκτικού μέσου : ...... .. kg (. ... Kg / kW)

- Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): ...... x ...... x ......

- Βάρος μονάδας (σε λειτουργία): ... .. kg

* Η στάθμη ηχητικής ισχύος ισχύει για λειτουργία της μονάδας σε ποσοστό 50% της απόδοσης και

εξωτερική θερμοκρασία περιβάλλοντος 25 ° C.

ΚΕΛΥΦΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ

-  Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαρέως

τύπου με φινίρισμα πολυεστερικής βαφής φούρνου σε χρώμα ελαφρύ γκρι (RAL 7035)

-  Ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλύβδινο

περίβλημα βαμμένο με πολυεστερική βαφή σε χρώμα ελαφρύ γκρι (RAL 7035).

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

- Πλήρως ερμητικοί συμπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι εξοπλισμένος από:

- Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμεσης κινήσεως 400V, 2900rpm στα 50Hz) ψυχόμενος από το αέριο αναρρόφησης προστατευμένος με εσωτερικά θερμικά αισθητήρια.

- Προπληρωμένοι με συνθετικά πολυεστερικά λάδια.

- Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού .

- Ηλεκτρικός προθερμαντήρας λαδιού.

- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης κινητήρα.

-    Προαιρετική διάταξη ομαλής εκκίνησης « soft starter» ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εκκίνησης και

προστασία στην περίπτωση πτώση τάσης .

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου και κραδασμών πρέπει να εξασφαλίζεται από:

- Εύκαμπτα  αντικραδασμικά  στηρίγματα  που απομονώνουν το συγκρότημα των συμπιεστών  από το κέλυφος της μονάδας.

- Κατάλληλο σχεδιασμό και στήριξη  των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή για την πρόληψη της μετάδοσης των κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας.

- Προαιρετικό ηχοαπορροφητικό περίβλημα συμπιεστή, εύκολα αφαιρούμενο.

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ (εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-νερού)

- Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, απευθείας εκτόνωσης

- Αποτελείται  από 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα και ένα κύκλωμα νερού.

- Ο πλακοειδής εναλλάκτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, τύπου συγκολητού χαλκού.

- Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19 mm και μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας K: 0,28.

- Θα είναι εξοπλισμένος με συνδέσεις νερού τύπου Victaulic.

- Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες PED 97/23/EC.

- Η πτώση πίεσης στον εναλλάκτη δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 kPa σε συνθήκες Eurovent. Εναλλάκτες με υψηλότερη πτώση πίεσης θα πρέπει να αποκλείονται.

- Ο εξατμιστής πρέπει να είναι  εφοδιασμένος  με ηλεκτρονικό διακόπτη ροής , εγκατεστημένος εργοστασιακά.

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ (εναλλάκτης ψυκτικού μέσου-αέρα)

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υπόψυξη του ψυκτικού μέσου.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή με ενσωματωμένο υποψύκτη θα είναι μορφής V σε γωνία 50° για να διασφαλιστεί η μέγιστη κυκλοφορία αέρα.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα είναι εξολοκλήρου από αλουμίνιο, τύπου micro-channel.

- Τα στοιχεία θα αποτελούνται από δύο διαδρομες.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα ελέγχονται για διαρροή και για αντοχή σε πίεση στα 45 bar  με 100% He.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

- Οι χαμηλού θορύβου και απευθείας μετάδοσης κίνησης ανεμιστήρες θα είναι εξοπλισμένοι με μία φτερωτή με 9 αεροδυναμικά πτερύγια και περιστρεφόμενο κέλυφος για την διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του ανεμιστήρα.

- Η φτερωτή των ανεμιστήρων θα είναι κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικό πολυσύνθετο υλικό, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη. Ο αέρας θα αποβάλλεται κάθετα προς τα πάνω.

- Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται με μεταλλικό πλέγμα, επικαλυμμένο με πολυαιθυλένιο.

- Οι τριφασικοί ηλεκτρικοί κινητήρες θα έχουν μόνωση της τάξεως F, προστασία IP 55 και ελάχιστη απόδοση 80%. Θα έχουν ανεξάρτητη προστασία υπερφόρτωσης μέσω ενός διακόπτη αποκοπής.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

- Το ψυκτικό μέσο θα είναι R410-A.

- Η συνολική  πλήρωση της μονάδας σε ψυκτικό μέσο δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,14 kg / kW                     ψυκτικής απόδοσης σε συνθήκες Eurovent.

Μονάδες με υψηλότερη περιεκτικότητα ψυκτικού μέσου θα πρέπει να αποκλείονται.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Το κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα περιλαμβάνει:

- Φίλτρο ξηραντήρα με αφαιρούμενο κέλυφος.

- Γυαλί ένδειξης υγρασίας.

- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα.

- Βάνα αποκοπής στην γραμμή του υγρού.

- Πλήρης πλήρωση σε ψυκτικό μέσο και λαδιών συμπιεστή.

- ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί υπό τάση 400V, 3- φάσεων, σε συχνότητα 50 Hz +/-10%, χωρίς ουδέτερο.

- Ο έλεγχος τάσης θα γίνεται από μετασχηματιστή εγκατεστημένο εργοστασιακά.

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ισχύος, εργοστασιακά εγκατεστημένος, που λειτουργεί ως απομονωτής ρεύματος.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ PRO-DIALOG+  ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ

Για τον έλεγχο της μονάδας πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνονται οι παρακάτω διατάξεις :

- Μικροεπεξεργαστής με μη διαγραφόμενη μνήμη.

- Μετασχηματιστής ρεύματος για όλους τους ελεγκτές, τα ρελέ, και τα εξαρτήματα ελέγχου.

- Οθόνη LCD .

- Χειριστήριο μέσω επαφών ή CCN.

- Πρόσθετες πλακέτες ελέγχου.

- Αισθητήρια για τη μέτρηση της πίεσης αναρρόφησης και πίεσης κατάθλιψης.

- Αισθητήρια για την μέτρηση θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου νερού, την θερμοκρασία περιβάλλοντος και θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση.

- Ρυθμιζόμενο διακόπτη ροής ή πίεσης νερού για την προστασία έναντι  της χαμηλής πίεσης του νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Αυτόματο κύκλωμα παράλληλης λειτουργίας ψυκτών (lead/lag).

- Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού μέσου ,(υπερθέρμανση αναρρόφησης, έλεγχος πίεσης συμπύκνωσης).

- Έλεγχος της απόδοσης με βάση την θερμοκρασία νερού εξόδου (ή εισόδου) σε σχέση με τον ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας επιστροφής.

- Μεταβλητή θερμοκρασία νερού προσαγωγής ή επιστροφής με σύστημα αντιστάθμισης βασισμένο στην θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος, διαφορική θερμοκρασία κρύου νερού ή μέσω 0-10 V σήματος.

- Δυνατότητα διπλής ρύθμισης θερμοκρασίας νερού εξόδου που θα ενεργοποιείται απομακρυσμένα μέσω επαφής ή μέσω ενσωματωμένου χρονοδιακόπτη.

- Ρυθμιζόμενος ρυθμός μείωσης της θερμοκρασίας του νερού σε ένα εύρος από 0.11°C έως 1.1°C για την αποφυγή υψηλών –λανθασμένων φορτίσεων κατά την εκκίνηση.

- Χρονοπρόγραμμα επτά ημερών και ορισμός έως 14 χρονικών περιόδων διακοπών.

- Πρόγραμμα «Νυχτερινής  λειτουργίας» , ρύθμιση μείωσης της στάθμης θορύβου της μονάδας μέσω του περιορισμού της απαίτησης. Η διαδικασία καθορίζεται από τον χρήστη μέσω προγραμματισμού.

- Εναλλαγή λειτουργίας συμπιεστών και αντλιών για την επίτευξη ίσου χρόνου λειτουργίας και αριθμών εκκινήσεων.

- Έλεγχος περιορισμού απόδοσης (δυνατότητα ρύθμισης από 0% έως 100%), μέσω απομακρυσμένης επαφής.

- Απομακρυσμένη διασύνδεση συστήματος.

- Έξοδος σήματος για ένδειξη λειτουργίας και σφάλματος.

- Τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και λίστα ανταλλακτικών πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και να είναι εύκολα προσβάσιμα με τη σύνδεση ενός φορητού υπολογιστή στον πίνακα ελέγχου του μηχανήματος.

- Έλεγχος έναρξης/παύσης λειτουργίας της αντλίας κυκλοφορίας νερού.

- Ηλεκτρονικός  υπολογισμός παροχής νερού και εξωτερικής στατικής πίεσης.

- Ηλεκτρονική ρύθμιση των στροφών της αντλίας νερού και της παροχής νερού (στην περίπτωση που η μονάδα είναι εξοπλισμένη με αντλία μεταβλητής ταχύτητας )

- Εντολή έναρξης/παύσης εξωτερικής αντλίας ( έως 2 αντλίες).

- Έλεγχος ενός εξωτερικού κυκλοφοριτή μεταβλητών στροφών μέσω σήματος 0-10 V.

- Έλεγχος αντιπαγωτικής προστασίας του στοιχείου εξάτμισης και της υδραυλικής μονάδας μέσω ηλεκτρικής αντίστασης (προαιρετική ).

- Περιοδική λειτουργία της αντλίας κυκλοφορίας νερού για την διασφάλιση των εξαρτημάτων σε  καλή κατάσταση σε περιόδους μη λειτουργίας του μηχανήματος.

Πίνακας ελέγχου Pro-Dialog +

Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει, στον κύριο εξοπλισμό, ένα λογισμικό που να παρέχει:

- Εμφάνιση – προβολή σε πολλαπλές γλώσσες  (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, ιταλικά, ισπανικά ή πορτογαλικά).

- Ένδειξη κατάστασης όλων των εσωτερικών ενδείξεων όπως πιέσεις και θερμοκρασίες.

- Κατάσταση λειτουργίας και το σημείο ελέγχου.

- Ηλεκτρονικός υπολογισμός και ένδειξη της παροχής νερού και της εξωτερικής στατικής πίεσης.

- Παραμετροποίηση μονάδας.

- Ρύθμιση χρονοπρογράμματος λειτουργίας.

- Πρόσβαση σε τρία επίπεδα ελέγχου , κανονικό, χρήστη και τεχνικών συντήρησης.

- Καταγραφή ιστορικού βλάβης και διάγνωσης.

- Ενδεικτικές λυχνίες  LEDs κόκκινου και πράσινου χρώματος για εύκολο έλεγχο της κατάστασης της μονάδας.

Η οθόνη χειρισμού να είναι φωτιζόμενη και με ρύθμιση αντίθεσης φωτεινότητας για εύκολη ανάγνωση σε έντονο ηλιακό φώς ή στο σκοτάδι.

Διαγνωστικός έλεγχος

Ο πίνακας ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες για τη διάγνωση σφαλμάτων:

- Παύση λειτουργίας συμπιεστή.

- Προστασία έναντι διαρροών.

- Χαμηλή παροχή υγρού.

- Αντιπαγωτική προστασία εξατμιστή.

- Δυσλειτουργία αισθητηρίων και μεταδοτών σημάτων .

- Θερμοκρασία νερού εισόδου & εξόδου.

- Πίεση του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή και στον συμπυκνωτή.

- Αριθμός εκκινήσεων και ώρες λειτουργίας ψύκτη.

- Αριθμός εκκινήσεων συμπιεστή και ώρες λειτουργίας.

- Αριθμός εκκινήσεων ανεμιστήρων και ώρες λειτουργίας.

- Αριθμός εκκινήσεων αντλιών νερού και ώρες λειτουργίας.

- Γρήγορος έλεγχος με τον οποίο πιστοποιείται η λειτουργία κάθε διακόπτη, ανεμιστήρα, αντλίας και συμπιεστή πριν την εκκίνηση του ψυκτικού συγκροτήματος. Η διάγνωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την δυνατότητα εμφάνισης 10 ενδείξεων σφαλμάτων με σαφή περιγραφή του προβλήματος.

- Ο πίνακας ελέγχου θα διαθέτει δύο αποθηκευτικούς χώρους ιστορικού βλαβών, τουλάχιστον 50 συμβάντων με σαφή περιγραφή για κάθε ένα συμβάν με αναφορά σε ώρα και ημερομηνία. Ο ένας χώρος ιστορικού θα εμφανίζει  γενικές ενδείξεις σφαλμάτων και ο δεύτερος σημαντικά σφάλματα.

- Το σύστημα ελέγχου θα έχει την δυνατότητα αναβάθμισης χωρίς την αντικατάσταση όλου του εξοπλισμού ελέγχου.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με αισθητήρια θερμοκρασίας/μεταδότες σημάτων και όλες τις άλλες διατάξεις προστασίας από τα ακόλουθα:

- Αντίθετη περιστροφή ή λανθασμένη σύνδεση παροχής  ηλεκτρικού ρεύματος.

- Χαμηλή θερμοκρασία κρύου νερού.

- Θερμικό προστασίας.

- Υψηλή πίεση ελεγχόμενη μέσω μεταδότη πίεσης και των αντίστοιχων ρουτίνων που περιλαμβάνονται στο control του μηχανήματος καθώς και με πρεσσοστάτη υψηλής.

- Χαμηλή πίεση ψυκτικού μέσου στην αναρρόφηση.

- Υπέρταση.

- Απώλεια φάσης ρεύματος.

- Χαμηλή τάση παροχής ρεύματος.

- Μειωμένη παροχή νερού.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινηθεί   και να λειτουργήσει σε εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20° C έως + 48 ° C στην standard έκδοση της  και έως +52 ° C  με προαιρετικό εξοπλισμό ( option υψηλής  θερμοκρασίας  περιβάλλοντος ). Η μονάδα πρέπει να είναι σε θέση να ξεκινά την λειτουργία της  με θερμοκρασία  νερού στην είσοδο του εξατμιστή  40 ° C.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- H μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κεντρικό διακόπτη αποσύνδεσης  on / off χωρίς ασφάλειες

- Ένα σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

- Η μονάδα θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 3 φάσεων και σε τάση σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον πίνακα της μονάδας.

- Τα σημεία ελέγχου θα είναι προσβάσιμα μέσω του τερματικού πίνακα της μονάδας.

- Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη εργοστασιακά με πλήρη πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το κύκλωμα ψυχρού νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο παρακάτω προαιρετικός εξοπλισμός είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στην μονάδα εργοστασιακά μετά από ζήτηση.

Υδραυλική  μονάδα

- H υδραυλική μονάδα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο του ψύκτη χωρίς να αυξηθούν οι διαστάσεις του και να περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό:  εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο, αντλία νερού με τριφασικό κινητήρα, ακριβή και αξιόπιστο ηλεκτρονικό έλεγχο ροής του νερού (διακόπτης ροής με γλωσσίδιο δεν είναι αποδεκτό), βαλβίδα ασφαλείας. Η παροχή νερού και η εξωτερική στατική πίεση θα ελέγχονται  ηλεκτρονικά και θα είναι διαθέσιμες στο χρήστη μέσω της οθόνης χειρισμού. Επιπρόσθετα βάνες  πίεσης / θερμοκρασίας (2) θα  πρέπει να είναι εργοστασιακά εγκατεστημένες  για την μέτρηση της  διαφορικής πίεσης σε τμήματα της υδραυλικής  μονάδας.

- Οι αντλίες νερού θα πρέπει να είναι σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (EU) N°547/2012, εφαρμογής της οδηγίας 2009/125/EC, όσον αφορά τις απαιτήσεις του σχεδιασμού.

- Οι κινητήρες της αντλίας θα είναι κλειστού τύπου, 3-φάσεων, με έδρανα μόνιμης λίπανσης και μόνωσης Class F. Ο βαθμός απόδοσης των κινητήρων να είναι κλάσης IE2.

- Κάθε αντλία θα είναι 100% εργοστασιακά δοκιμασμένη  βάση των Υδραυλικών Προτύπων.

- Η αντλία πρέπει να προστατεύεται από σπηλαίωση, μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου της πίεσης στην είσοδο της αντλίας.

- Το κέλυφος της αντλίας θα είναι από χυτοσίδηρο και βαμμένο.

- Η πτερωτή της αντλίας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, συγκολλημένο με τεχνολογία Laser.

- Επιλογή από τους 6 διαθέσιμους τύπους υδραυλικών μονάδων :

- Μονής αντλίας, υψηλής στατικής πίεσης.

- Διπλής αντλίας, υψηλής στατικής πίεσης.

- Μονής αντλίας, χαμηλής στατικής πίεσης.

- Διπλής αντλίας, χαμηλής στατικής πίεσης.

- Μονής αντλίας , υψηλής στατικής πίεσης & μεταβλητών στροφών.

- Διπλής αντλίας , υψηλής στατικής πίεσης & μεταβλητών στροφών.

- Η υδραυλική μονάδα διπλής αντλίας θα διαθέτει  δύο ανεξάρτητες ηλεκτρικούς κινητήρες και δύο ανεξάρτητα στροφεία ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη λειτουργία τους.

- Φίλτρο σιδηρού σώματος με σήτα ανοιγμάτων 1,2mm.

- Το κύκλωμα του νερού θα πρέπει να προστατεύεται από τη διάβρωση και θα είναι εξοπλισμένο με συνδέσμους εξαερισμού και αποχέτευση.

- Οι σωληνώσεις και η αντλία θα πρέπει να είναι πλήρως μονωμένα, για την αποφυγή συμπυκνώσεων, με αφρό πολυουρεθάνης και μεταλλικό βαμμένο περίβλημα.

- Αντιπαγωτική  προστασία για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20 °C θα εξασφαλίζεται από ηλεκτρική αντίσταση (24 volt), προαιρετικά και η αντλία νερού θα μπορεί να εκκινείται  αυτόματα μέσω του λογισμικού στην περίπτωση κινδύνου σχηματισμού παγετού.

- Οι υδραυλικές συνδέσεις μπορεί να είναι τύπου Victaulic

Πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις υδραυλικές μονάδες με αντλίες μεταβλητών στροφών.

- Οι υδραυλικές μονάδες με μονή αντλία  μεταβλητών στροφών θα είναι εφοδιασμένες  με ένα VFD (μεταβλητής συχνότητας διάταξη) για την εξοικονόμηση ενέργειας.

- Οι υδραυλικές μονάδες με δίδυμες  αντλίες  μεταβλητών στροφών θα είναι εφοδιασμένες με δύο VFD (μεταβλητής συχνότητας διατάξεις) για πλήρη εφεδρεία  και για την εξοικονόμηση ενέργειας.

- Η μονάδα  VFD (διάταξη μεταβλητής συχνότητας) σε συνεργασία με τη τεχνολογία Greenspeed®, θα μεταβάλλει την ταχύτητα του κινητήρα της αντλίας στην περιοχή συχνοτήτων  από 30-50 Hz.

- Η ονομαστική παροχή του νερού θα οριστεί μέσω ηλεκτρονικής ρύθμισης των στροφών της αντλίας ώστε να επιτευχθεί η εξοικονόμηση ενέργειας. Ρύθμιση της παροχής μέσω ρυθμιστικής βάνας δεν είναι αποδεκτή.

- Δυνατότητα επιλογής ελέγχου της παροχής νερού βασισμένη στην χρήση των συμπιεστών, της σταθερής διαφορικής πίεσης του συστήματος ή σταθερής διαφοράς θερμοκρασίας νερού, θα πρέπει να είναι διαθέσιμη ως επιλογή.

Αντιπαγωτική προστασία Εξατμιστή

Παρέχεται  αντιπαγωτική προστασία των σωληνώσεων σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία μεταξύ 0°C έως  – 20°C,  μέσω ηλεκτρικής αντίστασης χαμηλής τάσης.

Αντιπαγωτική προστασία Εξατμιστή & υδραυλικής μονάδας (ψυχροστάσιο)

Παρέχεται  αντιπαγωτική προστασία των σωληνώσεων και της υδραυλικής μονάδας σε χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία έως  – 20°C,  μέσω ηλεκτρικής αντίστασης χαμηλής  τάσης.

Δοχείο διαστολής

Δοχείο διαστολής θα πρέπει να παρέχεται με την υδραυλική μονάδα για την προστασία των κλειστών κυκλωμάτων  νερού από υπερβολική πίεση.

Υδραυλικές Συνδέσεις

Παρέχονται σύνδεσης τύπου Victaulic για την εύκολη σύνδεση των σωληνώσεων νερού.

Χαμηλή στάθμη θορύβου

Ηχομονωτικά καλύμματα του συμπιεστή για μείωση της στάθμης θορύβου κατά 1 έως 2 dB (A).

Πολύ χαμηλή στάθμη θορύβου

Ηχομονωτικά καλύμματα του συμπιεστή σε συνδυασμό με χαμηλής ταχύτητας ανεμιστήρες για μείωση της στάθμης θορύβου κατά 6 έως 7 dB (A).

Λειτουργία μονάδας σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Η μονάδα μπορεί να εξοπλιστεί  με ηλεκτρικό πίνακα αεριζόμενο μέσω ανεμιστήρα ώστε να  επεκτείνεται  η λειτουργία της μονάδας  σε μερικό φορτίου έως θερμοκρασία περιβάλλοντος + 52 ° C.

Λειτουργία μονάδας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως – 20 °C

Η λειτουργία της μονάδας παραμένει συνεχής σε θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος από 0°C έως και            -20°C, μέσω ελέγχου της ταχύτητας του κύριου ανεμιστήρα του κάθε ψυκτικού κυκλώματος χρησιμοποιώντας διάταξη μεταβλητής συχνότητας.

Λειτουργία μονάδας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως – 10 °C

Η λειτουργία της μονάδας παραμένει συνεχής σε θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος από 0°C έως και            - 10°C, μέσω διάταξης  δύο ταχυτήτων στον κινητήρα του κύριου ανεμιστήρα του κάθε ψυκτικού κυκλώματος.

Λειτουργία μονάδας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως – 10 °C, χαμηλών στροφών

Για συνεχή λειτουργία της μονάδας με μείωση της στάθμης θορύβου, σε θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος από 0°C έως και - 10°C, κινητήρες χαμηλών στροφών σε όλους τους ανεμιστήρες και κινητήρα  δύο ταχυτήτων & χαμηλών στροφών στον κύριο ανεμιστήρα του κάθε στοιχείου.

Βάνες απομόνωσης & πλήρωσης  του συμπιεστή

Τοποθέτηση βανών απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης του συμπιεστή, για την εύκολη συντήρηση.            (Δυνατότητα αποθήκευσης του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή ή στον συμπυκνωτή κατά την διάρκεια της εργασίας συντήρησης).

Βάνες απομόνωσης του συμπιεστή

Τοποθέτηση βανών απομόνωσης στην πλευρά αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή, για την εύκολη συντήρηση.( Δυνατότητα αποθήκευσης του ψυκτικού μέσου στον εξατμιστή ή στον συμπυκνωτή κατά την διάρκεια της εργασίας συντήρησης).

Πλευρικά καλλύματα

Πλευρικά καλλύματα σε κάθε στοιχείο για προστασία του στοιχείου και των σωληνώσεων από χτυπήματα και την βελτίωση της εμφάνισης της μονάδας.

Μεταλλικές Σχάρες και Πλευρικά καλλύματα

Μεταλλικά πλέγματα και στις πλευρές 4 της μονάδας και επιπλέον πλευρικά καλλύματα στα άκρα του κάθε στοιχείου για την προστασία του εσωτερικού της μονάδας, του στοιχείου και των σωληνώσεων από χτυπήματα και την βελτίωση της εμφάνισης της μονάδας.

Enviro-Shield® - Αντιδιαβρωτική προστασία

Τα στοιχειά του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε μέτριου επιπέδου διαβρωτικό περιβάλλον . Η προστασία αυτή αποτελείται από  επίστρωση πάχους 100 έως 200 nm , η οποία καλύπτει ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια του στοιχείου. Μη πλήρης επίστρωση όλου του στοιχείου παρά μόνο των πτερυγίων δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η διαδικασία επίστρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη βύθιση σε βαφή. Η επίστρωση θα γίνεται από μία αυτό-καταλυτική διαδικασία μετατροπής η οποία θα τροποποιεί την επιφάνεια του αλουμινίου και θα παράγει ένα περίβλημα που θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του στοιχείου. Η πλήρης βύθιση του στοιχείου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το 100% της επιφάνειας είναι επικαλυμμένο , σχηματίζοντας ένα συνεχές και ομοιόμορφο στρώμα. Η βαφή με spray δεν είναι αποδεκτή. Η επίστρωση δεν θα πρέπει να δημιουργεί φυσαλίδες αέρα ή να μην εφάπτεται πλήρως στο στοιχείο  και κλάσης 5B σύμφωνα με το ASTM D3359. Η λεπτή επίστρωση δεν θα προκαλεί μεταβολή στη μετάδοση θερμότητας στη ροή αέρα σύμφωνα με το ARI 410. Η επίστρωση θα πρέπει να αναστέλλει τη διάβρωση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες ή τις μηχανικές βλάβες. Η αντιδιαβρωτική αντοχή του επικαλυμμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένη από ελέγχους , που θα διαρκούν το λιγότερο 4000 ώρες,  πάνω σε συνεχόμενο ψεκασμό  νατρίου σύμφωνα με το ASTM B117.

Super Enviro-Shield® - Αντιδιαβρωτική προστασία

Τα στοιχειά του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε ισχυρό διαβρωτικό περιβάλλον. Η προστασία περιλαμβάνει ένα εύκαμπτο πολυμερές περίβλημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την εξωτερική επιφάνεια  του στοιχείου χωρίς παρεμβολές υλικών μεταξύ των πτερυγίων και περσίδων. Η διαδικασία επίστρωσης θα είναι ηλεκτροστατική με πλήρη βύθιση και με τελικό UV φινίρισμα για να προστατεύονται τα πτερύγια από την φθορά της ηλιακής ακτινοβολίας και να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του περιβλήματος και η μεγάλη διάρκεια ζωής του. Η επίστρωση με ψεκασμό ή με μη ηλεκτροστατική βαφή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η διαδικασία επίστρωσης θα γίνει με πλήρη βύθιση του στοιχείου , συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων. Η επίστρωση θα πρέπει να έχει πάχος 20 έως 40 μm σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων. Η επίστρωση θα πρέπει να προκαλεί ελάχιστη διακύμανση (<1%) στη μετάδοση θερμότητας της παροχής αέρα σύμφωνα με το ARI 410. Η επικάλυψη πρέπει να έχει ανώτερα χαρακτηριστικά σκληρότητας 2H σύμφωνα με το ASTM D3363 και κλάση 4B-5B σύμφωνα με το ASTM D3359.

Η αντοχή σε κρούση θα είναι μέχρι και 100 in/lb. (ASTM D2794). Η αντιδιαβρωτική αντοχή του επικαλυμμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένη από ελέγχους , που θα διαρκούν το λιγότερο 6000 ώρες,  πάνω σε συνεχόμενο ψεκασμό  νατρίου σύμφωνα με το ASTM B117.

Ομαλή εκκίνηση

Μείωση του ρεύματος εκκίνησης μέσω ηλεκτρονικού εκκινητή σε κάθε συμπιεστή.

Παραλληλισμός λειτουργίας μονάδων

- Δύο μονάδες είναι δυνατόν να συνεργαστούν μέσω σύνδεσης με δίκτυο CCN ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη  θερμοκρασία του νερού στο σύστημα.

- Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα.

- Δυνατότητα διάταξης μέχρι 5 υδραυλικών κυκλωμάτων ( παράλληλα, σε σειρά με ξεχωριστή ή κοινή αντλία).

- Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας.

- Διαχείριση κοινής αντλίας (όταν υπάρχει εξωτερική αντλία οι μονάδες δίνονται με flow switch ή αποκλειστική διαχείριση αντλίας ( η αντλία μπορεί να είναι εντός του ψύκτη μετά από ζήτηση).

Μονάδα ενεργειακής  διαχείρισης

Πλακέτα επικοινωνίας με πρόσθετες  επαφές εισόδου / εξόδου

- Επαφές εισόδου:

- Μεταβολή επιθυμητής θερμοκρασίας του νερού με τη χρήση αισθητηρίου θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα (10 kOhms) η μέ σήμα 4 έως 20 mA .

- Παράκαμψη χρονοπρογράμματος λειτουργίας.

- Σήμα ολοκλήρωσης της παραγωγής πάγου (σε περίπτωση παγοαποθήκευσης)

- Ψυχρή επαφή, για επιπλέον όριο ζήτησης.

- Περιορισμός ζήτησης μέσω 0-10 V σήμα.

- Επαφές εξόδου:

- Ένδειξη στιγμιαίας απόδοσης ψύκτη  μέσω σήματος 0-10 V .

- Ένδειξη προειδοποίησης βλάβης .

- Ένδειξη πλήρους  διακοπής λειτουργίας του ψύκτη λόγω σφάλματος.

- Εντολή έναρξης/παύσης λέβητα κατά την χειμερινή περίοδο (λειτουργία σε θέρμανση αυτόματα ή χειροκίνητα )

CCN στην θύρα πρωτοκόλλου J-Bus

Η μονάδα πρέπει να είναι εργοστασιακά  εφοδιασμένη με πλακέτα  αμφίδρομης επικοινωνίας για τη διασύνδεση της με πρωτόκολλο J-BUS τοπικού δικτύου (JBUS, Modbus). Προγραμματισμός παραμετροποιήσεων στο πεδίο εγκατάστασης.

CCN στην θύρα πρωτοκόλλου Lon

Η μονάδα πρέπει να είναι εργοστασιακά  εφοδιασμένη με πλακέτα  αμφίδρομης επικοινωνίας για τη διασύνδεση της με πρωτόκολλο LonWorks® τοπικού δικτύου (LON, δηλαδή, LonWorks FT-10A ANSI / EIA-709.1).   Απαιτείται προγραμματισμός στο πεδίο εγκατάστασης.

Ηλεκτρική παροχή (ρευματοδότης)

Ηλεκτρική  σύνδεση  230V / 0.8A AC που παρέχεται με ρευματοδότη  για τη σύνδεση των φορητών υπολογιστών.

ΕΛΕΓΚΤΗΣ  TOUCH PILOT

Ο ελεγκτής Touch Pilot περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας μέσω Ethernet (IP), φιλικός  προς το χρήστη και εύκολος  για τον χρήστη σε περιβάλλον γραφικών με έγχρωμη οθόνη αφής 5 ".

Προηγμένα χαρακτηριστικά ελέγχου

- Σύνδεση Web.

- Γρήγορη  σύνδεση BACnet IP ( επικοινωνία πρωτοκόλλου BACnet® IP,προαιρετικό)

- Ασύρματη σύνδεση IP με  "Carrier Connect" ( προαιρετικό), για έλεγχο του μηχανήματος από το τμήμα συντήρησης της CARRIER.

- Παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης και απεικόνιση ( με μετρητή  ηλεκτρικής ενέργειας, προαιρετικό)

- Ειδοποίηση σφαλμάτων μέσω e-mail.

- Καταγραφή δεδομένων (απεικόνιση μέσω Web Browser ).

Touch Pilot, οθόνη 5 "

- Μοντέρνα έγχρωμη οθόνη 5 ιντσών

- Οθόνη αφής μέσω δακτύλου ή ειδικής ακίδας.

- Πρόσβαση τοπικά σε όλες τις λειτουργίες (γρήγορη δοκιμή λειτουργίας, έναρξη/παύση, τρόπος λειτουργίας).

- Απεικόνιση καταγραφών.

- Συνοπτική εμφάνιση της τρέχουσας  κατάστασης λειτουργίας και τιμών.

- Ανάγνωση σε 8 διαφορετικές γλώσσες συμπεριλαμβανομένων και της κινεζικής.

- Δυνατότητα εισόδου και χρήσης επιπλέον γλώσσας στην οθόνη χειρισμού.

- Πρόσβαση διασύνδεσης  μέσω Web.

Θύρα πρωτοκόλλου BACnet / IP (συμβατότητα  μέσω του ελεγκτή Touch Pilot, οθόνη 5 " )

Η μονάδα θα προσφέρεται με εργοστασιακά  εγκατεστημένη κάρτα επικοινωνίας δύο κατευθύνσεων υψηλής ταχύτητας πρωτοκόλλου  BACnet μέσω δικτύου Ethernet (IP). Αυτή η επιλογή επιτρέπει  την σύνδεση  της μονάδας με το σύστημα πρωτοκόλλου  BACnet του  κτιρίου μέσω  του διαδικτύου.

Αυτή η νέα γενιά  επικοινωνίας BACnet IP επιτρέπει επικοινωνίες υψηλής ταχύτητας με τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων, κανένα περιορισμό στην ανάγνωση / γραφή των σημείων ελέγχου χρησιμοποιώντας  τυποποιημένες κωδικούς συναγερμού, όπως ορίζεται από το πρωτόκολλο BACnet.  Απαιτείται προγραμματισμός στο πεδίο εγκατάστασης.