Προδιαγραφές γραμμένες με πλάγια γράμματα (italic), θα πρέπει να θεωρηθούν ως κύριες απαιτήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο αερόψυκτος ψύκτης θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι εξοπλισμένος  με συμπιεστές τύπου scroll, ανεμιστήρες σταθερών στροφών και προαιρετικά υδραυλικό  τμήμα. Η μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση  του ψυκτικού μέσου  R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω  μικροεπεξεργαστή  με οθόνη φιλική προς τον χρήστη.

Σημείωση: Η υδραυλική μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αντλία(ες) σταθερών στροφών ή αντλία(ες)  μεταβλητών στροφών, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο της υδραυλικής μονάδα στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 και πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται.

Η μονάδα θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς :

- Κανονισμός (EU) Νο 2016/2281 σχετικά με τις απαιτήσεις Eco-design που εφαρμόζονται σε ψύκτες νερού από 1/1/2018

- Κανονισμός (EU) N°327/2011  εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις του Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων βιομηχανικού τύπου .

- Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU,  σχετικά  με τις απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό  των ηλεκτροκινητήρων.

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 2014/68/EC,

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού  2006/42/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2014/30/EC, τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

- Γενικές απαιτήσεις : EN 60204-1 για την ασφάλεια μηχανήματος και τον  ηλεκτρικό εξοπλισμό τους.

Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 14001.

Η μονάδα θα φέρει πιστοποίηση CE και θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent (υποχρεωτικά)

- Ψυκτική απόδοση (kW): ………..*

- SEER κατά EU 2016 / 2281 (kWh / kWh): ……….. (θερμοκρασία νερού  7οC/12oC)

- SEER κατά EU 2016 / 2281 (kWh / kWh): ……….. (θερμοκρασία νερού  18οC/23oC)

- SEPR κατά EU 2016 / 2281 (kWh / kWh): ……….. (θερμοκρασία νερού  7οC/12oC)

- Τύπος ψυκτικού μέσου: R-410A

- Τύπος συμπιεστών: Scroll

- Αριθμός συμπιεστών: ….

- Πτώση πίεσης εξατμιστή (kPa): ......

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ......

- Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων κατά  ISO 4871 (dB (A)): ……

- Ποσότητα  ψυκτικού μέσου : ...... .. kg (. ... Kg / kW)

- Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): ...... x ...... x ......

- Βάρος μονάδας (σε λειτουργία): ... .. kg

*Σε συνθήκες λειτουργίας:

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): ……..

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε ψύξη : ……..οC DB

Τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναφέρονται και στο φύλλο επιλογής προϊόντος.

ΚΕΛΥΦΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ

-  Το περίβλημα της μονάδας θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα βαρέως

τύπου βαμμένο με πολυεστερική βαφή (ανοιχτό γκρι, RAL7035).

-  Ο ηλεκτρικός πίνακας της μονάδας θα πρέπει είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χαλύβδινο

περίβλημα βαμμένο με πολυεστερική βαφή (ανοιχτό γκρι, RAL7035).

ΤΜΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ

- Πλήρως ερμητικοί συμπιεστές τύπου scroll, που ο κάθε ένας είναι εξοπλισμένος από:

- Διπολικό ηλεκτροκινητήρα (άμεσης κινήσεως 400V, 2900rpm στα 50Hz) ψυχόμενος από το αέριο αναρρόφησης προστατευμένος με εσωτερικά θερμικά αισθητήρια.

- Προπληρωμένοι με συνθετικά πολυεστερικά λάδια.

- Υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού .

- Ηλεκτρικός προθερμαντήρας λαδιού.

- Ηλεκτρονική προστασία υπερθέρμανσης κινητήρα.

-    Προαιρετική διάταξη ομαλής εκκίνησης « soft starter» ελαχιστοποιώντας το ρεύμα εκκίνησης και

προστασία στην περίπτωση πτώση τάσης.

Το χαμηλό επίπεδο θορύβου και κραδασμών πρέπει να εξασφαλίζεται από:

- Εύκαμπτα  αντικραδασμικά  στηρίγματα  που απομονώνουν το συγκρότημα των συμπιεστών  από το κέλυφος της μονάδας.

- Κατάλληλο σχεδιασμό και στήριξη  των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή για την πρόληψη της μετάδοσης των κραδασμών στο κέλυφος της μονάδας.

- Προαιρετική ηχοαπορροφητική επένδυση συμπιεστή.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

- Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας, απευθείας εκτόνωσης

- Για μεγέθη άνω των 130KW, θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα συνδεδεμένα σε ένα κύκλωμα νερού.

- Ο πλακοειδής εναλλάκτης πρέπει να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L, τύπου συγκολλητού χαλκού.

- Ο εναλλάκτης θα πρέπει να είναι θερμικά μονωμένος με αφρό πολυουρεθάνης πάχους 19 mm.

- Θα είναι εξοπλισμένος με συνδέσεις νερού τύπου Victaulic.

- Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος, ελεγμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες PED 97/23/EC.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υπόψυξη του ψυκτικού μέσου.

- Κάθετα στοιχεία εναλλάκτη

- Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα θα είναι τύπου μικροαυλών (Micro Channel Heat Exchanger - MCHE), έτσι ώστε να απαιτείται μειωμένη ποσότητα ψυκτικού μέσου έως και 50% σε σχέση με τους συμβατικούς εναλλάκτες Cu / Al.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα είναι κατασκευασμένα εξ’ ολοκλήρου από αλουμίνιο, ώστε αφενός να ενισχύεται η αντοχή τους στην διάβρωση σε διαβρωτικό περιβάλλον και αφετέρου να εξαλείφεται το φαινόμενο της γαλβανικής διάβρωσης, όταν έρθουν σε επαφή διαφορετικά μέταλλα, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των εναλλακτών Cu / Al .

- Επιπρόσθετα για αυξημένη αντιδιαβρωτική προστασία, θα μπορεί να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας, όπως αυτές περιγράφονται στον προαιρετικό εξοπλισμό.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα έχουν ενσωματωμένο υποψύκτη

- Τα στοιχεία θα αποτελούνται από δύο διαδρομες.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα ελέγχονται για διαρροή και για αντοχή σε πίεση στα 45 bar  με 100% He.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

- Ανεμιστήρες χαμηλής στάθμης θορύβου, τελευταίας γενιάς Flying Bird IV, κατασκευασμένοι από συνθετικά υλικά, παρέχοντας λιγότερο θόρυβο λόγω απουσίας ενοχλητικών θορύβων χαμηλών συχνοτήτων.

- Στοιβαρή εγκατάσταση ανεμιστήρων για μειωμένο θόρυβο εκκίνησης.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

- Το ψυκτικό μέσο θα είναι R410-A

ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

- Η μονάδα θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον (…) συμπιεστές, συνδεδεμένους παράλληλα.

Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, η οποία επιτρέπει την λειτουργία σε χαμηλή πίεση συμπύκνωσης (βελτιστοποίηση του SEER, SEPR)

- Δυναμική διαχείριση υπερθέρμανσης για την καλύτερη αξιοποίηση της επιφάνειας του εναλλάκτη θερμότητας νερού.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί υπό τάση 400V, 3- φάσεων, σε συχνότητα 50 Hz +/-10%, χωρίς ουδέτερο.

- Ο έλεγχος τάσης θα γίνεται από μετασχηματιστή εγκατεστημένο εργοστασιακά.

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ηλεκτρικό διακόπτη παροχής ισχύος, εργοστασιακά εγκατεστημένος, που λειτουργεί ως απομονωτής ρεύματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ TOUCH PILOT

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι φιλικός προς το χρήστη, με έγχρωμη οθόνη αφής 4,3’’, θα περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας μέσω Ethernet (IP) και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ενεργειακή διαχείριση:

- Χρονοπρογραμματισμός έως 8 περιόδων λειτουργίας για τον έλεγχο έναρξης και παύση λειτουργίας των μονάδων και λειτουργίας σε δεύτερο setpoint.

- Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία προσαγωγής βάση θερμοκρασίας περιβάλλοντος

- Παραλληλισμός έως δύο μονάδων με εξισορρόπηση ωρών λειτουργίας και αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση alarm της μίας εκ των δύο

- Προηγμένες ενσωματωμένες δυνατότητες επικοινωνίας:

- Εύκολη και υψηλής ταχύτητας τεχνολογία επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του κτηρίου με τεχνολογία Ethernet over (IP).

- Πρόσβαση σε πλήθος παραμέτρων της μονάδας.

- Νυχτερινή λειτουργία με μείωση ισχύος και στροφών ανεμιστήρων για μειωμένο θόρυβο

- Για μονάδες με ενσωματωμένο υδραυλικό τμήμα, απεικόνιση της πίεσης νερού και υπολογισμός της παροχής νερού.

- Έξοδος σήματος 0-10V για έλεγχο εξωτερικών αντλιών νερού τεχνολογίας μεταβλητών στροφών (για μονάδες χωρίς ενσωματωμένο υδροστάσιο)

- 4.3’’ χειριστήριο

- Φιλική προς το χρήστη και με δυναμικά γραφικά έγχρωμη οθόνη αφής 4,3’’

- Περιεκτικές και σαφής πληροφορίες διαθέσιμες σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και δυνατότητα προσθήκης μιας έκτης της επιλογής του χρήστη)

- Πλήρες menu, εξειδικευμένο για διαφορετικούς χρήστες (τελικός χρήστης, προσωπικό service, εργοστάσιο).

- Δυνατότητα προσθήκης μέχρι και δύο (2) διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτόματη αποστολή αναφοράς σφαλμάτων.

Απομακρυσμένος έλεγχος

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω του πίνακα ελέγχου από το internet, χρησιμοποιώντας σύνδεση Ethernet, παρέχοντας γρήγορο και εύκολο έλεγχο.

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σειριακή θύρα RS485, προσφέροντας την δυνατότητα για πολλαπλό απομακρυσμένο έλεγχο, παρακολούθηση και διάγνωση λειτουργιών. Η μονάδα θα πρέπει επίσης να επικοινωνεί με άλλα συστήματα διαχείρισης του κτηρίου, μέσω διάφορων προαιρετικών θυρών επικοινωνίας.

Ο τερματικός πίνακας ελέγχου θα πρέπει να επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της μονάδας μέσω καλωδίωσης για τις παρακάτω λειτουργίες:

- Εκκίνηση/παύση: Ανοίγοντας αυτή την επαφή, η μονάδα θα κλείνει

- 2ο σημείο λειτουργίας (setpoint): Κλείνοντας αυτή την επαφή ενεργοποιείται το δεύτερο σημείο λειτουργίας της μονάδας (παράδειγμα: λειτουργία μειωμένης ή μηδενικής ζήτησης)

- Περιορισμός ισχύος: Κλείνοντας αυτές τις επαφές, περιορίζεται η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας στις προκαθορισμένες τιμές.

- Ένδειξη λειτουργίας: Ελεύθερη τάσης επαφή η οποία υποδηλώνει ότι  η μονάδα είναι σε λειτουργία

- Ένδειξη alarm: Επαφή ελεύθερη τάσης η οποία υποδηλώνει την παρουσία σημαντικού σφάλματος το οποίο έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ενός ή δύο ψυκτικών κυκλωμάτων.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινεί και να λειτουργεί σε πλήρες ή μερικό φορτίο σε εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος ως ακολούθως:

Σε λειτουργία ψύξης σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10°C έως 48°C στην στάνταρντ έκδοση

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- H μονάδα πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κεντρικό διακόπτη αποσύνδεσης  on / off χωρίς ασφάλειες

- Ένα σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

- Η μονάδα θα λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα 3 φάσεων και υπό τάση με βάση τα αναγραφόμενα στον πίνακα της μονάδας.

- Τα σημεία ελέγχου θα είναι προσβάσιμα μέσω του πίνακα αυτοματισμού μονάδας.

- Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη εργοστασιακά με πλήρη πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου.

ΚΥΚΛΩΜΑ ΨΥΧΡΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το κύκλωμα ψυχρού νερού πρέπει να είναι κατάλληλο για μέγιστη πίεση λειτουργίας 10 bar.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ο παρακάτω προαιρετικός εξοπλισμός είναι δυνατόν να τοποθετηθεί στην μονάδα εργοστασιακά μετά από ζήτηση.

Επιλογή διαλύματος γλυκόλης (δεν είναι συμβατό με στοιχείο μικροδιαύλων -  MCHE)

- Επιλογή διαλύματος γλυκόλης για παραγωγή κρύου νερού-γλυκόλης από +5oC έως 0°C

Επιτρέπει την παραγωγή κρύου νερού-γλυκόλης από +5oC έως 0°C

- Επιλογή διαλύματος γλυκόλης για παραγωγή κρύου νερού-γλυκόλης από 0oC to -15°C

Επιτρέπει την παραγωγή κρύου νερού-γλυκόλης από 0oC έως -12°C με διάλυμα προπυλενογλυκόλης (μέγιστο 45%) ή από 0oC έως -15°C με διάλυμα αιθυλενογλυκόλης (μέγιστο 45%).

Χαμηλή στάθμη θορύβου

Διάταξη μείωσης θορύβου από 1 έως 6 dB(A) ανάλογα το μέγεθος της μονάδας η οποία αποτελείται από περίβλημα συμπιεστή πάχους 25mm (σε όλα τα μεγέθη) και ανεμιστήρες με μέγιστο αριθμό περιστροφών 700 rpm (για τα μεγέθη 060/070/078/140/160)

Ομαλή εκκίνηση συμπιεστών

Μείωση του ρεύματος εκκίνησης μέσω ηλεκτρονικού εκκινητή σε κάθε συμπιεστή.

Χειμερινή λειτουργία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20oC

Έλεγχος του κύριου ανεμιστήρα ανά ψυκτικό κύκλωμα μέσω διάταξης μεταβλητής συχνότητας (C2 κλάση).

Αντιπαγωτική προστασία για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20oC (για μονάδα με ενσωματωμένο υδροστάσιο)

Αντιπαγωτική προστασία της αντλίας θερμότητας για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20oC μέσω αυτόματης ενεργοποίησης ηλεκτρικών θερμαντήρων και του ενσωματωμένου κυκλοφορητή. Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας της αντιπαγωτικής προστασίας, θα πρέπει να λειτουργεί με τάση 24V και ρεύμα ισχύος 50W ή 63W, που παρέχονται από τον ηλεκτρικό πίνακα του συγκροτήματος.

Αντιπαγωτική προστασία για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20oC (για μονάδα με ενσωματωμένο υδροστάσιο και ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας )

Αντιπαγωτική προστασία της αντλίας θερμότητας για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως -20oC μέσω αυτόματης ενεργοποίησης ηλεκτρικών θερμαντήρων και του ενσωματωμένου κυκλοφορητή. Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας της αντιπαγωτικής προστασίας, θα πρέπει να λειτουργεί με τάση 24V, που παρέχονται από τον ηλεκτρικό πίνακα του συγκροτήματος.

Μερική ανάκτηση θερμότητας

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με διάταξη θέρμανσης νερού (desuperheater) σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα για την παραγωγή δωρεάν ζεστού νερού υψηλής θερμοκρασίας ταυτόχρονα κατά με την παραγωγή  ψυχρού ή θερμού.

Αποτελείται από πλακοειδή εναλλάκτη ανά ψυκτικό κύκλωμα για την ανάκτηση του 20% περίπου της απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού έως τους +65oC.

Η μονάδα θα πρέπει να έχει τους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:

- Προτεραιότητα στην απόδοση  (standard)

Σε αυτή την λειτουργία η μονάδα λειτουργεί στην βέλτιστη της απόδοση. Η ανάκτηση θερμότητας βασίζεται στην θερμοκρασία συμπύκνωσης. Το ποσοστό της ανακτώμενης θερμικής ισχύος και η αντίστοιχη θερμοκρασία παραγωγής ζεστού νερού συγκρινόμενα με την συνολική απορριπτόμενη θερμότητα από τον συμπυκνωτή  αυξάνεται σε αναλογία με την θερμοκρασία συμπύκνωσης. Αυτή η θερμοκρασία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την θερμοκρασία εισόδου του αέρα στον συμπυκνωτή.

- Προτεραιότητα στην λειτουργία ανάκτησης

Αυτή η επιλογή επιτρέπει την σταθερή θερμοκρασία εξόδου του θερμού νερού ανεξαρτήτως αν η μονάδα λειτουργεί σε πλήρες ή μερικό φορτίο. Καθορίζεται η θερμοκρασία εξόδου του θερμού νερού και η οποία είναι ανάλογη της ελάχιστης θερμοκρασίας συμπύκνωσης και την οποία διατηρεί σταθερή ο πίνακας ελέγχου του μηχανήματος.

Παραλληλισμός λειτουργίας μονάδων

- Δύο μονάδες είναι δυνατόν να συνεργαστούν μέσω σύνδεσης με δίκτυο CCN ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη  θερμοκρασία του νερού στο σύστημα.

- Η εξασφάλιση της απαιτούμενης θερμοκρασίας του νερού στο σύστημα θα μπορεί να γίνει με έλεγχο είτε της θερμοκρασίας προσαγωγής είτε της θερμοκρασίας επιστροφής

- Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα.

- Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας.

Υδραυλική μονάδα

- H υδραυλική μονάδα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στο πλαίσιο του ψύκτη χωρίς να αυξηθούν οι διαστάσεις του και να περιλαμβάνει τον ακόλουθο εξοπλισμό: εύκολα αφαιρούμενο φίλτρο, αντλία νερού, βαλβίδα ασφαλείας, εξαεριστικό, 2 βάνες αδειάσματος, 2 μεταδότες πίεσης για την μέτρηση της πίεσης στην είσοδο και στην έξοδο, 2 αισθητήρια θερμοκρασίας για την μέτρηση της θερμοκρασίας νερού εισόδου/εξόδου.  Η αντλία θα πρέπει να προστατεύεται από το φαινόμενο της σπηλαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ελέγχου της πίεσης αναρρόφησης της αντλίας νερού.

- 4 διαφορετικές επιλογές υδραυλικών μονάδων θα πρέπει να είναι διαθέσιμες:

- Υδραυλική μονάδα αποτελούμενη από μονή αντλία, υψηλής πίεσης, σταθερών στροφών.

- Υδραυλική μονάδα αποτελούμενη από δίδυμες αντλίες, υψηλής πίεσης, σταθερών στροφών.

- Υδραυλική μονάδα αποτελούμενη από μονή αντλία, υψηλής πίεσης, μεταβλητών στροφών.

- Υδραυλική μονάδα αποτελούμενη από δίδυμες αντλίες, υψηλής πίεσης, μεταβλητών στροφών.

- Υδραυλική μονάδα αποτελούμενη από μονή αντλία, υψηλής πίεσης, μεταβλητών στροφών, χωρίς δοχείο διαστολής.

- Υδραυλική μονάδα αποτελούμενη από δίδυμες αντλίες, υψηλής πίεσης, μεταβλητών στροφών, χωρίς δοχείο διαστολής.

Πρόσθετα τεχνικά χαρακτηριστικά για τις υδραυλικές μονάδες με αντλίες μεταβλητών στροφών.

Η υδραυλική μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει αισθητήρες πίεσης μέσω των οποίων θα επιτρέπεται ο υπολογισμός της παροχής νερού και η απεικόνιση αυτής σε πραγματικό χρόνο στην οθόνη της μονάδας. Όλες οι ρυθμίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται απευθείας από το χειριστήριο, επιταχύνοντας τον χρόνο αρχικής εκκίνησης και συντήρησης της μονάδας

Λογική λειτουργίας

Σημείο ελέγχου σε πλήρες φορτίο

Ο έλεγχος της παροχής σε πλήρες φορτίο χρησιμοποιεί το χειριστήριο της μονάδας, μειώνοντας την ταχύτητα περιστροφής της αντλίας νερού

Λειτουργία σε μερικό φορτίο

Δύο τρόποι λειτουργίας σε μερικό φορτίο θα πρέπει να παρέχονται:

- Έλεγχος σταθερής πίεσης εξόδου, από το λογισμικό της μονάδας

Θα πρέπει να ελέγχεται συνεχώς η ταχύτητα περιστροφής της αντλίας νερού, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σταθερή πίεση εξόδου.

- Έλεγχος σταθερής διαφοράς θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου του νερού.

Ο αλγόριθμος της μεταβλητής παροχής νερού θα πρέπει να διατηρεί σταθερή διαφορά θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου του νερού από τον εναλλάκτη, ανεξαρτήτως φότισης της αντλίας θερμότητας, μειώνοντας στο ελάχιστο την παροχή νερού.

Δοχείο διαστολής

Δοχείο διαστολής θα πρέπει να παρέχεται με την υδραυλική μονάδα για την προστασία των κλειστών κυκλωμάτων  νερού από υπερβολική πίεση.

Αντιδιαβρωτική προστασία αερόψυκτου συμπυκνωτή με επεξεργασία BLYGOLD μόνο για στοιχείο  Cu/Al (δεν είναι συμβατό με στοιχείο μικροδιαύλων -  MCHE)

Επικάλυψη με BLYGOLD για βελτιωμένη αντοχή στην διάβρωση, για τοποθέτηση σε διαβρωτικό περιβάλλον.

Αντιδιαβρωτική προστασία αερόψυκτου συμπυκνωτή

Προβαμμένα φύλλα αλουμινίου με εποξική βαφή  για επιπλέον αντοχή στην διάβρωση. Προτείνεται για διαβρωτικό περιβάλλον.

Enviro-Shield® - Αντιδιαβρωτική προστασία

Τα στοιχειά του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε μέτριου επιπέδου διαβρωτικό περιβάλλον . Η προστασία αυτή αποτελείται από  επίστρωση πάχους 100 έως 200 nm , η οποία καλύπτει ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια του στοιχείου. Μη πλήρης επίστρωση όλου του στοιχείου παρά μόνο των πτερυγίων δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η διαδικασία επίστρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη βύθιση σε βαφή. Η επίστρωση θα γίνεται από μία αυτό-καταλυτική διαδικασία μετατροπής η οποία θα τροποποιεί την επιφάνεια του αλουμινίου και θα παράγει ένα περίβλημα που θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του στοιχείου. Η πλήρης βύθιση του στοιχείου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το 100% της επιφάνειας είναι επικαλυμμένο , σχηματίζοντας ένα συνεχές και ομοιόμορφο στρώμα. Η βαφή με spray δεν είναι αποδεκτή. Η επίστρωση δεν θα πρέπει να δημιουργεί φυσαλίδες αέρα ή να μην εφάπτεται πλήρως στο στοιχείο  και κλάσης 5B σύμφωνα με το ASTM D3359. Η λεπτή επίστρωση δεν θα προκαλεί μεταβολή στη μετάδοση θερμότητας στη ροή αέρα σύμφωνα με το ARI 410. Η επίστρωση θα πρέπει να αναστέλλει τη διάβρωση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες ή τις μηχανικές βλάβες. Η αντιδιαβρωτική αντοχή του επικαλυμμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένη από ελέγχους , που θα διαρκούν το λιγότερο 4000 ώρες,  πάνω σε συνεχόμενο ψεκασμό  νατρίου σύμφωνα με το ASTM B117.

Super Enviro-Shield® - Αντιδιαβρωτική προστασία

Τα στοιχειά του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε ισχυρό διαβρωτικό περιβάλλον. Η προστασία περιλαμβάνει ένα εύκαμπτο πολυμερές περίβλημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την εξωτερική επιφάνεια  του στοιχείου χωρίς παρεμβολές υλικών μεταξύ των πτερυγίων και περσίδων. Η διαδικασία επίστρωσης θα είναι ηλεκτροστατική με πλήρη βύθιση και με τελικό UV φινίρισμα για να προστατεύονται τα πτερύγια από την φθορά της ηλιακής ακτινοβολίας και να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του περιβλήματος και η μεγάλη διάρκεια ζωής του. Η επίστρωση με ψεκασμό ή με μη ηλεκτροστατική βαφή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η διαδικασία επίστρωσης θα γίνει με πλήρη βύθιση του στοιχείου , συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων. Η επίστρωση θα πρέπει να έχει πάχος 20 έως 40 μm σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων. Η επίστρωση θα πρέπει να προκαλεί ελάχιστη διακύμανση (<1%) στη μετάδοση θερμότητας της παροχής αέρα σύμφωνα με το ARI 410. Η επικάλυψη πρέπει να έχει ανώτερα χαρακτηριστικά σκληρότητας 2H σύμφωνα με το ASTM D3363 και κλάση 4B-5B σύμφωνα με το ASTM D3359.

Η αντοχή σε κρούση θα είναι μέχρι και 100 in/lb. (ASTM D2794). Η αντιδιαβρωτική αντοχή του επικαλυμμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένη από ελέγχους , που θα διαρκούν το λιγότερο 6000 ώρες,  πάνω σε συνεχόμενο ψεκασμό  νατρίου σύμφωνα με το ASTM B117.

CCN στην θύρα πρωτοκόλλου J-Bus

Η μονάδα πρέπει να είναι εργοστασιακά  εφοδιασμένη με πλακέτα  αμφίδρομης επικοινωνίας για τη διασύνδεση της με πρωτόκολλο J-BUS τοπικού δικτύου (JBUS, Modbus). Προγραμματισμός παραμετροποιήσεων στο πεδίο εγκατάστασης.

CCN στην θύρα πρωτοκόλλου Lon

Η μονάδα πρέπει να είναι εργοστασιακά  εφοδιασμένη με πλακέτα  αμφίδρομης επικοινωνίας για τη διασύνδεση της με πρωτόκολλο LonWorks® τοπικού δικτύου (LON, δηλαδή, LonWorks FT-10A ANSI / EIA-709.1).   Απαιτείται προγραμματισμός στο πεδίο εγκατάστασης.

Θύρα πρωτοκόλλου BACnet

Η μονάδα θα προσφέρεται με εργοστασιακά  εγκατεστημένη κάρτα επικοινωνίας δύο κατευθύνσεων υψηλής ταχύτητας πρωτοκόλλου  BACnet.

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές EN 61800-3 κατηγορία ‘C1’ (για μονάδες με ενσωματωμένο υδροστάσιο με inverter κυκλοφορητές) .

Ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές EN 61800-3 κατηγορία ‘C1’ (για μονάδες με inverter ανεμιστήρες) .

Ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας (για μονάδες με ενσωματωμένο υδροστάσιο) .

Η μονάδα θα προσφέρεται με εργοστασιακά τοποθετημένο ενσωματωμένο δοχείο αδρανείας, τοποθετημένο κάτω από την μονάδα, χωρητικότητας 250 λίτρων.

Ρύθμιση setpoint μέσω σήματος εισόδου 4-20mA .

Η μονάδα θα προσφέρεται με τερματική επαφή που θα δέχεται σήμα εισόδου 4-20mA για την ρύθμιση του setpoint .