Προδιαγραφές γραμμένες με πλάγια γράμματα (italic), θα πρέπει να θεωρηθούν ως κύριες απαιτήσεις.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ο αερόψυκτος ψύκτης θα είναι ενιαίου τύπου (monoblock), θα συναρμολογείται πλήρως στο εργοστάσιο κατασκευής και θα είναι εξοπλισμένος  με συμπιεστή μεταβλητής συχνότητας (inverter) τύπου DC Twin Rotary, με διαμόρφωση ύψους παλμών (Pulse Amplitude Modulation) και διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulation). Η μονάδα θα φέρει ανεμιστήρες μεταβλητών στροφών και προαιρετικά υδραυλικό  τμήμα. Η μονάδα θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες καλωδιώσεις, σωληνώσεις, πλήρωση  του ψυκτικού μέσου  R410A και έλεγχο λειτουργίας μέσω  μικροεπεξεργαστή  με οθόνη φιλική προς τον χρήστη.

Σημείωση: Η υδραυλική μονάδα θα περιλαμβάνει αντλία σταθερών ή μεταβλητών στροφών και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα όπως περιγράφονται στον προαιρετικό εξοπλισμό.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η αντλία θερμότητας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο EN 14511 - 3 και πιστοποιημένη από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Eurovent.  Τα μηχανήματα  χωρίς πιστοποίηση Eurovent θα αποκλείονται.

Η μονάδα θα κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς :

- Κανονισμός (EU) Νο 2016/2281 σχετικά με τις απαιτήσεις Eco-design που εφαρμόζονται σε ψύκτες νερού από 1/1/2018

- Κανονισμός (EU) N°327/2011  εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις του Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό των ανεμιστήρων βιομηχανικού τύπου .

- Κανονισμός (EU) N°640/2009 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU,  σχετικά  με τις απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό  των ηλεκτροκινητήρων.

- Κανονισμός  (EU) N°547/2012 με ισχύ από 1/1/2015 εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 / EU, σχετικά  με τις απαιτήσεις  Eco-design,  που αφορά τον σχεδιασμό για τις αντλίες νερού (στην περίπτωση που η μονάδα είναι εξοπλισμένη με υδραυλικό ψυχροστάσιο).

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC,

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού  2006/42/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία χαμηλής τάσης , 60335-2-40, για αντλίες θερμότητας και συσκευές κλιματισμού

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2004/108/EC, τροποποιημένη και με τις εφαρμόσιμες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων.

- 2011/65/EU (RoHS)

- EN ISO 13857

- EN 62233

Η μονάδα θα είναι κατασκευασμένη σε χώρα της Ευρώπης. Το εργοστάσιο κατασκευής της μονάδας θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας κατασκευής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τεχνικά χαρακτηριστικά πιστοποιημένα από τον ανεξάρτητο φορέα Eurovent (υποχρεωτικά)

- Ψυκτική απόδοση (kW): ………..*

- Ετήσια ενεργειακή απόδοση σε ψύξη, ESEER (kW / kW): ......

- Τύπος ψυκτικού μέσου: R-410A

- Τύπος συμπιεστών: DC inverter Twin-Rotary

- Πτώση πίεσης εξατμιστή (kPa): ......

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ......

- Στάθμη ηχητικής πίεσης σε απόσταση 10 μέτρων κατά  ISO 4871 (dB (A)): ……

- Ποσότητα  ψυκτικού μέσου : ...... .. kg (. ... Kg / kW)

- Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): ...... x ...... x ......

- Βάρος μονάδας (σε λειτουργία): ... .. kg

*Σε συνθήκες λειτουργίας:

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου ψυχρού νερού (° C): ……..

- Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος (° C), λειτουργία σε ψύξη : ……..οC DB

ΚΕΛΥΦΟΣ  ΜΟΝΑΔΑΣ

Η μονάδα θα έχει μικρό αποτύπωμα διαστάσεων και μειωμένο βάρος. Όλα τα μέρη θα είναι κλεισμένα εντός εύκολα αφαιρούμενων πλαισίων. Το περίβλημα της μονάδας θα είναι βαμμένο με ουδέτερο χρώμα RAL 7035.

ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με δίδυμο περιστροφικό συμπιεστή μεταβλητής συχνότητας (DC Twin Rotary inverter). Η προηγμένη τεχνολογία του δίδυμου περιστροφικού συμπιεστή μεταβλητής συχνότητας θα συνδυάζει την μέγιστη ισχύ και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Σε συνθήκες αιχμιακού φορτίου θα παρέχει την μέγιστη ισχύ και σε συνθήκες μερικού φορτίου, σε χαμηλές και μεσαίες ταχύτητες του συμπιεστή, θα παρέχει την βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Για τον σκοπό αυτό η μονάδα θα φέρει τεχνολογία διάταξης μεταβλητής συχνότητας Intelligent Power Drive Unit (IPDU), συνδυάζοντας δύο διαφορετικές ηλεκτρονικές λογικές ελέγχου: Διαμόρφωση ύψους παλμών (Pulse Amplitude Modulation)   και  διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulation) για βέλτιστη λειτουργία του συμπιεστή σε όλες τις συνθήκες, ελαχιστοποιώντας τις θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και παρέχοντας εξαιρετικά έλεγχο άνεσης με σημαντικά μειωμένη ηλεκτρική κατανάλωση:

- PAM: Η διαμόρφωση ύψους παλμών (Pulse Amplitude Modulation) του συνεχούς ρεύματος θα ελέγχει τον συμπιεστή σε συνθήκες μέγιστου φορτίου (εκκίνηση – αιχμιακά φορτία), αυξάνοντας την τάση στην μέγιστη συχνότητα. Ο συμπιεστής θα πρέπει να λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητα με σκοπό την ταχύτατη επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας.

-   PWM: Η διαμόρφωση εύρους παλμών (Pulse Width Modulation) του συνεχούς ρεύματος θα ελέγχει τον συμπιεστή σε συνθήκες μερικού φορτίου, ρυθμίζοντας την συχνότητα. Η ταχύτητα του συμπιεστή θα πρέπει να είναι η βέλτιστη παρέχοντας υψηλό επίπεδο άνεσης (χωρίς θερμοκρασιακές διακυμάνσεις) και την υψηλότερη δυνατή ενεργειακή απόδοση.

Η βαλβίδα ελέγχου παλμών, θα είναι ηλεκτρονική εκτονωτική διάταξη η οποία θα βελτιστοποιεί την ποσότητα ψυκτικού στο κύκλωμα και την υπερθέρμανση, προστατεύοντας από μετακίνηση του ψυκτικού πίσω στον συμπιεστή. Επιπρόσθετα θα πρέπει να ενισχύει την υψηλή απόδοση και την αξιοπιστία του συστήματος.

Η συχνότητα του συμπιεστή θα πρέπει να αυξάνεται συνεχώς στο μέγιστο επίπεδο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρχει αιχμιακή πτώση τάσης κατά την εκκίνηση του.

Οι δύο περιστροφικοί άξονες του συμπιεστή θα σχηματίζουν γωνία 180ο, και ο DC κινητήρας χωρίς ψύκτρες σε συνδυασμό με την τέλεια ισορροπία των αξόνων θα εξασφαλίζουν μειωμένα επίπεδα κραδασμών ακόμα και σε χαμηλές ταχύτητες λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται εξαιρετικά μεγάλο εύρος λειτουργίας μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης ισχύος, εξασφαλίζοντας ότι η μονάδα θα λειτουργεί στο βέλτιστο σημείο παρέχοντας ταυτόχρονα μέγιστη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η υψηλή αξιοπιστία και η χωρίς προβλήματα μακρόχρονη λειτουργία του συμπιεστή θα εξασφαλίζεται από τους διπλούς περιστροφικούς κυλίνδρους, τις χαμηλές δονήσεις και το χαμηλό επίπεδο φόρτισης του άξονα.

Ο δίδυμος περιστροφικός συμπιεστής χωρίς ψύκτρες, θα φέρει αντιστάσεις ελαιολεκάνης συμπιεστή ως βασικό εξοπλισμό καθώς και διπλή ηχομονωτική επένδυση για επιπλέον μείωση της στάθμης θορύβου.

Η διάταξη του συμπιεστή θα ολοκληρώνεται από:

- Αντικραδασμικά στηρίγματα μεταξύ της μονάδας και του σώματος του συμπιεστή.

- Πιεζοστάτη υψηλής πίεσης ή θερμοκρασιακό έλεγχο στην κατάθλιψη.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ

The unit shall be equipped with high efficiency brazed plate heat exchanger, made of AISI 316L stainless steel.

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με υψηλής απόδοσης συγκολλητό πλακοειδή εναλλάκτη ψυκτικού μέσου – νερού, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316L.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΕΡΑ

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με κάθετα στοιχεία εναλλάκτη αέρα. Το στοιχείο του εναλλάκτη αέρα θα είναι κατασκευασμένο από πτερύγια αλουμινίου και σωληνώσεις χαλκού μηχανικά εκτονωμένες (Cu/Al),

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με κινητήρες ανεμιστήρων DC, χωρίς ψύκτρες (Brushless DC motor), για υψηλή απόδοση και αξιοπιστία και με ανεμιστήρες μεταβλητής ταχύτητας (inverter) κατασκευασμένους από συνθετικό υλικό και πρωτοποριακής σχεδίασης πτερυγίων, ώστε να διασφαλίζεται βελτιωμένη διανομή αέρα σε πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου. Οι ανεμιστήρες θα οδηγούνται από σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ

Η μονάδα θα λειτουργεί με ψυκτικό μέσο R410A.

ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Η μονάδα θα έχει ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, με αρκετούς αισθητήρες τοποθετημένους σε κύριες θέσεις του ψυκτικού κυκλώματος, ανιχνεύοντας ηλεκτρονικά την λειτουργική κατάσταση του συγκροτήματος. Δύο μικρο-επεξεργαστές θα συλλέγουν τα δεδομένα από τους αισθητήρες και θα τα αξιοποιούν χρησιμοποιώντας προηγμένους αλγόριθμους και βελτιστοποιώντας της ροή ψυκτικού μέσου και την λειτουργία όλων των κύριων τμημάτων – συμπιεστή, κινητήρες ανεμιστήρων και την βαλβίδα ελέγχου παλμών.

Η βαλβίδα ελέγχου παλμών θα είναι ηλεκτρονική εκτονωτική διάταξη, μέσω της οποίας θα βελτιστοποιείται η ποσότητα ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα και η υπερθέρμανση, προστατεύοντας από μετακίνηση του ψυκτικού πίσω στον συμπιεστή. Αυτή η διάταξη θα πρέπει επιπροσθέτως να ενισχύει την υψηλή απόδοση και αξιοπιστία του συστήματος.

Η κάθε βαλβίδα ελέγχου παλμών θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με βηματικό κινητήρα (0-500 παλμούς). Η μονάδα των 17KW θα είναι εξοπλισμένη με μία βαλβίδα ελέγχου παλμών, ενώ η μονάδα των 21KW θα είναι εξοπλισμένη με δύο βαλβίδες ελέγχου παλμών σε παράλληλη διάταξη.

Το ψυκτικό κύκλωμα θα φέρει 4οδη βάνα για αντιστρέψιμη λειτουργία σε ψύξη και θέρμανση.

.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η μονάδα θα είναι ικανή να λειτουργεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10°C έως 46°C.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η μονάδα θα λειτουργεί στα 400V, 3 φάσεις, 50Hz, +/- 10%

Η μονάδα θα είναι εργοστασιακά εξοπλισμένη με μετασχηματιστή 24V.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑΔΑ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο πίνακας ελέγχου NHC θα πρέπει να συνεργάζεται με τον ελεγκτή συχνότητας του συμπιεστή και των ανεμιστήρων, συνδυάζοντας ευφυή και απλοϊκή λειτουργία. Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει συνεχώς να παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους τις μονάδας και να διαχειρίζεται με ακρίβεια την λειτουργία του συμπιεστή, των εκτονωτικών διατάξεων, των ανεμιστήρων και της αντλίας νερού με σκοπό της βέλτιστη ενεργειακή απόδοση.

Ο πίνακας ελέγχου NHC θα πρέπει να συνεργάζεται με το χειριστήριο ελέγχου της μονάδας, το οποίο θα πρέπει να επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στις παραμέτρους λειτουργίας του συγκροτήματος (συχνότητα συμπιεστή, θερμοκρασία ψυκτικού κυκλώματος, σημεία λειτουργίας. Θερμοκρασία αέρα, θερμοκρασία εισόδου νερού, αναφορές σφαλμάτων).

Το χειριστήριο ελέγχου της μονάδας θα φέρει LCD οθόνη με οπίσθιο φωτισμό και θα πρέπει να επιτρέπει την ανάγνωση και την εύκολη επιλογή της κατάστασης λειτουργίας του συγκροτήματος. Οι λειτουργίες θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται από εικονίδια στην LCD οθόνη του χειριστηρίου.

Το χειριστήριο θα πρέπει να έχει 3 επίπεδα πρόσβασης:end user, installer και factory.

Τα παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα:

-- Έλεγχος κύριας/βοηθητικής μονάδας (master/slave) έως 4 μονάδων σε παράλληλη λειτουργία με εξισορρόπηση των ωρών λειτουργίας και αυτόματη εναλλαγή στην περίπτωση βλάβης.

Η παρακάτω 3 επιλογές θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για τον έλεγχο της μονάδας:

Η μονάδα θα πρέπει να οδηγείται εναλλακτικά από:

    - Ξηρές επαφές

    - Χειριστήριο μονάδας

    - Πρωτόκολλο ModBus

Το χειριστήριο θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να τοποθετηθεί έως 50 μέτρα μακριά από την μονάδα και να συνδέεται με την μονάδα μέσω 4 καλωδίων.

Το χειριστήριο θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες τοποθέτησης:

Σε εσωτερικό χώρο (επιλογή απομακρυσμένου χειριστηρίου): Το απομακρυσμένο χειριστήριο, θα φέρει αισθητήρα θερμοκρασίας για μέτρηση της θερμοκρασίας χώρου.

Επάνω στην μονάδα (επιλογή τοπικού χειριστηρίου): Θα ελέγχεται το σημείο λειτουργίας της θερμοκρασίας νερού.

- ModBus:

Ο πίνακας ελέγχου θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε σύστημα Modbus, για την ρύθμιση, παραμετροποίηση και παρακολούθηση της μονάδας.

- Απομακρυσμένες επαφές σημάτων εισόδου:

Η μονάδα θα πρέπει να παρέχει τις παρακάτω απομακρυσμένες επαφές:

- Επαφή έναρξης/παύσης λειτουργίας.

- Επαφή οικονομικής λειτουργίας: Αυτή η επαφή θα χρησιμοποιείται για την επιλογή κανονικής λειτουργίας ή οικονομικής λειτουργίας. Για την κανονική λειτουργία η επαφή θα είναι ανοιχτή, ενώ για την οικονομική λειτουργία θα είναι κλειστή.

- Επαφή ασφαλείας (safety input contact): Αυτή η επαφή θα πρέπει να είναι σε κανονικές συνθήκες κλειστή. Αναλόγως της παραμετροποίησης θα πρέπει να χρησιμοποιείται όταν είναι ανοιχτή η επαφή, είτε για να σταματήσει την μονάδα, είτε για να απαγορέψει την λειτουργία ψύξης.

- Λοιπές επαφές εισόδου:

Ο παρακάτω λειτουργίες θα πρέπει να μπορούν να ρυθμιστούν από τον εγκαταστάτη, επιτρέποντας την προσαρμογή της μονάδας στις απαιτήσεις της εγκατάστασης. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επαφές εισόδου:

- Περιορισμός ισχύος / Νυχτερινή λειτουργία: Αυτή η επαφή θα πρέπει να είναι διαθέσιμη για την μείωση της μέγιστης συχνότητας του συμπιεστή με σκοπό την αποφυγή θορύβου.

- Off Peak (Γενικής χρήσης επαφή #1): Εάν αυτή η γενικής χρήσης επαφή ρυθμιστεί στο “Off Peak”, και είναι κλειστή, τότε η ενεργοποίηση των ηλεκτρικών αντιστάσεων δεν θα πρέπει να επιτρέπεται.

- Loadshed Request (Γενικής χρήσης επαφή #2): Εάν αυτή η γενικής χρήσης επαφή ρυθμιστεί στο “Loadshed Request”, και είναι κλειστή, τότε η μονάδα θα πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί το ταχύτερο δυνατό.

- Είσοδος μετρητή ενέργειας : Αυτή η είσοδος θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την μέτηση του αριθμού των παλμών που λαμβάνονται από εξωτερικό μετρητή ενέργειας.

- Είσοδος ένδειξης εξωτερικού alarm  : Όταν αυτή η είσοδος είναι ανοιχτή θα πρέπει να ενεργοποιείται ένα alarm. Το alarm αυτό θα πρέπει να είναι μόνο για πληροφοριακός λόγους, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της μονάδας.

- Επαφές εξόδου:

Δύο επαφές εξόδου θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στον πίνακα ελέγχου τις μονάδας, προσφέροντας τις παρακάτω πληροφορίες, αναλόγως της παραμετροποίησης:

- Προειδοποίηση σφάλματος (alert),

- Ύπαρξη σφάλματος (alarm),

- Αναμονή (Standby),

- Λειτουργία

- Επίτευξη εσωτερικής θερμοκρασίας,

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Για αυξημένη ευελιξία εγκατάστασης, η μονάδα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη με ενσωματωμένο υδραυλικό τμήμα.

Το υδραυλικό τμήμα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένο στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας, χωρίς να αυξάνονται οι διαστάσεις αυτής. Ο εναλλάκτης νερού και το υδραυλικό τμήμα θα πρέπει να προστατεύνται μέχρι τους -20°C, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό θερμαντήρα και λειτουργώντας την αντλία νερού.

Δύο τύποι υδραυλικών μονάδων θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι ως επιλογή:

- Με αντλία νερού σταθερών στροφών

- Με αντλία νερού μεταβλητών στροφών (inverter).

- Το συγκρότημα με υδραυλική μονάδα, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- Φίλτρο

- Βάνα αποστράγγισης

- Διακόπτη ροής με γλωσσίδιο

- Δοχείο διαστολής

- Βαλβίδα ασφαλείας

- Αντλία νερού (σταθερών στροφών ή inverter)

- Αισθητήρα θερμοκρασίας

- Ηλεκτρικό θερμαντήρα αντιπαγωτικής προστασίας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και εργοστασιακά τοποθετημένα ως αναπόσταστο μέρος τους αυτοματισμού της μονάδας ή/και του χειριστηρίου ελέγχου:

- Η μονάδα θα πρέπει να ελέγχει εξωτερική αντλία νερού.

- Έως 4 μονάδες θα μπορούν να συνδεθούν με την λογική κύρια/βοηθητική μονάδα (master/slave), με εξισορρόπηση του χρόνου λειτουργίας αυτών και αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση βλάβης, ελεγχόμενες όλες από την κύρια μονάδα (master) και με ένα κοινό χειριστήριο. Θα πρέπει να δίνονται οι παρακάτω δυνατότητες λειτουργίας των μονάδων:

- Λειτουργία όλων των μονάδων μαζί παράλληλα.

- Εκκίνηση πρώτα της κύριας (master) και μετά η πρώτη βοηθητική έως της τελευταία βοηθητική (slave). Παύση της τελευταίας βοηθητικής πρώτα έως της πρώτης και τέλος παύση της κύριας.

- Εκκίνηση/παύση μονάδων ανάλογα με τις ώρες λειτουργίας.

- Το χειριστήριο ελέγχου θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα επιλογής μεταξύ 2 προ-εγκατεστημένων καμπύλων αντιστάθμισης καθώς επίσης και την δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένης καμπύλης αντιστάθμισης.