Γενική περιγραφή

Υδρόψυκτος ψύκτης παραγωγής ψυχρού νερού (30RW) ή ψύκτης νερού χωρίς συμπυκνωτή (30RWA)   για εσωτερική τοποθέτηση. Η μονάδα χρησιμοποιεί οικολογικό ψυκτικό μέσο HFC-407C με μηδενική επίδραση στο στρώμα του όζοντος. Οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με περιστροφικούς συμπιεστές τύπου scroll και έχουν  ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου με αποπροσαρμοζόμενο αλγόριθμο λειτουργίας.

Διασφάλιση ποιότητας

Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 98/37/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία χαμηλής τάσης 73/23/EEC, τροποποιημένη

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 89/336/EEC, τροποποιημένη, με τις ισχύουσες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων .

- Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN 60204-1

- Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή ακτινοβολίας κατά EN 50081-1

- Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή κατά EN 50081-2

- Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κατά EN 50082-2

Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και ελεγχθεί σε ευφήμως γνωστό εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001.

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική Απόδοση : 					               kW

- Απορροφούμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας)	             kW

- Ετήσια Ενεργειακή Απόδοση (ESEER kW/kW):

- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (EER kW/kW):

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή : 			12 °C / 7 °C

- Ψυχόμενο Μέσο						HFC-407C

- Παροχή νερού εξατμιστή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης εξατμιστή                                                                (kpa)

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου συμπυκνωτή : 			°C /  °C

- Παροχή νερού συμπηκνωτή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης συμπηκνωτή                                                          (kpa)

- Ηχητική Ισχύς : 						  dB(A)

- Αριθμός συμπιεστών

Κέλυφος της μονάδας

Ο σκελετός και το πλαίσιο κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα και είναι βαμμένα με ψημένη πολυεστερική βαφή . Το χρώμα του πλαισίου είναι γκρι ανοιχτό RAL 7035. Τα πλευρικά και πίσω πλαίσια του μηχανήματος είναι εύκολα αποσπώμενα ενώ η πρόσβαση γίνεται από μπροστά μέσω ανοιγόμενων θυρών

Συμπιεστής

- Η μονάδα έχει ερμητικούς συμπιεστές τύπου scroll, οι οποίοι παίρνουν κίνηση με απ’ευθείας μετάδοσης κίνησης από 2-πολικό ηλεκτροκινητήρα.

- Ο κινητήρας ψύχεται από το αέριο αναρρόφησης το οποίο περνά πάνω από τα τυλίγματα του κινητήρα.

- Οι κινητήρες των συμπιεστών προστατεύονται από ένα θερμοστάτη ενσωματωμένο στα τυλίγματά τους ή ένα εξάρτημα υπερθέρμανσης συνδεδεμένο με ένα θερμικό ρελέ υπερθέρμανσης.

- Οι συμπιεστές εγκαθίστανται και σταθεροποιούνται με αντιδονητικά στηρίγματα ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά δονήσεων στο πλαίσιο της μονάδας.

- Οι συμπιεστές φέρουν συνθετικά λάδια λίπανσης και έχουν δείκτη στάθμης ελαίου.

Εξατμιστής

Ο εξατμιστής είναι ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης με χαλκοκόλληση. Ο εξατμιστής έχει ένα ψυκτικό κύκλωμα  (για τα μεγέθη 020-150) ή δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα (για τα μεγέθη 160-300), και είναι εξωτερικά θερμομονωμένος και ένα κύκλωμα νερού.

Συμπυκνωτής (Για τα 30 RW μόνο)

Ο συμπυκνωτής είναι ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης με χαλκοκόλληση. Ο συμπυκνωτής έχει ένα ψυκτικό κύκλωμα  (για τα μεγέθη 020-150) ή δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα (για τα μεγέθη 160-300) και ένα κύκλωμα νερού.

Ψυκτικό κύκλωμα

Τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος περιλαμβάνουν :

- Συμπιεστές τύπου scroll

- Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα

- Ξηραντήρα φίλτρου

- Οθόνη ένδειξης υγρασίας

- Αισθητήρες πίεσης & θερμοκρασίας.

- Χειροκίνητος διακόπτης επαναφοράς υψηλής πίεσης

- Βαλβίδα πλήρωσης υγρού

- Βαλβίδα ασφαλείας χαμηλής πίεσης

- Κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου HFC-407C και του λαδιού του συμπιεστή.

Στις μονάδες άνευ συμπυκνωτού (30RWA) το ψυκτικό κύκλωμα περιλαμβάνει:

Βαλβίδα ελέγχου στην κατάθλιψη, σωληνοειδή βαλβίδα στην γραμμή υγρού, ψυκτικές σωληνώσεις και πλήρωση με άζωτο.

Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού

- Το κιβώτιο ελέγχου είναι προσβάσιμο μέσω ανοιγόμενων θυρών και περιλαμβάνει: γενικό διακόπτη διακοπής τάσεως σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN60947, ηλεκτρικές ασφάλειες, θερμικά ρελέ προστασίας, μετασχηματιστή 24V για την τροφοδοσία του ηλεκτρονικού ελέγχου και   χειριστήριο ελέγχου -  Prodialog. Η παροχή ρεύματος της μονάδας γίνεται από ένα σημείο και λειτουργεί με  τριφασικό ρεύμα χωρίς ουδέτερο.

- Αποσπούμενοι ανεμιστήρες προστατεύουν τα ηλεκτρικά εξαρτήματα από την υπερθέρμανση.

Υδραυλικό Τμήμα Εξατμιστή

Οι ψύκτες  έχουν ενσωματωμένο υδροστάσιο ψυχρού νερού για γρήγορη και απλή ενσωμάτωση σε εφαρμογές κλιματισμού ή ψύξης νερού σε βιομηχανικές διαδικασίες. Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για τη διανομή κρύου νερού :

- Φίλτρο εισόδου νερού του πλακοειδούς εναλλάκτη (αφαιρούμενο).

- Δοχείο διαστολής.

- Βαλβίδα ασφαλείας.

- Φυγοκεντρική αντλία πίεσης νερού (single monocell).

- Διακόπτης ροής νερού (water flow switch).

- Ρυθμιστική βάνα παροχής νερού.

- Μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά.

- Θερμική μόνωση της σωληνώσεως καθώς και της αντλίας νερού για την  προστασία συμπυκνωμάτων.

- Το εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα και φέρει συνδέσεις τύπου Victaulic στο επάνω μέρος του ψύκτη (για τα μεγέθη 30RW 20-150) και  στην δεξιά πλευρά για τα μεγέθη (30RW 160-300)

Σημείωση : Οι μονάδες χωρίς υδραυλική μονάδα ( standard ) : υπάρχει εγκατεστημένος ο διακόπτης ροής νερού και οι σωληνώσεις νερού προστατεύονται από τη συμπυκνωση.

Υδραυλικό Τμήμα Συμπυκνωτή

Οι ψύκτες  έχουν ενσωματωμένο υδροστάσιο ψυχόμενου νερού που περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται όπως:

- Φίλτρο εισόδου νερού του πλακοειδούς εναλλάκτη (αφαιρούμενο).

- Δοχείο διαστολής.

- Βαλβίδα ασφαλείας

- Μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά.

- Φυγοκεντρική αντλία νερού μεταβλητής ταχύτητας (inverter)

- Η αντλία inverter ελέγχει την παροχή νερού και κατά συνέπεια και την πίεση συμπυκνώσεως της μονάδας.

Ελεγκτές/ Ηλεκτρονικός έλεγχος

Ο ηλεκτρονικός έλεγχος Prodialog Plus περιλαμβάνει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Ηλεκτρονικός έλεγχος PID της θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου του ψυχρού νερού, με εξισορρόπηση του αριθμού εκκινήσεων και χρόνου λειτουργίας κάθε συμπιεστή. Το σύστημα ρυθμίζει συνεχώς την αδράνεια του συστήματος και εξασφαλίζει την πλήρη προστασία έναντι συχνών εκκινήσεων του συμπιεστή.

- Έλεγχος υψηλής πίεσης λειτουργίας  μέσω αυταπροσαρμοζόμενου αλγόριθμου που περιλαμβάνει:

-Ρύθμιση της συχνότητας λειτουργίας της αντλίας inverter του συμπυκνωτή

-Ενεργοποίηση μέχρι 8 βημάτων λειτουργίας των ανεμιστήρων του αεροψυκτήρα.

- Έλεγχος λειτουργίας της αντλίας κυκλοφορίας νερού του εξατμιστή και του συμπυκνωτή.

- Έλεγχος δεύτερου σημείου ρύθμισης λειτουργίας της μονάδος  (π.χ. οικονομική λειτουργία νύχτας).

- Μεταβολή της θερμοκρασία επιστροφής νερού , βασισμένη στην θερμοκρασία του αέρα ή μέσω της διαφοράς της θερμοκρασίας εισόδου / εξδου νερού.

Χειριστήριο Ελέγχου

Το χειριστήριο του μηχανήματος περιλαμβάνει : μικροϋπολογιστή με ενδείξεις κατάστασης/βλάβης, δύο ψηφιακές οθόνες, συνοπτικό διάφραγμα του ψυκτικού κύκλου,  και πληκτρολόγιο ρυθμίσεων.

Στην οθόνη εμφανίζονται όλες οι παράμετροι λειτουργίας όπως:

- Θερμοκρασία εισόδου–εξόδου νερού, πιέσεις λειτουργίας κατάθλιψης/αναρρόφησης, χρόνο λειτουργίας και εκκίνηση κάθε συμπιεστή, σημείο ρύθμισης.

- Διάγνωση και ρύθμιση κάθε παραμέτρου λειτουργίας μέσω της επιλογής ενός από τα 10 ακόλουθα μενού: πληροφοριακό – θερμοκρασίες – πιέσεις – ρυθμίσεις - είσοδος δεδομένων – έλεγχος – διαμόρφωση – συναγερμοί - ιστορικό συναγερμών - ώρες λειτουργίας.

Απομακρυσμένος έλεγχος ψύκτη

Ο απομακρυσμένος έλεγχος γίνεται μέσω ελευθέρων επαφών που επιτρέπουν:

- Έλεγχο εκκίνησης/σταματήματος

- Επιλογή ψύξης/θέρμανσης

- Ενσωμάτωση διάταξης ασφαλείας από τον χρήστη

- Λειτουργία σε δεύτερο σημείο ρύθμισης.

- Όριο μεγίστης κατανάλωσης ισχύος (demand limit)

Οι έξοδοι του ψύκτη επιτρέπουν:

- Εκκίνηση λέβητα

- Γενικό συναγερμό βλάβης για κάθε κύκλωμα της μονάδος.

Στις μονάδες χωρίς υδραυλικό τμήμα υπάρχει έξοδος (0-10V) για τον έλεγχο της τρίοδης ρυθμιστικής βάνας του αεροψυκτήρα ή της αντλίας inverter του συμπυκνωτή.

Μέσω της πλακέτας CCN – Clock Board επιτρέπεται:

- Ο έλεγχος και παραλληλισμός δύο ψυκτών

- Ο χρονοπρογραμματισμός της μονάδος (μέχρι 8 προγράμματα την εβδομάδα)

- Καθορισμός χρόνου λειτουργίας με περιορισμένη κατανάλωση ισχύος

- Ενσωμάτωση του ψύκτη σε σύστημα BMS μέσω σειριακής θύρας RS485.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα προστασίας και σε συνδυασμό με τους αλγόριθμους του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου Prodialog ανταποκρίνεται και διατηρεί τον συμπιεστή της μονάδος σε ασφαλή όρια λειτουργίας. Εάν παραταύτα μία παράμετρος ξεπεράσει τα όρια λειτουργίας, ένα μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται και η μονάδα σταματά τη λειτουργία της.

Οι παρακάτω συναγερμοί   προστατεύουν την λειτουργία της μονάδας:

- Χαμηλής πίεση αναρρόφησης.

- Υψηλής πίεση κατάθλιψης

- Χαμηλή θερμοκρασία αναρρόφησης

- Υπερφόρτιση συμπιεστή και αντλίας νερού

- Αντίστροφη περιστροφή συμπιεστή και αντλίας νερού

- Βλάβη αισθητήρων πίεσης και θερμοκρασίας

- Βλάβη επικοινωνίας δικτύου και ηλεκτρονικών πλακετών

- Ενεργοποίηση ασφαλιστικού μηχανισμού από τον χρήστη

- Αντιπαγωτική προστασία εναλλάκτη νερού

- Περισσότεροι από 50 συναγερμοί ειδοποίησης για την διευκόλυνση του εντοπισμού βλάβης