Γενική περιγραφή

Υδρόψυκτος ψύκτης παραγωγής ψυχρού νερού (30WG) για εσωτερική τοποθέτηση. Η μονάδα θα χρησιμοποιεί οικολογικό ψυκτικό μέσο R-410a με μηδενική επίδραση στο στρώμα του όζοντος. Η μονάδα θα είναι εξοπλισμένη με περιστροφικούς συμπιεστές τύπου scroll και θα έχει  ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου Pro-Dialog+.

Διασφάλιση ποιότητας

Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και ελεγχθεί σε ευφήμως γνωστό εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001.

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001 και σύστημα διαχείρησης ποιότητας ISO 17025.

Το εργοστάσιο κατασκευής θα κατέχει πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης ISO 50001 (Σύστημα ενεργειακής διαχείρησης)

Η μονάδα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent.

Οι μονάδες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανονισμούς /35/UE, 2014/30/UE, 2014/68/UE, 2011/65/UE "RoHS 2", 2012/19/EU "WEEE", 2009/125/EC "Ecodesign", EN14511.

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική Απόδοση : 					               kW

- Ενεργειακή Απόδοση σε μερικό φορτίο SEER 12/7°C Comfort low temp:		kWh/kWh

- Ενεργειακή Απόδοση σε μερικό φορτίο SEER 23/18°C Comfort medium temp:		kWh/kWh

- Ενεργειακή Απόδοση σε μερικό φορτίο SEPR 12/7°C Process high temp:		kWh/kWh

- Ενεργειακή Απόδοση σε μερικό φορτίο SCOP (Low 30°C/35°C):		kWh/kWh

- Ενεργειακή Απόδοση σε μερικό φορτίο SCOP (Medium 47°C/55°C)*:		kWh/kWh

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή : 			12 °C / 7 °C

- Ψυκτικό μέσο						           HFC-410Α

- Παροχή νερού εξατμιστή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης εξατμιστή                                                                (kpa)

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου συμπυκνωτή : 			°C /  °C

- Παροχή νερού συμπυκνωτή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης συμπυκνωτή                                                          (kpa)

- Ηχητική Ισχύς : 						  dB(A)

- Διαστάσεις:  μήκος x πλάτος x ύψος (mm):                                 … x … x

- Αριθμός συμπιεστών

Η μονάδα θα μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή από 7.5 °C έως 27 °C.

Η μονάδα θα μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον συμπυκνωτή από 15 °C έως 55 °C.

Για θερμοκρασία εισόδου στον συμπυκνωτή μικρότερη των 15 °C συνιστάται η τοποθέτηση τρίοδης βάνας.

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερου  από τον συμπυκνωτή  από 20 °C έως 60 °C.

Η μονάδα θα μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερου  από τον εξατμιστή  από 5 °C έως 20 °C.

(Carrier option 6) Η μονάδα θα επιτρέπει την παραγωγή ψυχρού διαλύματος γλυκόλης μέχρι -12 °C όταν χρησιμοποιείται αιθυλενογλυκόλη.

Το σήμα ελέγχου πίεσης θα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της μονάδας και βελτιστοποιεί την απόδοση της σε χαμηλές θερμοκρασίες νερού.

Κέλυφος της μονάδας

Ο σκελετός και το πλαίσιο κατασκευάζονται από γαλβανισμένο χάλυβα και είναι βαμμένα με ψημένη πολυεστερική βαφή . Το χρώμα του πλαισίου είναι γκρι ανοιχτό RAL 7035. Τα πλευρικά και πίσω πλαίσια του μηχανήματος είναι εύκολα αποσπώμενα.

Η μονάδα θα έχει αναμονές για υδραυλικές συνδέσεις στην μπροστινή και πίσω πλευρά.

Συμπιεστής

- Η μονάδα θα έχει ερμητικούς συμπιεστές τύπου scroll, οι οποίοι παίρνουν κίνηση με απ’ευθείας μετάδοσης κίνησης από 2-πολικό ηλεκτροκινητήρα.

- Ο κινητήρας θα ψύχεται από το αέριο αναρρόφησης το οποίο περνά πάνω από τα τυλίγματα του κινητήρα.

- Οι κινητήρες των συμπιεστών θα προστατεύονται από ένα θερμοστάτη ενσωματωμένο στα τυλίγματά του

- Οι συμπιεστές θα εγκαθίστανται και σταθεροποιούνται με αντιδονητικά στηρίγματα ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά δονήσεων στο πλαίσιο της μονάδας.

- Οι συμπιεστές θα φέρουν συνθετικά λάδια λίπανσης και έχουν δείκτη στάθμης ελαίου.

(Carrier option 25) Η μονάδα θα έχει ηλεκτρονικό soft starter σε κάθε συμπιεστή έτσι ώστε να μειώνεται το ρεύμα εκκίνησης .

(Carrier option 257) Για μείωση της στάθμης θορύβου οι συμπιεστές καθώς και ο διαχωριστής ελαίου θα πρέπει να είναι ηχομωνομένοι.

Εξατμιστής

Ο εξατμιστής θα είναι ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης με συνδέσεις Victaulic.  Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa.

Συμπυκνωτής

Ο συμπυκνωτής θα είναι ανοξείδωτος πλακοειδής εναλλάκτης με συνδέσεις Victaulic.  Από το μέγεθος 30WG 50 η μονάδα θα έχει δύο ανεξέρτητα ψυκτικά κυκλώματα  Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa.

(Carrier option 86) Η μονάδα θε έχει πρόσθετη θερμική μόνωση στο συμπυκνωτή , βελτιστοποιημένη για εφαρμογές θέρμανσης .

Ψυκτικό κύκλωμα

Τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος θα  περιλαμβάνουν :

- Έναν ή δύο συμπιεστές.

- Βαλβίδα πλήρωσης υγρού.

- Δείκτη υγρρού.

- Φίλτρο αφυγραντή.

- Ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης

- Χειροκίνητος διακόπτης επαναφοράς υψηλής πίεσης

- Κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-410a .

Τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος θα πρέπει να επιτρέπουν την λειτουργία του μηχανήματος με θερμοκρασία εξόδου νερού από τον συμπυκνωτή έως 65 °C.

Ηλεκτρικός πίνακας ισχύος και αυτοματισμού

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο και θα έχει ένα μόνο σημείο σύνδεσης.

- Ο πίνακας ελέγχου θα προστατεύεται από γυάλινο πλαίσιο το οποίο θα μπορεί να ανοίγεται μόνο με συγκεκριμένο εργαλείο που παρέχεται μαζί με το μηχάνημα.

- Η τάση του αυτοματισμού θα είναι 24 V μέγιστο και θα είναι εφοδιασμένη με εργοστασιακά εγκατεστημένο μετατροπέα.

- Από το menu του πίνακα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του μηχανήματος συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού alarm.

(Carrier option 70F) Η λαβή του διακόπτη ηλεκτρικής αποσύνδεσης είναι στο εξωτερικό της μονάδας.

Υδραυλικό Τμήμα Εξατμιστή

Η εργοστασιακά εγκατεστημένη αντλία έχει κινητήρες ενεργειακής αποδοσης  IE2

Το υδραυλικό τμήμα είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος της μονάδας.

Υπάρχουν διαθέσιμα εναλλακτικά τα ακόλουθα υδραυλικά τμήματα:

(Carrier option Option 116T): Υδραυλικό τμήμα εξατμιστή χαμηλής πίεσης με αντλία σταθερών στροφών , μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά.

(Carrier option Option 116V): Υδραυλικό τμήμα εξατμιστή υψηλής πίεσης με αντλία μεταβλητών στροφών , , μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά.

(Carrier option Option 293) :Το υδραυλικό τμήμα περιλαμβάνει φίλτρο εισόδου νερού , δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας.

Σημείωση: Οι μονάδες χωρίς υδραυλικό τμήμα έχουν διακόπτη ροής νερού (water flow switch) ως standard.

Υδραυλικό Τμήμα Συμπυκνωτή

Η εργοστασιακά εγκατεστημένη αντλία έχει κινητήρες ενεργειακής αποδοσης  IE2

Το υδραυλικό τμήμα είναι τοποθετημένο στο επάνω μέρος της μονάδας.

(Carrier option Option 270T): Υδραυλικό τμήμα συμπυκνωτή χαμηλής πίεσης με αντλία μεταβλητών στροφών , , μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά.

(Carrier option Option 270V): Υδραυλικό τμήμα συμπυκνωτή υψηλής πίεσης με αντλία μεταβλητών στροφών , , μανόμετρα ελέγχου και εξαεριστικά

(Carrier option Option 293A) : Το υδραυλικό τμήμα περιλαμβάνει φίλτρο εισόδου νερού , δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας.

Σύστημα ελέγχου

Ο πίνακας ελέγχου θα είναι φιλικός προς το χρήστη, με έγχρωμη οθόνη αφής 4,3’’, θα περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία επικοινωνίας μέσω Ethernet (IP) και θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Ενεργειακή διαχείριση:

- Χρονοπρογραμματισμός για τον έλεγχο έναρξης και παύση λειτουργίας των μονάδας και λειτουργίας σε δεύτερο setpoint.

- Μεταβαλλόμενη θερμοκρασία προσαγωγής βάση θερμοκρασίας περιβάλλοντος

- Παραλληλισμός έως δύο μονάδων με εξισορρόπηση ωρών λειτουργίας και αυτόματη εναλλαγή σε περίπτωση alarm της μίας εκ των δύο

- Προηγμένες ενσωματωμένες δυνατότητες επικοινωνίας:

- Εύκολη και υψηλής ταχύτητας τεχνολογία επικοινωνίας με το σύστημα ελέγχου του κτηρίου με τεχνολογία Ethernet over (IP).

- Πρόσβαση σε πλήθος παραμέτρων της μονάδας.

- Νυχτερινή λειτουργία με μείωση ισχύος και στροφών ανεμιστήρων για μειωμένο θόρυβο

- Για μονάδες με ενσωματωμένο υδραυλικό τμήμα, απεικόνιση της πίεσης νερού και υπολογισμός της παροχής νερού.

- 4.3’’ χειριστήριο

- Φιλική προς το χρήστη και με δυναμικά γραφικά έγχρωμη οθόνη αφής 4,3’’

- Περιεκτικές και σαφής πληροφορίες διαθέσιμες σε 6 γλώσσες (Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και δυνατότητα προσθήκης μιας έκτης της επιλογής του χρήστη)

- Πλήρες menu, εξειδικευμένο για διαφορετικούς χρήστες (τελικός χρήστης, προσωπικό service, εργοστάσιο).

Απομακρυσμένος έλεγχος

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μέσω του πίνακα ελέγχου από το internet, χρησιμοποιώντας σύνδεση Ethernet, παρέχοντας γρήγορο και εύκολο έλεγχο.

Η μονάδα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σειριακή θύρα RS485, προσφέροντας την δυνατότητα για πολλαπλό απομακρυσμένο έλεγχο, παρακολούθηση και διάγνωση λειτουργιών. Η μονάδα θα πρέπει επίσης να επικοινωνεί με άλλα συστήματα διαχείρισης του κτηρίου, μέσω διάφορων προαιρετικών θυρών επικοινωνίας.

Ο τερματικός πίνακας ελέγχου θα πρέπει να επιτρέπει τον απομακρυσμένο έλεγχο της μονάδας μέσω καλωδίωσης για τις παρακάτω λειτουργίες:

- Εκκίνηση/παύση: Ανοίγοντας αυτή την επαφή, η μονάδα θα κλείνει

- 2ο σημείο λειτουργίας (setpoint): Κλείνοντας αυτή την επαφή ενεργοποιείται το δεύτερο σημείο λειτουργίας της μονάδας (παράδειγμα: λειτουργία μειωμένης ή μηδενικής ζήτησης)

- Περιορισμός ισχύος: Κλείνοντας αυτές τις επαφές, περιορίζεται η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς της μονάδας στις προκαθορισμένες τιμές.

- Ένδειξη λειτουργίας: Ελεύθερη τάσης επαφή η οποία υποδηλώνει ότι  η μονάδα είναι σε λειτουργία

- Ένδειξη alarm: Επαφή ελεύθερη τάσης η οποία υποδηλώνει την παρουσία σημαντικού σφάλματος το οποίο έχει οδηγήσει στο κλείσιμο ενός ή δύο ψυκτικών κυκλωμάτων.

(Carrier option 148B) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο J-Bus.

(Carrier option 148C) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο BacNet.

(Carrier option 148D) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο LonTalk.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Μέσω του control γίνεται ο έλεγχος του συμπιεστή .Η μονάδα είναι εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα προστασίας και σε συνδυασμό με τους αλγόριθμους του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου ανταποκρίνεται και διατηρεί τον συμπιεστή της μονάδος σε ασφαλή όρια λειτουργίας.

Το control ελέγχει τη θερμοκρασία και πίεση αναρόφης / κατάθλιψης του συμπιεστή και εάν μία παράμετρος ξεπεράσει τα όρια λειτουργίας, ένα μήνυμα προειδοποίησης εμφανίζεται και η μονάδα σταματά τη λειτουργία της. Έτσι οι συμπιεστές λειτουργούν πάντα στις ιδανικές θερμοκρασίες.

(Carrier option 58) Η μονάδα θα έχει έναν επιπρόσθετο αισθητήρα θερμοκρασίας εξόδου νερού έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης δύο μονάδων σε master/slave.

Παραλληλισμός λειτουργίας μονάδων ( master/slave)

- Δύο μονάδες είναι δυνατόν να συνεργαστούν μέσω σύνδεσης με δίκτυο CCN ώστε να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη  θερμοκρασία του νερού στο σύστημα.

- Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα.

- Δυνατότητα διάταξης μέχρι 5 υδραυλικών κυκλωμάτων ( παράλληλα, σε σειρά με ξεχωριστή ή κοινή αντλία).

- Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας.

- Διαχείριση κοινής αντλίας (όταν υπάρχει εξωτερική αντλία οι μονάδες δίνονται με flow switch ή αποκλειστική διαχείριση αντλίας ( η αντλία μπορεί να είναι εντός του ψύκτη μετά από ζήτηση).