Γενική περιγραφή

Αερόψυκτος ψύκτης νερού σε ενιαίο συγκρότημα συναρμολογημένος σε εργοστάσιο. Εντός του κελύφους του θα περιέχονται όλες οι καλωδιώσεις του εργοστασίου, οι σωληνώσεις, οι πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, η πλήρωση με ψυκτικό μέσο (R-134α), καθώς και όλα τα εξαρτήματα  που απαιτούνται πριν την εκκίνηση σε λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με ψυκτικό μέσο R – 134 a, θα διαθέτει διπλά ψυκτικά κυκλώματα, κοχλιωτούς συμπιεστές και ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης.

Διασφάλιση ποιότητας

Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC, τροποποιημένη, με τις ισχύουσες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων .

- Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN 60204-1

- Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή κατά EN 61000-6-4

- Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κατά EN61000-6-2

- Οδηγία 2005/2009/125/EC σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ecodesign για μοτέρ ανεμιστήρων με ηλεκτρική παροχή μεταξή 125 W και 500 kW.

- Οδηγία 2005/32/EC σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ecodesign για ηλεκτρικούς κινητήρες.

- Οδηγία 2009/125/EC σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ecodesign για αντλίες νερού. (αν είναι εγκατεστημένη αντλία)

Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και ελεγχθεί σε ευφήμως γνωστό εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001.

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική Απόδοση : 					               kW

- Απορροφούμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας)	               kW

- Ετήσια Ενεργειακή Απόδοση (ESEER kW/kW):

- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (EER kW/kW):

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή : 			12 °C / 7 °C

- Ψυχόμενο Μέσο						R-134a

- Εξωτερική Θερμοκρασία :					35 °C

- Ηχητική Ισχύς : 						  dB(A)

- Στάθμη θορύβου στα 10 μέτρα : 				dB(A)

- Αριθμός συμπιεστών                                                                    2

- Αριθμός κυκλωμάτων                                                                  2

Τα χαρακτηριστικά της μονάδας θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN14511-3:2013

και θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent.

Η μονάδα θα μπορεί να εκκινεί και να λειτουργεί σε πλήρες ή μερικό φορτίο σε εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -10οC έως +46 οC ,με θερμοκρασίες εξόδου από τον εξατμιστή από 3,3 οC έως +15 οC . Η μονάδα θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ( με μειωμένη απόδοση ) σε εξωτερική θερμοκρασία έως 55 οC , με θερμοκρασία εξόδου από τον εξατμιστή από 3,3 οC έως +10 οC.

(Carrier option 119) Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο σε εξωτερική θερμοκρασία μέχρι 50 °C χωρίς την προσθήκη επιπλέον συστήματος αδιαβατικής ψύξης, με θερμοκρασίες εξόδου από τον εξατμιστή από 3.3 και +15 °C. Η μονάδα θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί ( με μειωμένη απόδοση ) σε εξωτερική θερμοκρασία έως 55 °C, με θερμοκρασία εξόδου από τον εξατμιστή από 3.3 έως +15 °C.

(Carrier option 5) Η μονάδα θα επιτρέπει την παραγωγή ψυχρού διαλύματος γλυκόλης μέχρι -6 °C όταν χρησιμοποιείται αιθυλενογλυκόλη ή μέχρι -3 °C όταν χρησιμοποιείται προπυλενογλυκόλη.

(Carrier option 6) Η μονάδα θα επιτρέπει την παραγωγή ψυχρού διαλύματος γλυκόλης μέχρι -12 °C όταν χρησιμοποιείται αιθυλενογλυκόλη ή μέχρι -8 °C όταν χρησιμοποιείται προπυλενογλυκόλη.

(Carrier option 28) Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο μέχρι τους -20 °C εξωτερική χαμηλή θερμοκρασία..

- Κέλυφος της μονάδας

- Το περίβλημα και το έγκληστο μέρος της μονάδας  είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα.

- Το περίβλημα και το έγκληστο μέρος της μονάδας  έχουν  φινίρισμα πολυεστερικής βαφής φούρνου σε χρώμα ελαφρύ γκρι (RAL 7035).

- Τα πλαίσια είναι εύκολα αφαιρούμενα καθώς και οι ανοιγώμενες θυρίδες του κιβωτίου ελέγχου, εξασφαλίζουν τέλεια επισκεψιμότητα και επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα.

(Carrier option 23) Η μονάδα θα είναι προστατευμένη από ξένους παράγοντες μέσω εργοστασιακά εγκατεστημένων μεταλλικών γριλιών στις τέσσερις πλευρές της. Επιπρόσθετα οι συνδέσεις των ψυκτικών στοιχείων θα είναι επικαλυμμένες με πλευρικά πάνελ από φύλα γαλβανισμένου χάλυβα.

(Carrier option 23A) Οι συνδέσεις των ψυκτικών στοιχεων θα είναι επικαλυμμένες με πλευρικά πάνελ από φύλα γαλβανισμένου χάλυβα

Συμπιεστής

Η μονάδα θα έχει ημιερμητικούς, διπλού κοχλία (twin screw) συμπιεστές με εσωτερική βαλβίδα ανακούφισης και βαλβίδα ελέγχου περιστροφής για την αποφυγή της ανάστροφης λειτουργίας στο κλείσιμο. Κάθε συμπιεστής θα είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα αποφόρτισης καταθλίψεως shut-off. Ο έλεγχος απόδοσης θα γίνεται από μια μεταβλητού ελέγχου βαλβίδα ολίσθησης, (slide valve) ικανή για την μείωσης της απόδοσης του συμπιεστή στο 30% του πλήρους φορτίου. Ο συμπιεστής θα  εκκινεί σε κατάσταση αποφόρτισης. Η ελάχιστη αποφόρτιση του ψυκτικού συγκροτήματος θα είναι ίση με το 15% της ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας.

Ο κινητήρας θα πρέπει να ψύχεται από απευθείας ψεκασμό υγρού ψυκτικού μέσου και θα προστατεύεται μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα ενάντια σε:

- Θερμική υπερφόρτιση μέσω εσωτερικών αισθητήρων θερμοκρασίας.

- Ηλεκτρική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα μέσω ασφαλειών.( μία για κάθε φάση)

- Αντίστροφη περιστροφή.

- Απώλεια φάσης.

- Υπόταση και διακοπή παροχής ρεύματος.

Τα ρουλεμάν συμπιεστών θα σχεδιαστούν για συνεχή λειτουργία κατ’ ελάχιστον 73.000 ωρών στις μέγιστες δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας.

Το σύστημα φίλτρανσης ελαίου θα περιλαμβάνει πρόφιλτρο και εξωτερικό φίλτρο με ικανότητα διήθησης 5 μικρά.

Η γραμμή του φίλτρου λαδιού θα πρέπει να περιλαμβάνει βάνα αποκοπής για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

Ο διαχωριστής ελαίου, θα είναι χωριστά από το συμπιεστή, δεν θα απαιτεί αντλία ελαίου και θα ενσωματώνει εσωτερικό ηχο-αποσβεστήρα για την μείωση δονήσεων κατάθλιψης.

Ο διαχωριστής ελαίου θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος για πίεσης λειτουργίας 2100 kpa.

Ο διαχωριστής ελαίου θα πρέπει να περιλαμβάνει μία θερμαινόμενα ενεργοποιήσημη αντίσταση καθώς και διακόπτη ασφαλείας στάθμης λαδιού.

Οι συμπιεστές θα πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε εύκαμπτα αντικραδασμικά στηρίγματα και να είναι απομονωμένοι από το σασί της υπόλοιπης μονάδας,

(Carrier opton 93A) Κάθε συμπιεστής θα διαθέτει βαλβίδα αποκοπής στη γραμμή κατάθλιψης.

(Carrier option 279) Για μείωση της στάθμης θορύβου οι συμπιεστές καθώς και ο διαχωριστής ελαίου θα πρέπει να είναι εγκατεστημένοι εντός ηχομονωτικού περιβλήματος με αποσπώμενες πλευρές για να είναι εφικτή η διαδικασία συντήρησης και επισκευής.

Εξατμιστής

Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με μονό εξατμιστή πλημμυρισμένου τύπου. (flooded).

Ο εξετμιστής θα κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή του ψυκτικού συγκροτήματος.

Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σε συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες Πίεσης 97/23/EC. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι 2100 kPa και η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa.

Ο εξατμιστής θα είναι μηχανικά καθαριζόμενος, πολυαυλωτού τύπου με αφαιρούμενους συλλέκτες.

Οι σωλήνες θα είναι με εσωτερικό & εξωτερικό σπείρωμα για βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, χάλκινοι χωρίς ραφή και θα είναι στηριγμένοι σε σωληνωτά φύλλα.

Το κέλυφος θα είναι μονωμένο με 19mm αφρό κλειστού πόρου και με μέγιστο συντελεστή Κ 0,28 W / m2.Κ.

Ο εξατμιστής θα έχει βαλβίδα για αποχέτευση και εξαέρωση σε κάθε πλευρά.

Ο ψύκτης θα είναι εφοδιασμένος με μονές συνδέσεις εισόδου – εξόδου νερού με συνδέσμους τύπου Victaulic για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών στο υδραυλικό δίκτυο και μικροαποκλίσεων σύνδεσης.

Ο εξατμιστής θα φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό διακόπτη ελέγχου της ροής του νερού (flow switch). Τυχόν διακόπτες ελέγχου ροής με πτερύγιο εμβαπτίσεως ή διαφορικής πίεσης δεν είναι αποδεκτοί.

(Carrier option 41Α) Ο ψύκτης θα περιλαμβάνει αντιπαγωτική προστασία του εξατμιστή μέσω εργοστασιακά εγκατεστημένων ηλεκτρικών αντιστάσεων στον εξατμιστή.

(Carrier option 281) Η θερμική μόνωση εξωτερικά θα φέρει κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου για προστασία από μηχανικές καταπονήσεις και την ηλιακή ακτινοβολία .

Συμπυκνωτής

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η υπόψυξη του ψυκτικού μέσου.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή με ενσωματωμένο υποψύκτη θα είναι μορφής V σε γωνία 50° για να διασφαλιστεί η μέγιστη κυκλοφορία αέρα.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα είναι εξολοκλήρου από αλουμίνιο, τύπου micro-channel.

- Τα στοιχεία θα αποτελούνται από δύο διαδρομες.

- Τα στοιχεία του συμπυκνωτή θα ελέγχονται για διαρροή και για αντοχή σε πίεση στα 15,5 bar  με 100% He.

- Οι χαμηλού θορύβου και απευθείας μετάδοσης κίνησης ανεμιστήρες θα είναι εξοπλισμένοι με μία φτερωτή με 9 αεροδυναμικά πτερύγια και περιστρεφόμενο κέλυφος για την διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης του ανεμιστήρα.

- Η φτερωτή των ανεμιστήρων θα είναι κατασκευασμένη από αντιδιαβρωτικό πολυσύνθετο υλικό, στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένη. Ο αέρας θα αποβάλλεται κάθετα προς τα πάνω.

- Οι ανεμιστήρες θα προστατεύονται με μεταλλικό πλέγμα, επικαλυμμένο με πολυαιθυλένιο.

- Οι τριφασικοί ηλεκτρικοί κινητήρες θα έχουν μόνωση της τάξεως F, προστασία IP 55 και ελάχιστη απόδοση 80%. Θα έχουν ανεξάρτητη προστασία υπερφόρτωσης μέσω ενός διακόπτη αποκοπής.

(Carrier option 262)Τα στοιχειά του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε μέτριου επιπέδου διαβρωτικό περιβάλλον . Η προστασία αυτή αποτελείται από  επίστρωση πάχους 100 έως 200 nm , η οποία καλύπτει ομοιόμορφα όλη την επιφάνεια του στοιχείου. Μη πλήρης επίστρωση όλου του στοιχείου παρά μόνο των πτερυγίων δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η διαδικασία επίστρωσης θα πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη βύθιση σε βαφή. Η επίστρωση θα γίνεται από μία αυτό-καταλυτική διαδικασία μετατροπής η οποία θα τροποποιεί την επιφάνεια του αλουμινίου και θα παράγει ένα περίβλημα που θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του στοιχείου. Η πλήρης βύθιση του στοιχείου θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το 100% της επιφάνειας είναι επικαλυμμένο , σχηματίζοντας ένα συνεχές και ομοιόμορφο στρώμα. Η βαφή με spray δεν είναι αποδεκτή. Η επίστρωση δεν θα πρέπει να δημιουργεί φυσαλίδες αέρα ή να μην εφάπτεται πλήρως στο στοιχείο  και κλάσης 5B σύμφωνα με το ASTM D3359. Η λεπτή επίστρωση δεν θα προκαλεί μεταβολή στη μετάδοση θερμότητας στη ροή αέρα σύμφωνα με το ARI 410. Η επίστρωση θα πρέπει να αναστέλλει τη διάβρωση από τις περιβαλλοντικές συνθήκες ή τις μηχανικές βλάβες. Η αντιδιαβρωτική αντοχή του επικαλυμμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένη από ελέγχους , που θα διαρκούν το λιγότερο 4000 ώρες,  πάνω σε συνεχόμενο ψεκασμό  νατρίου σύμφωνα με το ASTM B117.

(Carrier option 263) Τα στοιχειά του συμπυκνωτή θα πρέπει να είναι κατάλληλα για εγκατάσταση σε ισχυρό διαβρωτικό περιβάλλον. Η προστασία περιλαμβάνει ένα εύκαμπτο πολυμερές περίβλημα το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την εξωτερική επιφάνεια  του στοιχείου χωρίς παρεμβολές υλικών μεταξύ των πτερυγίων και περσίδων. Η διαδικασία επίστρωσης θα είναι ηλεκτροστατική με πλήρη βύθιση και με τελικό UV φινίρισμα για να προστατεύονται τα πτερύγια από την φθορά της ηλιακής ακτινοβολίας και να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα του περιβλήματος και η μεγάλη διάρκεια ζωής του. Η επίστρωση με ψεκασμό ή με μη ηλεκτροστατική βαφή δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η διαδικασία επίστρωσης θα γίνει με πλήρη βύθιση του στοιχείου , συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων. Η επίστρωση θα πρέπει να έχει πάχος 20 έως 40 μm σε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες συμπεριλαμβανομένων και των πτερυγίων. Η επίστρωση θα πρέπει να προκαλεί ελάχιστη διακύμανση (<1%) στη μετάδοση θερμότητας της παροχής αέρα σύμφωνα με το ARI 410. Η επικάλυψη πρέπει να έχει ανώτερα χαρακτηριστικά σκληρότητας 2H σύμφωνα με το ASTM D3363 και κλάση 4B-5B σύμφωνα με το ASTM D3359.

Η αντοχή σε κρούση θα είναι μέχρι και 100 in/lb. (ASTM D2794). Η αντιδιαβρωτική αντοχή του επικαλυμμένου στοιχείου θα πρέπει να είναι επιβεβαιωμένη από ελέγχους , που θα διαρκούν το λιγότερο 6000 ώρες,  πάνω σε συνεχόμενο ψεκασμό  νατρίου σύμφωνα με το ASTM B117.

- Ψυκτικό κύκλωμα

Ο ψύκτης θα αποτελείται από δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.

Τα ψυκτικά εξαρτήματα του κάθε ψυκτικού κυκλώματος θα περιλαμβάνουν συμπιεστή, διαχωριστή ελαίου, συσκευή αποφόρτισης υψηλής και χαμηλής πίεσης , σύστημα εξοικονόμησης ψυκτικού (economizer), φίλτρο ξηραντήρα, γυαλί ένδειξης υγρασίας, πολλαπλών βημάτων ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, και πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R - 134a και ελαίου συμπιεστή.

(Carrier option 92) Σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα , θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη μια βαλβίδα αποκοπής στη γραμμή αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή , μία βαλβίδα στην είσοδο του εξατμιστή και μία βαλβίδα στη γραμμή εξοικονόμησης ψυκτικού ( economizer ) έτσι ώστε όλα τα κύρια μέρη να απομονώνονται  (φίλτρο ξηραντήρα, φίλτρο λαδιού , συσκευή διαστολής και συμπιεστής ) και να επιτρέπεται η ασφαλής αποθήκευση του ψυκτικού μέσου κατά τη διαδικασία της συντήρησης.

(Carrier option 93A) Κάθε συμπιεστής θα πρέπει να περιλαμβάνει μία βαλβίδα αποκοπής.

(Carrier option 257) Ο συμπιεστής και ο διαχωριστής ελαίου καθώς και η γραμμή  αναρρόφησης του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να είναι ηχομονωμένα.

(Carrier option 258) Ο συμπιεστής και ο διαχωριστής ελαίου καθώς , η γραμμή  αναρρόφησης του ψυκτικού μέσου και το economiser θα πρέπει να είναι ηχομονωμένα.

Ηλεκτρικός πίνακας

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο

- Η μονάδα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε νε συνδέεται σε δίκτυο TN(s).

- Η μονάδα θα πρέπει να έχει μέγιστο ρεύμα βραχυκυκλώματος 38000 Amps μέχρι ονομαστική ψυκτική απόδοση 500 kW , 50000 Amps μέχρι ονομαστική ψυκτική απόδοση 1000 kW και 100000 Amps μέχρι ονομαστική ψυκτική απόδοση 1700 kW.

- Το κύκλωμα ελέγχου θα είναι 24 V κατά μέγιστο και θα τροφοδοτείται από ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο μετασχηματιστή

- Η μονάδα θα φέρει, εγκατεστημένο στο εργοστάσιο, διακόπτη παροχής ηλεκτρικής ισχύος με ενσωματωμένες κεντρικές ασφάλειες.

- Η μονάδα θα φέρει εκκινητή αστέρα - τριγώνου εγκατεστημένο στο εργοστάσιο για την ελαχιστοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος εκκίνησης.

- Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι βαμμένος με ισχυρή βαφή,  θα έχει σφραγισμένες πόρτες και θα είναι προστατευμένος κατά IP44CW.

(Carrier option 20A) Ο ηλεκτρικός πίνακας θα πρέπει να έχει προστασία IP54 για ασφαλή λειτουργία σε μολυσμένο περιβάλλον.

(Carrier option 70D) Ο βασικός ηλεκτρικός διακόπτης αποκοπής θα περιλαμβάνει ασφάλειες για προστασία απέναντι στην υπερφόρτωση ρεύματος.

(Carrier option 81 για τα μεγέθη 1102/1502, standard για τα υπόλοιπα μεγέθη) Η μονάδα θα διαθέτει μονό σημείο σύνδεσης ηλεκτρικής παροχής.

(Carrier option QM231) Η μονάδα θα περιλαμβάνει επιπλέον πυκνωτές για να εξασφαλίζεται ο συντελεστής ισχύος 0.95 σε πλήρες φορτίο.

Ελεγκτές

- Οι ελεγκτές της μονάδας περιλαμβάνουν: μικροεπεξεργαστή, , επιλογή LOCAL/OFF/REMOTE/CCN και έγχρωμη ψηφιακή οθόνη ελέγχου 5’’ με δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας. . (αγγλικά ,γαλλικά , γερμανικά , ολλανδικά , ιταλικά , ισπανικά ή πορτογαλικά).

- (Carrier option 158A) Οι ελεγκτές της μονάδας περιλαμβάνουν: μικροεπεξεργαστή, , επιλογή LOCAL/OFF/REMOTE/CCN και έγχρωμη ψηφιακή οθόνη ελέγχου 7’’ με δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας.  (αγγλικά ,γαλλικά , γερμανικά , ολλανδικά , ιταλικά , ισπανικά ή πορτογαλικά).

- Θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αισθητήρες πίεσης οι οποίοι θα ρυθμίζουν την πίεση στη γραμμή αναρρόφησης , κατάθλιψης και λαδιού.

- Θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αισθητήρες θερμοκρασίας για να διαβάζουν την θερμοκρασία εισόδου/ εξόδου νερού καθώς και τον αέρα του περιβάλλοντος.

- Η μονάδα θα περιλαμβάνει θύρα IP το για να είναι δυνατή η σύνδεση μέσω internet μέσω της οποίας θα γίνεται ο έλεγχος της μονάδας όπως και από την εγκατεστημένη οθόνη του μηχανήματος . ( εκτός από την επαναφορά ρυθμίσεων start/stop και alarm )

- Για τους ελεγκτές θα υπάρχουν τεχνικά φυλλάδια , σχέδια καθώς και λίστα ανταλλακτικών.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Έλεγχο της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για την βελτιστοποίηση της εξάτμισης του ψυκτικού μέσου ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την ελάχιστη υπερθέρμανση του καθώς τη βέλτιστη υπόψυξη του στην έξοδο του συμπυκνωτή.

- Έλεγχο απόδοσης βασισμένο στη θερμοκρασία εξόδου του νερού.

- Περιορισμό της προς τα κάτω διαβάθμισης της θερμοκρασίας εξόδου ψυχρού νερού σε ένα ρυθμιζόμενο εύρος από 0,1οC έως 1,1οC ανά λεπτό για πρόληψη υπερβολικής ζήτησης φορτίου κατά την εκκίνηση.

- Αυτόματη εναλλαγή των συμπιεστών για να ισοσταθμιστούν οι ώρες λειτουργίας τους και οι εκκινήσεις τους.

- Δυνατότητα μεταβολής  της θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία ή μέσω σήματος 0-10V.

- Παροχή διπλού σημείου ρύθμισης για τη θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού που ενεργοποιείται από λήψη εξωτερικού σήματος.

- Ικανότητα ελέγχου του ορίου απαιτήσεων από 2 σημεία (από 0 έως 100%) που ενεργοποιείται από μια απομακρυσμένη  επαφή ή από ενσωματωμένο χρονομετρητή για περιορισμό του απορροφόμενου ηλεκτρικού ρεύματος.

- Έλεγχος του χρονοπρογράμματος για να επιτρέπεται ο έλεγχος της εκκίνησης , της ζήτησης φορτίου και την αλλαγή των set- points.

- (Carrier option 58) Ικανότητα παραλληλισμού και αυτόματης πρωτοπορίας /υστέρησης (lead-lag) δύο ψυκτών σε ένα σύστημα. Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα. Δυνατότητα διάταξης μέχρι 5 υδραυλικών κυκλωμάτων ( παράλληλα, σε σειρά με ξεχωριστή ή κοινή αντλία). Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας.Διαχείριση κοινής αντλίας (όταν υπάρχει εξωτερική αντλία οι μονάδες δίνονται με flow switch)  ή  αποκλειστική διαχείριση αντλίας ( η αντλία μπορεί να είναι εντός του ψύκτη μετά από ζήτηση).

- (Carrier option 116) Έλεγχο λειτουργίας κυκλοφορητών νερού.

- (Carrier opton 156) Στο ελεγκτή της μονάδας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επαφές:

Επαναφορά sepoint μέσω εξωτερικού αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα.

Επαναφορά sepoint ψύξης μέσω 4-20 mA

Είσοδος αποθήκευσης πάγου.

Όριο ζήτησης φορτίου ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Τερματισμός της μονάδας.

- (Carrier option 148B) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο J-Bus.

- (Carrier option 148D) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο LonTalk.

- (Carrier option 149) Η μονάδα θα περιλαμβάνει εργοστασιακά εγκατεστημένη πλακέτα δύο κατευθύνσεων υψηλής ταχύτητας η οποία θα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο BACnet μέσω δικτύου Ethernet. (IP σύνδεση). Η επικοινωνία BACnet μέσω Ethernet δεν θα έχει περιορισμούς στην ρύθμιση των σημείων ελέγχου του ελεγκτή και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους κώδικες alarm όπως καθορίζει το πρωτόκολλο BACnet. Απαιτείτε προγραμματισμός στο πεδίο.

- (Carrier option 298) Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται μέσω ασύρματης σύνδεσης .Αυτό γίνεται μέσω εγκατεστημένου 3G router.  Για τον έλεγχο αυτό απαιτείται και το option 149.

Διαγνωστικός έλεγχος

- Η οθόνη ένδειξης μπορεί να δείχνει σημεία ρύθμισης, κατάσταση συστήματος     (συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών, πιέσεων, χρόνου λειτουργίας και επί τοις εκατό φόρτιση) και κάθε συναγερμό ή κατάσταση εγρήγορσης.

- Ο ελεγκτής σε συνδυασμό με τον μικροεπεξεργαστή μπορεί να δείχνει το αποτέλεσμα του ελέγχου λειτουργίας σε πλήρες φορτίο, να πιστοποιεί τη λειτουργία κάθε διακόπτη, αισθητήρα, ανεμιστήρα και συμπιεστή πριν την εκκίνηση.

- Σε περίπτωση βλάβης , ο ελεγκτής του συστήματος θα μπορεί να αποστέλλει email σε συγκεκριμένο παραλήπτη ο οποίος έχει καθοριστεί από τον χρήστη κατά την εκκίνηση του μηχανήματος.

- Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει  μαύρο κουτί το οποίο θα αποθηκεύει δεδομένα καθορισμένα από 20 μεταβλητές κατά τη διάρκεια 14 λεπτών πριν την ένδειξη του alarm και 1 λεπτό μετά την ένδειξη του alarm. Το μαύρο κουτί θα καταγράφει έως 20 συμβάντα.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου παρέχουν προστασία για τα παρακάτω:

- Aπώλεια ψυκτικού μέσου.

- Αναστροφή περιστροφής.

- Χαμηλή θερμοκρασία ψυχρού νερού.

- Χαμηλή πίεση ελαίου (ανά συμπιεστή).

- Ανομοιομορφία τάσης.

- Βλάβη γείωσης.

- Θερμική υπερφόρτιση.

- Υψηλή πίεση.

- Ηλεκτρική υπερφόρτιση.

- Απώλεια φάσης.

- Ανομοιομορφία ρεύματος.

Το σύστημα ελέγχου θα παρέχει ξεχωριστό γενικό σήμα βλάβης ( για μικρό πρόβλημα) και απομακρυσμένη ένδειξη  alarm ( για βλάβη ψυκτικού κυκλώματος)

Υδραυλικό κύκλωμα

Carrier option 116B/C/F/G) Υπάρχουν διαθέσιμοι οι ακόλουθοι τύποι αντλιών :

- Μονή αντλία υψηλής στατικής πίεσης.

- Διπλή αντλία υψηλής στατικής πίεσης.

- Μονή αντλία χαμηλής στατικής πίεσης.

- Διπλή αντλία χαμηλή στατικής πίεσης.

Όταν το μηχάνημα διαθέτει διπλή αντλία τότε ο ελεγκτής της μονάδας θα πρέπει να διαχειρίζεται αυτόματα την εναλλαγή των αντλιών για να εξισορροπούνται οι ώρες που λειτουργούν οι αντλίες και ο αριθμός των εκκινήσεων τους.

- Το υδραυλικό κύκλωμα θα πρέπει να περικλείεται μέσα στην μονάδα έτσι ώστε οι διαστάσεις της μονάδας να παραμένουν ίδιες.

- Το υδραυλικό κύκλωμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- Αφαιρούμενο φίλτρο.

- Φυγοκεντρική αντλία νερού η οποία θα είναι εξοπλισμένη με τριφασικό κινητήρα και εσωτερική προστασία υπερθέρμανσης.

- Ηλεκτρονικό διακόπτη παροχής νερού.

- Βαλβίδα ασφαλείας.

- Ρυθμιστική βαλβίδα νερού.

- Μανόμετρο και βαλβίδα η οποία θα μετράει τη διαφορική πίεση.

- Η αντλία νερού θα είναι διαχωρισμένη από τον ψύκτη , από τις υδραυλικές σωληνώσεις , τα αντικραδασμικά και τα διαστολικά με σκοπό τον περιορισμό του θορύβου και των κραδασμών.

- Οι σωληνώσεις νερού θα πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωση και θα πρέπει να διαθέτουν βαλβίδα αποστράγγισης.

- Οι υδραυλικές συνδέσεις θα είναι τύπου Victaulic.

- Η αντλία και οι σωληνώσεις θα είναι μονωμένα με αφρό πολυουρεθάνη και επιπλέον κάλυψη φίλων αλουμινίου για να αποφεύγεται η ύγρανση.

(Carrier option 50) Η μονάδα θα περιλαμβάνει επιπρόσθετο εναλλάκτη θερμότητα σε παράλληλη σύνδεση με τα στοιχεία του συμπυκνωτή έτσι ώστε να γίνεται 100% ανάκτηση της θερμότητας συμπύκνωσης.

Ο εναλλάκτης αυτός θα είναι πολυαυλωτού τύπου . Τα δύο αυτά κυκλώματα απόρριψης θερμότητας ( ο αερόψυκτος συμπυκνωτής και ο συμπυκνωτής ανάκτησης θερμότητας)   ελέγχονται ανεξάρτητα. Αυτό σημαίνει ότι το ένα κύκλωμα θα μπορεί λειτουργεί σε ψύξη και το άλλο σε λειτουργία ανάκτησης θερμότητας. Για το λόγο αυτό έχουμε δύο σταθερά βήματα ελέγχου ( 100 % αν τα κυκλώματα είναι σε λειτουργία ανάκτησης θερμότητας και περίπου 50% ( ανάλογα με το μέγεθος του κυκλώματος ) σε λειτουργία. Τα ενδιάμεσα στάδια λαμβάνονται μέσω εναλλαγής ανάμεσα στη λειτουργία ψύξης και στη λειτουργία ανάκτησης θερμότητας.

Με την επιλογή της ανάκτησης θερμότητας επιτυγχάνουμε παραγωγη ζεστού νερού έως 60°C όταν ο ψύκτης λειτουργεί.