Γενική περιγραφή

(30XW-PZE / 30XWHPZE) Υδρόψυκτος ψύκτης παραγωγής ψυχρού νερού σε ενιαίο συγκρότημα. Η μονάδα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο (HFO-1234ze) , πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα  που απαιτούνται πριν την εκκίνηση σε λειτουργία.

(30XWHZE / 30XWHPZE) Υδρόψυκτη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού σε ενιαίο συγκρότημα. Η μονάδα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο (HFO-1234ze), πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα  που απαιτούνται πριν την εκκίνηση σε λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με ψυκτικό μέσο HFO-1234ze, θα διαθέτει ένα ή δύο ψυκτικά κυκλώματα , ένα ή δύο κοχλιωτούς συμπιεστές και ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης.

Το ψυκτικό μέσο HFO-1234ze είναι μία ενεργειακά αποδοτικότερη εναλλακτική στα συνήθη ψυκτικά μέσα. Το HFO-1234ze είναι μεσαίας πίεσης ψυκτικό μέσο , με χαμηλά GWP και τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Η χαμηλότερη πίεση πλήρωση έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη καταπόνηση στον συμπιεστή η οποία επεκτέίνει τον χρόνο ζωής του.

- Υψηλότερος βαθμός απόδοσης.

- Μειωμένη εκπομπή CO2.

- Ασφαλέστερο στη χρήση σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέαα.

Διασφάλιση ποιότητας

Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Ευρωπαικός κανονισμός επιτροπής (EU) N° 813/2013 με εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συσκευές  θέρμανσης και συνδιασμένης θέρμανσης.

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC, τροποποιημένη, με τις ισχύουσες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων .

- Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN 60204-1

- Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή κατά EN61000-6-4

- Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κατά EN61000-6-2

Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και ελεγχθεί σε ευφήμως γνωστό εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001.

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

Σχεδιασμός απόδοσης

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική Απόδοση : 					               kW

- Απορροφούμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας)	             Kw

- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (EER kW/kW):

- Ενεργειακή κλάση

- Ετήσια Ενεργειακή Απόδοση (ESEER kW/kW):

- Θερμική απόδοση (kW): …

- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (COP kW/kW):

- Ενεργειακή κλάση

- Ετήσια Ενεργειακή Απόδοση (SCOP kW/kW):

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή : 			12 °C / 7 °C

- SEER 12/7°C Comfort low temp:….

- SEER 23/18°C Comfort medium temp:….

- SEPR 12/7°C Process high temp:….

- Τύπος υγρου

- Παροχή νερού εξατμιστή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης εξατμιστή                                                                (kpa)

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου συμπυκνωτη : 			40 °C / 45 °C

- Ψυχόμενο Μέσο						R-1234ze (GWP < 1)

- Παροχή νερού συμπυκνωτή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης συμπυκνωτή:                                                               (kpa)

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ….

- Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): … x … x…

Τα χαρακτηριστικά της μονάδας θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN14511-3:2013  και θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent μέχρι τα 1500 kw.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον συμπυκνωτή 13 °C με την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού στην είσοδο του συμπυκνωτή.. Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή 35 °C.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερού στον συμπυκνωτή μέχρι και  55 °C.

(Carrier option 150) Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερού στον συμπυκνωτή μέχρι και  70 °C.

(Carrier option 8) Η μονάδα θα επιτρέπει την παραγωγή ψυχρού διαλύματος γλυκόλης μέχρι -3 °C όταν χρησιμοποιείται αιθυλενογλυκόλη ή μέχρι 0 °C όταν χρησιμοποιείται προπυλενογλυκόλη.

- Κέλυφος της μονάδας

- Το περίβλημα της μονάδας θα περιλαμβάνει τους εναλλάκτες και τους συμπιεστές ως ανεξάρτητο κομμάτι.

- Οι πόρτες του ηλεκτρικού πίνακα πρέπει να είναι προσβάσιμες με βίδες ¼.

Συμπιεστής

- Η μονάδα θα έχει έναν ή δύο ημιερμητικούς, διπλού κοχλία (twin screw) συμπιεστές με εσωτερική βαλβίδα ανακούφισης και βαλβίδα ελέγχου περιστροφής για την αποφυγή της ανάστροφης λειτουργίας στο κλείσιμο.

- Κάθε συμπιεστής θα είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα αποκοπής στην γραμμή κατάθλιψης.

- Η γραμμή κατάθλιψης θα είναι εξοπλισμένη με σιγαστήρα για τη μείωση των διακυμάνσεων του αερίου κατά την κατάθλιψη.

- Τα ρουλεμάν των συμπιεστών θα σχεδιαστούν για συνεχή λειτουργία κατ’ ελάχιστον 73.000 ωρών στις μέγιστες δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας.

- Ο έλεγχος απόδοσης θα γίνεται από μια μεταβλητού ελέγχου βαλβίδα ολίσθησης. (slide valve)

- Ό έλεγχος της απόδοσης θα είναι διαβαθμισμένος από το  100% στο 15% του φορτίου.

- Ο συμπιεστής θα  εκκινεί σε κατάσταση αποφόρτισης.

- Ο κινητήρας θα πρέπει να ψύχεται από απευθείας ψεκασμό υγρού ψυκτικού μέσου και θα προστατεύεται μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα ενάντια σε:

- Θερμική υπερφόρτιση μέσω εσωτερικών αισθητήρων θερμοκρασίας.

-Ηλεκτρική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα μέσω ασφαλειών.( μία για κάθε φάση)

-Αντίστροφη περιστροφή.

-Απώλεια φάσης.

-Υπόταση και διακοπή παροχής ρεύματος.

- Το σύστημα φίλτρανσης ελαίου θα περιλαμβάνει πρόφιλτρο και εξωτερικό φίλτρο με ικανότητα διήθησης 5 μικρά.

- Η γραμμή του φίλτρου λαδιού θα πρέπει να περιλαμβάνει βάνα αποκοπής για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

- Ο διαχωριστής ελαίου , θα είναι ενσωματωμένος στον σχεδιασμό του συμπυκνωτή και δεν θα απαιτεί αντλία λαδιού.

- Ο διαχωριστής ελαίου θα πρέπει να περιλαμβάνει διακόπτη ασφαλείας στάθμης λαδιού.

Εξατμιστής

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με μονό εξατμιστή ημιπλημμυρισμένου τύπου (flooded).

- Ο εξατμιστής θα κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή του ψύκτη.

- Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σε συμφωνία με τις Ευρωπαΐκές Οδηγίες Πίεσης 97/23/EC.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι 2100 kPa και η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa.

- Ο εξατμιστής θα είναι μηχανικά καθαριζόμενος, πολυαυλωτού τύπου με αφαιρούμενους συλλέκτες.

- Οι σωλήνες θα είναι με εσωτερικό & εξωτερικό σπείρωμα για βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, χάλκινοι χωρίς ραφή και θα είναι στηριγμένοι σε σωληνωτά φύλλα.

- Το κέλυφος θα είναι μονωμένο με 19mm αφρό κλειστού πόρου και με μέγιστο συντελεστή Κ 0,28 W / m2.Κ. Η θερμική μόνωση θα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένη.

- Ο εξατμιστής θα έχει βαλβίδα για αποχέτευση και εξαέρωση σε κάθε πλευρά.

- Ο ψύκτης θα είναι εφοδιασμένος με μονές συνδέσεις εισόδου – εξόδου νερού με συνδέσμους τύπου Victaulic για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών στο υδραυλικό δίκτυο και μικροαποκλίσεων σύνδεσης.

- Ο εξατμιστής θα είναι εφοδιασμένος με έμμεσο σύστημα ελέγχου στάθμης ψυκτικού υγρού (βασισμένο στη συνεχή μέτρηση ) για να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση σε όλες της συνθήκες.

- Θα υπάρχουν 1 ή 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.

- Ο εξατμιστής θα φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό διακόπτη ελέγχου της ροής του νερού (flow sensor). Τυχόν διακόπτες ελέγχου ροής με πτερύγιο εμβαπτίσεως ή διαφορικής πίεσης δεν είναι αποδεκτοί.

Συμπυκνωτής

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με μονό συμπυκνωτή.

- Ο συμπυκνωτής θα κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή του ψύκτη.

- Ο συμπυκνωτής θα είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σε συμφωνία με τις Ευρωπαΐκές Οδηγίες Πίεσης 97/23/EC.

- Ο συμπυκνωτής θα αποτελείται από 1 ή 2 διαδρομές.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι 2100 kPa και η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa. (2100kPa διαθέσιμο σαν option)

- Ο συμπυκνωτής θα είναι μηχανικά καθαριζόμενος, πολυαυλωτού τύπου με αφαιρούμενους συλλέκτες.

- Οι σωλήνες θα είναι με εσωτερικό & εξωτερικό σπείρωμα για βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, χάλκινοι χωρίς ραφή και θα είναι στηριγμένοι σε σωληνωτά φύλλα.

- Ο εξατμιστής θα έχει βαλβίδα για αποχέτευση και εξαέρωση σε κάθε πλευρά.

- Ο ψύκτης θα είναι εφοδιασμένος με μονές συνδέσεις εισόδου – εξόδου νερού με συνδέσμους τύπου Victaulic για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών στο υδραυλικό δίκτυο και μικροαποκλίσεων σύνδεσης.

- Θα υπάρχουν 1 ή 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα και διαχωριστής ελαίου.

Ψυκτικό κύκλωμα

- Τα ψυκτικά εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος θα περιλαμβάνουν συμπιεστή, διαχωριστή ελαίου, συσκευή αποφόρτισης υψηλής και χαμηλής πίεσης , σύστημα εξοικονόμησης ψυκτικού (economizer), φίλτρο ξηραντήρα, γυαλί ένδειξης υγρασίας, πολλαπλών βημάτων ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, και πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-1234ze και ελαίου συμπιεστή.

(Carrier option 92) Σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα , θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη μια βαλβίδα αποκοπής στη γραμμή αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή , μία βαλβίδα στην είσοδο του εξατμιστή και μία βαλβίδα στη γραμμή εξοικονόμησης ψυκτικού ( economizer ) έτσι ώστε όλα τα κύρια μέρη να απομονώνονται  (φίλτρο ξηραντήρα, φίλτρο λαδιού , συσκευή διαστολής και συμπιεστής ) και να επιτρέπεται η ασφαλής αποθήκευση του ψυκτικού μέσου κατά τη διαδικασία της συντήρησης.

(Carrier option 257) Ο συμπιεστής και ο διαχωριστής ελαίου καθώς και η γραμμή  αναρρόφησης του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να είναι ηχομονωμένα.

Ηλεκτρικός πίνακας

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με ειδικό ηλεκτρικό πίνακα με αυξημένη στεγανότητα , θα φέρει ενσωματωμένο ανεμιστήρα και σύνδεση αεραγωγού για την είσοδο νωπού αέρα έτσι ώστε να διατηρείται υπερπίεση αέρα στο εσωτερικό του.

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο

- Η μονάδα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε νε συνδέεται σε δίκτυο TN(s).

- Το κύκλωμα ελέγχου θα είναι 24 V κατά μέγιστο και θα τροφοδοτείται από ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο μετασχηματιστή

- Η μονάδα θα φέρει, εγκατεστημένο στο εργοστάσιο, διακόπτη παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

- Η μονάδα θα έχει ένα σημείο σύνδεσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία. ( για τα μεγέθη 1002 έως 1762 είναι το Carrier option 81).

- Η μονάδα θα φέρει εκκινητή αστέρα - τριγώνου εγκατεστημένο στο εργοστάσιο για την ελαχιστοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος εκκίνησης.

- Ο ηλεκτρικός πίνακλας θα είναι βαμμένος με ισχυρή βαφή με σφραγισμένες πόρτες και θα είναι προστατευμένος  κατά IP23.

Ελεγκτές

- Οι ελεγκτές της μονάδας περιλαμβάνουν: μικροεπεξεργαστή, , επιλογή LOCAL/OFF/REMOTE/CCN και έγχρωμη ψηφιακή οθόνη ελέγχου 5’’ με δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας. (αγγλικά ,γαλλικά , γερμανικά , ολλανδικά , ιταλικά , ισπανικά ή πορτογαλικά).

- Θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αισθητήρες πίεσης οι οποίοι θα ρυθμίζουν την πίεση στη γραμμή αναρρόφησης , κατάθλιψης και λαδιού.

- Θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αισθητήρες θερμοκρασίας για να διαβάζουν την θερμοκρασία εισόδου/ εξόδου στον εξατμιστή και στον συμπυκνωτή.

- (Carrier option 158A) Οι ελεγκτές της μονάδας περιλαμβάνουν: μικροεπεξεργαστή, , επιλογή LOCAL/OFF/REMOTE/CCN και έγχρωμη ψηφιακή οθόνη ελέγχου 7’’ με δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας. (αγγλικά ,γαλλικά , γερμανικά , ολλανδικά , ιταλικά , ισπανικά ή πορτογαλικά).

- Η μονάδα θα περιλαμβάνει θύρα IP το για να είναι δυνατή η σύνδεση μέσω internet μέσω της οποίας θα γίνεται ο έλεγχος της μονάδας όπως και από την εγκατεστημένη οθόνη του μηχανήματος . ( εκτός από την επαναφορά ρυθμίσεων start/stop και alarm )

- Για τους ελεγκτές θα υπάρχουν τεχνικά φυλλάδια , σχέδια καθώς και λίστα ανταλλακτικών.

- (Carrier option 148B) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο J-Bus.

- (Carrier option 148D) Μια πλακέτα δύο κατευθύνσεων θα δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης της μονάδας με BMS χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο LonTalk.

- (Carrier option 149) Η μονάδα θα περιλαμβάνει εργοστασιακά εγκατεστημένη πλακέτα δύο κατευθύνσεων υψηλής ταχύτητας η οποία θα χρησιμοποιεί πρωτόκολλο BACnet μέσω δικτύου Ethernet. (IP σύνδεση). Η επικοινωνία BACnet μέσω Ethernet δεν θα έχει περιορισμούς στην ρύθμιση των σημείων ελέγχου του ελεγκτή και θα περιλαμβάνει συγκεκριμένους κώδικες alarm όπως καθορίζει το πρωτόκολλο BACnet. Απαιτείτε προγραμματισμός στο πεδίο.

- (Carrier option 298) Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να ελέγχεται μέσω ασύρματης σύνδεσης .Αυτό γίνεται μέσω εγκατεστημένου 3G router.  Για τον έλεγχο αυτό απαιτείται και το option 149.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Έλεγχο της ηλεκτρονικής εκτονωτικής βαλβίδας για την βελτιστοποίηση της εξάτμισης του ψυκτικού μέσου ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει την ελάχιστη υπερθέρμανση του καθώς και τη βέλτιστη υπόψυξη του στην έξοδο του συμπυκνωτή.

- Έλεγχο απόδοσης βασισμένο στην μέτρηση της θερμοκρασίας εξόδου νερού ή της θερμοκρασίας επιστροφής νερού.

- Περιορισμό της προς τα κάτω διαβάθμισης της θερμοκρασίας εξόδου ψυχρού νερού σε ένα ρυθμιζόμενο εύρος από 0,1οC έως 1,1οC ανά λεπτό για πρόληψη υπερβολικής ζήτησης φορτίου κατά την εκκίνηση.

- Αυτόματη εναλλαγή των συμπιεστών για να ισοσταθμιστούν οι ώρες λειτουργίας τους και οι εκκινήσεις τους.

- Δυνατότητα μεταβολής της θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού σύμφωνα με την εξωτερική θερμοκρασία ή μέσω σήματος 0-10V.

- Παροχή διπλού σημείου ρύθμισης για τη θερμοκρασία εξόδου ψυχρού νερού που ενεργοποιείται από λήψη εξωτερικού σήματος.

- Ικανότητα ελέγχου του ορίου απαιτήσεων από 2 σημεία (από 0 έως 100%) που ενεργοποιείται από μια απομακρυσμένη  επαφή ή από ενσωματωμένο χρονομετρητή.

- Έλεγχος του χρονοπρογράμματος για να επιτρέπεται ο έλεγχος της εκκίνησης , της ζήτησης φορτίου και την αλλαγή των set- points.

- (Carrier option 58) Ικανότητα παραλληλισμού και αυτόματης πρωτοπορίας /υστέρησης (lead-lag) δύο ψυκτών σε ένα σύστημα. Ο έλεγχος λειτουργίας και των δύο μονάδων γίνεται μόνο από την κύρια μονάδα. Δυνατότητα διάταξης μέχρι 5 υδραυλικών κυκλωμάτων ( παράλληλα, σε σειρά με ξεχωριστή ή κοινή αντλία). Τρείς τρόποι: ακύρωση, μόνο σε περίπτωση βλάβης, σύμφωνα με τις ώρες λειτουργίας.Διαχείριση κοινής αντλίας (όταν υπάρχει εξωτερική αντλία οι μονάδες δίνονται με flow switch)  ή  αποκλειστική διαχείριση αντλίας ( η αντλία μπορεί να είναι εντός του ψύκτη μετά από ζήτηση).

- (Carrier option 84) Έλεγχο λειτουργίας κυκλοφορητών νερού και στον εξατμιστή και στον συμπυκνωτή. (Carrier opton 156) Στο ελεγκτή της μονάδας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επαφές εισόδου:

Επαναφορά sepoint μέσω εσωτερικού αισθητηρίου θερμοκρασίας αέρα.

Επαναφορά sepoint ψύξης μέσω 4-20 mA

Είσοδος αποθήκευσης πάγου.

Όριο ζήτησης φορτίου. ( ηλεκτρικής κατανάλωσης)

Τερματισμός της μονάδας.

Στο ελεγκτή της μονάδας θα πρέπει να είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επαφές εξόδου.

Στιγμιαία απόδοση του ψύκτη μέσω σήματος 0-10V.

Τερματισμός του μηχανήματος μέσω ένδειξης σφάλματος.

Ένδειξη λειτουργίας συμπιεστή.

- .

Διαγνωστικός έλεγχος

- Η οθόνη ένδειξης μπορεί να δείχνει σημεία ρύθμισης, κατάσταση συστήματος     (συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών, πιέσεων, χρόνου λειτουργίας και επί τοις εκατό φόρτιση) και κάθε συναγερμό ή κατάσταση εγρήγορσης.

- Η οθόνη ένδειξης θα δείχνει μέχρι 10 προεπιλεγμένες μεταβλητές.

- Ο ελεγκτής θα μπορεί να δείχνει το αποτέλεσμα του ελέγχου λειτουργίας, να πιστοποιεί τη λειτουργία κάθε διακόπτη, αισθητήρα, ρελέ πριν την εκκίνηση.

- Σε περίπτωση βλάβης , ο ελεγκτής του συστήματος θα πρέπει να αποστέλλει email σε συγκεκριμένο παραλήπτη ο οποίος έχει καθοριστεί από τον χρήστη κατά την εκκίνηση του μηχανήματος.

- Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει  μαύρο κουτί το οποίο θα αποθηκεύει δεδομένα καθορισμένα από 20 μεταβλητές κατά τη διάρκεια 14 λεπτών πριν την ένδειξη του alarm και 1 λεπτό μετά την ένδειξη του alarm. Το μαύρο κουτί θα καταγράφει έως 20 συμβάντων.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου παρέχουν προστασία για τα παρακάτω:

- Αντίστροφη περιστροφή.

- Χαμηλή θερμοκρασία ψυχρού νερού.

- Χαμηλή πίεση ελαίου (ανά συμπιεστή).

- Ανομοιομορφία τάσης.

- Υπερθέρμανση συμπιεστή

- Υψηλή πίεση. (με αυτόματη εκφόρτωση του συμπιεστή σε περίπτωση υπερβολικής θερμοκρασίας συμπύκνωσης)

- Ηλεκτρική υπερφόρτιση.

- Απώλεια φάσης , υπόταση και απώλεια παροχής τάσης.

Το σύστημα ελέγχου θα παρέχει ξεχωριστό γενικό σήμα βλάβης ( για μικρό πρόβλημα) και απομακρυσμένη ένδειξη  alarm ( για βλάβη ψυκτικού κυκλώματος)