Γενική περιγραφή

(30XW-VZE) Υδρόψυκτος ψύκτης παραγωγής ψυχρού νερού σε ενιαίο συγκρότημα. Η μονάδα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο (R-1234ze), πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα  που απαιτούνται πριν την εκκίνηση σε λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με ψυκτικό μέσο R-1234ze, θα διαθέτει διπλά ψυκτικά κυκλώματα, κοχλιωτούς συμπιεστές μεταβλητών στροφών ( inverter ) και ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης.

(30XWHVZE) Υδρόψυκτη μονάδα παραγωγής ζεστού νερού σε ενιαίο συγκρότημα. Η μονάδα περιλαμβάνει όλες τις καλωδιώσεις, σωληνώσεις, ψυκτικό μέσο (R-1234ze), πίνακες ηλεκτρονικού ελέγχου, συναρμολογημένα στο εργοστάσιο κατασκευής, καθώς και όλα τα εξαρτήματα  που απαιτούνται πριν την εκκίνηση σε λειτουργία.

Η μονάδα θα είναι ελεγχόμενη από μικροϋπολογιστή με ψυκτικό μέσο R-1234ze, θα διαθέτει διπλά ψυκτικά κυκλώματα, κοχλιωτούς συμπιεστές μεταβλητών στροφών ( inverter ) και ηλεκτρονικές βαλβίδες εκτόνωσης.

Το ψυκτικό μέσο HFO-1234ze είναι μία ενεργειακά αποδοτικότερη εναλλακτική στα συνήθη ψυκτικά μέσα. Το HFO-1234ze είναι μεσαίας πίεσης ψυκτικό μέσο , με χαμηλά GWP και τα παρακάτω πλεονεκτήματα:

- Η χαμηλότερη πίεση πλήρωση έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη καταπόνηση στον συμπιεστή η οποία επεκτέίνει τον χρόνο ζωής του.

- Υψηλότερος βαθμός απόδοσης.

- Μειωμένη εκπομπή CO2.

- Ασφαλέστερο στη χρήση σε σχέση με τα υπόλοιπα ψυκτικά μέαα.

Διασφάλιση ποιότητας

Η κατασκευή της μονάδας θα συμμορφώνεται με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Ευρωπαικός κανονισμός επιτροπής (EU) N° 813/2013 με εφαρμογή της οδηγίας 2009/125/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για συσκευές  θέρμανσης και συνδιασμένης θέρμανσης.

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC, τροποποιημένη

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC, τροποποιημένη, με τις ισχύουσες συστάσεις των ευρωπαϊκών προτύπων .

- Ασφάλεια μηχανημάτων: Ηλεκτρολογικό εξοπλισμός, γενικές οδηγίες κατά EN 60204-1

- Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή κατά EN 61800-3,Κατηγορία C3

- Ηλεκτρομαγνητική θωράκιση κατά EN61000-6-2

- (Carrier option 282) Ηλεκτρομαγνητική εκπομπή κατά EN61800-3, Κατηγορία C2.

Η μονάδα θα έχει σχεδιαστεί , κατασκευαστεί και ελεγχθεί σε ευφήμως γνωστό εργοστάσιο που θα είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO_9001.

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει λειτουργήσει σε πλήρη δοκιμαστικό έλεγχο στο εργοστάσιο.

Σχεδιασμός απόδοσης

- Ψυκτική Απόδοση : 					               kW

- Απορροφούμενη Ισχύς  (συμπιεστής & ανεμιστήρας)	             Kw

- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (EER kW/kW):

- Ενεργειακή κλάση

- Ετήσια Ενεργειακή Απόδοση (ESEER kW/kW):

- Θερμική απόδοση (kW): …

- Ενεργειακή Απόδοση σε πλήρες φορτίο (COP kW/kW):

- Ενεργειακή κλάση

- Ετήσια Ενεργειακή Απόδοση (SCOP kW/kW):

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου εξατμιστή : 			12 °C / 7 °C

- SEER 12/7°C Comfort low temp:….

- SEER 23/18°C Comfort medium temp:….

- SEPR 12/7°C Process high temp:….

- Τύπος υγρου

- Παροχή νερού εξατμιστή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης εξατμιστή                                                                (kpa)

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου συμπυκνωτη : 			40 °C / 45 °C

- Ψυχόμενο Μέσο						R-1234ze (GWP < 1)

- Παροχή νερού συμπυκνωτή :                                                                l/s

- Πτώση πίεσης συμπυκνωτή:                                                               (kpa)

- Στάθμη ηχητικής ισχύος στο πλήρες φορτίο (dB (A)): ….

- Διαστάσεις, μήκος x πλάτος x ύψος (mm): … x … x…

Τα χαρακτηριστικά της μονάδας θα είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN14511-3:2013 και θα είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent μέχρι τα 1500 kw.

Η στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας στο 50% του φορτίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 dB(A) χαμηλότερη από την στάθμη ηχητικής ισχύος της μονάδας σε πλήρες φορτίο.

Η ηχητική στάθμη θορύβου στο 75%, 50% και 25% του φορτίου (σε τυπικές συνθήκες ESEER) θα πρέπει να είναι διαθέσιμες από τον κατασκευαστή.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινείμε θερμοκρασία εισόδου νερού στον συμπυκνωτή 13 °C με την εγκατάσταση συστήματος ελέγχου της θερμοκρασίας του νερού στην είσοδο του συμπυκνωτή.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να εκκινεί με θερμοκρασία εισόδου νερού στον εξατμιστή 35 °C.

Η μονάδα θα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με θερμοκρασία εξόδου νερού στον συμπυκνωτή μέχρι και  55 °C.

- Κέλυφος της μονάδας

- Το περίβλημα της μονάδας θα περιλαμβάνει τους εναλλάκτες και τους συμπιεστές ως ανεξάρτητο κομμάτι.

- Οι πόρτες του ηλετκρικού πίνακα πρέπει να είναι προσβάσιμες με βίδες ¼.

Συμπιεστής

- Η μονάδα θα έχει έναν ή δύο ημιερμητικούς, μεταβλητών στροφών ( inverter)  διπλού κοχλία (twin screw) συμπιεστές με εσωτερική βαλβίδα ανακούφισης και βαλβίδα ελέγχου περιστροφής για την αποφυγή της ανάστροφης λειτουργίας στο κλείσιμο.

- Κάθε συμπιεστής θα είναι εξοπλισμένος με βαλβίδα αποκοπής στην γραμμή κατάθλιψης.

- Η γραμμή κατάθλιψης θα είναι εξοπλισμένη με σιγαστήρα για τη μείωση των διακυμάνσεων του αερίου κατά την κατάθλιψη.

- Τα ρουλεμάν των συμπιεστών θα σχεδιαστούν για συνεχή λειτουργία κατ’ ελάχιστον 73.000 ωρών στις μέγιστες δυσμενέστερες συνθήκες λειτουργίας.

- Ό έλεγχος της απόδοσης θα γίνεται μέσω του κινητήρα μεταβλητών στροφών σε συνδυασμό με την βαλβίδα ολίσθησης. (slide valve)

- Ό έλεγχος της απόδοσης θα είναι διαβαθμισμένος από το  100% στο 20% του φορτίου.

- Ο συμπιεστής θα  εκκινεί σε κατάσταση αποφόρτισης.

- Ο κινητήρας θα πρέπει να ψύχεται από απευθείας ψεκασμό υγρού ψυκτικού μέσου και θα προστατεύεται μέσω ενός ειδικού ηλεκτρονικού πίνακα ενάντια σε:

- Θερμική υπερφόρτιση μέσω εσωτερικών αισθητήρων θερμοκρασίας.

-Ηλεκτρική υπερφόρτιση και βραχυκύκλωμα μέσω ασφαλειών.( μία για κάθε φάση)

-Αντίστροφη περιστροφή.

-Απώλεια φάσης.

-Υπόταση και διακοπή παροχής ρεύματος.

- Το σύστημα φίλτρανσης ελαίου θα περιλαμβάνει πρόφιλτρο και εξωτερικό φίλτρο με ικανότητα διήθησης 5 μικρά.

- Η γραμμή του φίλτρου λαδιού θα πρέπει να περιλαμβάνει βάνα αποκοπής για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

- Η γραμμή του φίλτρου λαδιού θα πρέπει να περιλαμβάνει βάνα αποκοπής για εύκολη αντικατάσταση του φίλτρου.

- Ο διαχωριστής ελαίου , θα είναι ενσωματωμένος στον σχεδιασμό του συμπυκνωτή και δεν θα απαιτεί αντλία λαδιού.

- Ο διαχωριστής ελαίου θα πρέπει να περιλαμβάνει διακόπτη ασφαλείας στάθμης λαδιού.

Εξατμιστής

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με μονό εξατμιστή πλημμυρισμένου τύπου (flooded).

- Ο εξατμιστής θα κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή του ψύκτη.

- Ο εξατμιστής θα είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σε συμφωνία με τις Ευρωπαΐκές Οδηγίες Πίεσης 97/23/EC.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι 2100 kPa και η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa. (2100kPa σαν επιλογή)

- Ο εξατμιστής θα είναι μηχανικά καθαριζόμενος, πολυαυλωτού τύπου με αφαιρούμενους συλλέκτες.

- Οι σωλήνες θα είναι με εσωτερικό & εξωτερικό σπείρωμα για βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, χάλκινοι χωρίς ραφή και θα είναι στηριγμένοι σε σωληνωτά φύλλα.

- Το κέλυφος θα είναι μονωμένο με 19mm αφρό κλειστού πόρου και με μέγιστο συντελεστή Κ 0,28 W / m2.Κ. Η θερμική μόνωση θα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένη.

- Ο εξατμιστής θα έχει βαλβίδα για αποχέτευση και εξαέρωση σε κάθε πλευρά.

- Ο ψύκτης θα είναι εφοδιασμένος με μονές συνδέσεις εισόδου – εξόδου νερού με συνδέσμους τύπου Victaulic για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών στο υδραυλικό δίκτυο και μικροαποκλίσεων σύνδεσης.

- Ο εξατμιστής θα είναι εφοδιασμένος με έμμεσο σύστημα ελέγχου στάθμης ψυκτικού υγρού (βασισμένο στη συνεχή μέτρηση ) για να εξασφαλιστεί η μέγιστη απόδοση σε όλες της συνθήκες.

- Θα υπάρχουν 1 ή 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.

- Ο εξατμιστής θα φέρει ενσωματωμένο ηλεκτρονικό διακόπτη ελέγχου της ροής του νερού (flow sensor). Τυχόν διακόπτες ελέγχου ροής με πτερύγιο εμβαπτίσεως ή διαφορικής πίεσης δεν είναι αποδεκτοί.

Συμπυκνωτής

- Η μονάδα θα είναι εφοδιασμένη με μονό συμπυκνωτή.

- Ο συμπυκνωτής θα κατασκευάζεται από τον κατασκευαστή του ψύκτη.

- Ο συμπυκνωτής θα είναι δοκιμασμένος και πιστοποιημένος σε συμφωνία με τις Ευρωπαΐκές Οδηγίες Πίεσης 97/23/EC.

- Ο συμπυκνωτής θα αποτελείται από 1 ή 2 διαδρομές.

- Η μέγιστη πίεση λειτουργίας στα ψυκτικά κυκλώματα θα είναι 2100 kPa και η μέγιστη πίεση λειτουργίας στο κύκλωμα νερού θα είναι 1000 kPa. (2100kPa σαν επιλογή)

- Ο συμπυκνωτής θα είναι μηχανικά καθαριζόμενος, πολυαυλωτού τύπου με αφαιρούμενους συλλέκτες.

- Οι σωλήνες θα είναι με εσωτερικό & εξωτερικό σπείρωμα για βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, χάλκινοι χωρίς ραφή και θα είναι στηριγμένοι σε σωληνωτά φύλλα.

- Ο εξατμιστής θα έχει βαλβίδα για αποχέτευση και εξαέρωση σε κάθε πλευρά.

- Ο ψύκτης θα είναι εφοδιασμένος με μονές συνδέσεις εισόδου – εξόδου νερού με συνδέσμους τύπου Victaulic για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών στο υδραυλικό δίκτυο και μικροαποκλίσεων σύνδεσης.

- Θα υπάρχουν 1 ή 2 ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα και διαχωριστής ελαίου.

Ψυκτικό κύκλωμα

- Τα ψυκτικά εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος θα περιλαμβάνουν συμπιεστή, διαχωριστή ελαίου, συσκευή αποφόρτισης υψηλής και χαμηλής πίεσης , σύστημα εξοικονόμησης ψυκτικού (economizer), φίλτρο ξηραντήρα, γυαλί ένδειξης υγρασίας, πολλαπλών βημάτων ηλεκτρονική βαλβίδα εκτόνωσης, και πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-1234ze και ελαίου συμπιεστή.

(Carrier option 92) Σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα , θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη μια βαλβίδα αποκοπής στη γραμμή αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή , μία βαλβίδα στην είσοδο του εξατμιστή και μία βαλβίδα στη γραμμή εξοικονόμησης ψυκτικού ( economizer ) έτσι ώστε όλα τα κύρια μέρη να απομονώνονται  (φίλτρο ξηραντήρα, φίλτρο λαδιού , συσκευή διαστολής και συμπιεστής ) και να επιτρέπεται η ασφαλής αποθήκευση του ψυκτικού μέσου κατά τη διαδικασία της συντήρησης.

(Carrier option 257) Ο συμπιεστής και ο διαχωριστής ελαίου καθώς και η γραμμή  αναρρόφησης του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να είναι ηχομονωμένα.

Ηλεκτρικός πίνακας

- Η μονάδα πρέπει να λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο

- Η μονάδα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε νε συνδέεται σε δίκτυο TN(s).

- Το κύκλωμα ελέγχου θα είναι 24 V κατά μέγιστο και θα τροφοδοτείται από ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο μετασχηματιστή

- Η μονάδα θα φέρει, εγκατεστημένο στο εργοστάσιο, διακόπτη παροχής ηλεκτρικής ισχύος.

- Η μονάδα θα έχει ένα σημείο σύνδεσης για την ηλεκτρική τροφοδοσία. ( για τα μεγέθη 1150/1710 είναι το Carrier option 81).

- Το ρεύμα εκκίνησης για τον κινητήρα μεταβλητών στροφών θα πρέπει να είναι μικρότερο από το ρεύμα λειτουργίας σε πλήρες φορτίο.

- Ο συντελεστής ισχύος σε πλήρες φορτίο πρέπει να είναι μεγαλύτερος του 0.97.

- Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι βαμμένος με ισχυρή βαφή με σφραγισμένες πόρτες και θα είναι προστατευμένος κατά IP23.

Ελεγκτές

- Οι ελεγκτές της μονάδας περιλαμβάνουν: μικροεπεξεργαστή, , επιλογή LOCAL/OFF/REMOTE/CCN και έγχρωμη ψηφιακή οθόνη ελέγχου 7’’ με δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας. (αγγλικά ,γαλλικά , γερμανικά , ολλανδικά , ιταλικά , ισπανικά ή πορτογαλικά).

- Θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αισθητήρες πίεσης οι οποίοι θα ρυθμίζουν την πίεση στη γραμμή αναρρόφησης , κατάθλιψης και λαδιού.

- Θα υπάρχουν εγκατεστημένοι αισθητήρες θερμοκρασίας για να διαβάζουν την θερμοκρασία εισόδου/ εξόδου στον εξατμιστή και στον συμπυκνωτή.

- Να διαθέτει δυνατότητα προσθήκης μέχρι και δύο (2) διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αυτόματη αποστολή αναφοράς σφαλμάτων.

- (Carrier option 158A) Οι ελεγκτές της μονάδας περιλαμβάνουν: μικροεπεξεργαστή, , επιλογή LOCAL/OFF/REMOTE/CCN και έγχρωμη ψηφιακή οθόνη ελέγχου 7’’ με δυνατότητα επιλογής διαφορετικής γλώσσας. (αγγλικά ,γαλλικά , γερμανικά , ολλανδικά , ιταλικά , ισπανικά ή πορτογαλικά).

Διαγνωστικός έλεγχος

- Η οθόνη ένδειξης μπορεί να δείχνει σημεία ρύθμισης, κατάσταση συστήματος     (συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών, πιέσεων, χρόνου λειτουργίας και επί τοις εκατό φόρτιση) και κάθε συναγερμό ή κατάσταση εγρήγορσης.

- Η οθόνη ένδειξης θα δείχνει μέχρι 10 προεπιλεγμένες μεταβλητές.

- Ο ελεγκτής θα μπορεί να δείχνει το αποτέλεσμα του ελέγχου λειτουργίας, να πιστοποιεί τη λειτουργία κάθε διακόπτη, αισθητήρα, ρελέ πριν την εκκίνηση.

- Σε περίπτωση βλάβης , ο ελεγκτής του συστήματος θα πρέπει να αποστέλλει email σε συγκεκριμένο παραλήπτη ο οποίος έχει καθοριστεί από τον χρήστη κατά την εκκίνηση του μηχανήματος.

- Ο ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει  μαύρο κουτί το οποίο θα αποθηκεύει δεδομένα καθορισμένα από 20 μεταβλητές κατά τη διάρκεια 14 λεπτών πριν την ένδειξη του alarm και 1 λεπτό μετά την ένδειξη του alarm. Το μαύρο κουτί θα καταγράφει έως 20 συμβάντα.

Ασφαλιστικές διατάξεις

Η μονάδα είναι εφοδιασμένη με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα και σε συνδυασμό με το σύστημα ελέγχου παρέχουν προστασία για τα παρακάτω:

- Αντίστροφη περιστροφή.

- Χαμηλή θερμοκρασία ψυχρού νερού.

- Χαμηλή πίεση ελαίου (ανά συμπιεστή).

- Ανομοιομορφία τάσης.

- Υπερθέρμανση συμπιεστή

- Υψηλή πίεση. (με αυτόματη εκφόρτωση του συμπιεστή σε περίπτωση υπερβολικής θερμοκρασίας συμπύκνωσης)

- Ηλεκτρική υπερφόρτιση.

- Απώλεια φάσης , υπόταση και απώλεια παροχής τάσης.

Το σύστημα ελέγχου θα παρέχει ξεχωριστό γενικό σήμα βλάβης ( για μικρό πρόβλημα) και απομακρυσμένη ένδειξη  alarm ( για βλάβη ψυκτικού κυκλώματος)