Γενική Περιγραφή

Αρθρωτή, μικρού αποτυπώματος (μέγιστου ύψους 400 χιλ.) μονάδα αερισμού με δυνατότητα διάθεσης ενσωματωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου, σχεδιασμένη για να πληροί όλες τις σχετιζόμενες με ενεργειακή απόδοση απαιτήσεις όπως αυτές διατυπώνονται στην Οδηγία Ecodesign 2009/125/CE, διαθέσιμη σε διάφορες διατάξεις: μονής ροής, διπλής ροής ευθυγραμμισμένης διάταξης (in-line arrangement) και διπλής ροής αναδιπλωμένης διάταξης. Η μονάδα να είναι διαθέσιμη σε τουλάχιστον τρεις (3) διαφορετικές εκδόσεις-προσανατολισμούς προκειμένου να δύναται να εγκατασταθεί σε όλες τις εφαρμογές: την οριζόντια έκδοση, κατάλληλη για εγκατάσταση σε οροφές, την οριζόντια επιδαπέδια έκδοση καθώς και την κατακόρυφη επιδαπέδια έκδοση. Το μέγιστο πλάτος της μονάδας να μην υπερβαίνει τα 1.880 χιλ. και το εύρος της ονομαστικής παροχής της μονάδας να είναι μεταξύ 1.000 και 6.000 m3/h.

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας Ecodesign 2009/125/CE για Μονάδες Αερισμού Μονής Ροής |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ελάχιστη Απόδοση Κινητήρα Ανεμιστήρα % | Απορροφούμενη Ισχύς P ≤ 30 kW | 6,2 x ln(P) + 42 |
|  | Απορροφούμενη Ισχύς P > 30 kW | 63,10 % |
| Μέγιστη Ειδική Ισχύς Ανεμιστήρα (SFPint) | 230 W/m3s-1 |  |

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας Ecodesign 2009/125/CE για Μονάδες Αερισμού Διπλής Ροής |  |  |
| --- | --- | --- |
| Μονάδες χωρίς Ανάκτηση Θερμότητας | Μη Αποδεκτά |  |
| Μονάδες με Συστήματα Ανάκτησης χωρίς Ρευστό Μεταφοράς Θερμότητας (π.χ. πλακοειδείς εναλλάκτες, περιστροφικοί εναλλάκτες) | Ελάχιστη Απόδοση (h) Εναλλάκτη Θερμότητας | 73% |
|  | Bonus (E) (εφόσον η απόδοση του εναλλάκτη υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις) | (h – 0,73) x 3.000 |
|  | Μέγιστη Ειδική Ισχύς Ανεμιστήρα (SFPint) [W/m3s-1] για Παροχές (Q) < 7.200 m3/h | 1.100 + E – 300 x (Q/2) – F |
|  | Μέγιστη Ειδική Ισχύς Ανεμιστήρα (SFPint) [W/m3s-1] για Παροχές (Q) ≥ 7.200 m3/h | 800 + E - F |

Το προϊόν να είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν κεντρική μονάδα επεξεργασίας αέρα. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για εσωτερική τοποθέτηση μόνο και ιδανική για εγκατάσταση σε μικρούς χώρους (π.χ. οροφές, ντουλάπες, υπόγεια, κ.λπ.). Ενδεικτικές εφαρμογές για τέτοιου είδους μονάδες: διοικητικά κτίρια και γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, ιατρικές κλινικές καθώς και πολυκατοικίες.

Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.

| Ελάχιστα Απαιτούμενα Τεχνικά Στοιχεία Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας |  |
| --- | --- |
| Κλάση Μηχανικής Αντοχής Κελύφους | D2 |
| Κλάση Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από το Κέλυφος (-/+ Πίεση) | L2 |
| Κλάση Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από τα Φίλτρα | F9 |
| Κλάση Θερμικής Αγωγιμότητας | T3 |
| Κλάση Συντελεστού Θερμογέφυρας | TB2 |

Κριτήρια

Μηχανική Αντοχή Κελύφους

Η μηχανική αντοχή του κελύφους προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας δύο (2) διαφορετικές μετρήσιμες παραμέτρους.

- Σχετική Παραμόρφωση [σε mm x m-1]: Μέτρηση παραμόρφωσης του σκελετού και των πανέλων υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Βάσει του EN 1886 οι μετρήσεις σχετικής παραμόρφωσης διεξάγονται στα 
+1,500 Pa/-1,500 Pa.

- Μηχανική Αντίσταση [χωρίς μόνιμη παραμόρφωση]: Μέτρηση μηχανικής αντίστασης υπό μέγιστη πίεση ανεμιστήρα. Βάσει του EN 1886 οι μετρήσεις μηχανικής αντίστασης διεξάγονται στα +2,500 Pa/-2,500 Pa.

| Κλάσεις Μηχανικής Αντοχής Κελύφους (EN 1886) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κλάση | Μέγιστη Σχετική Παραμόρφωση [mm x m-1] | Μηχανική Αντίσταση υπό Μέγιστη Πίεση Ανεμιστήρα [χωρίς μόνιμη παραμόρφωση] | Ποιότητα |
| D1 | 4 | Ναι | + |
| D2 | 10 | Ναι | ↑ |
| D3 | - | Ναι | - |

Διαρροή Διαχειριζόμενου Αέρα από το Κέλυφος

Βάσει της επιλεγμένης κλιματιστικής μονάδας και των ονομαστικών πιέσεων λειτουργίας αυτής, η διαρροή του διαχειριζόμενου αέρα από το κέλυφός της ποσοτικοποιείται υπό τις παρακάτω συνθήκες δοκιμής:

- Όλα τα επιμέρους τμήματα στα -400 Pa αρνητική πίεση, εφόσον υπάρχει μόνο υποπίεση στην μονάδα.

- Τα τμήματα με υπερπίεση στα +700 Pa ή μεγαλύτερη θετική πίεση, εφόσον η πίεση λειτουργίας μετά τον ανεμιστήρα είναι μεγαλύτερη από 250 Pa. Εάν η πραγματική πίεση λειτουργίας που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από +700 Pa, τα τμήματα αυτά δοκιμάζονται στις πραγματικές συνθήκες πίεσης.

- Τα υπόλοιπα τμήματα δοκιμάζονται στα -400 Pa υποπίεση.

| Κλάσεις Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από το Κέλυφος (EN 1886) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κλάση | Μέγιστη Επιτρεπτή Διαρροή Αέρα στα –400 Pa (l x s-1 x m-2) | Μέγιστη Επιτρεπτή Διαρροή Αέρα στα +700 Pa (l x s-1 x m-2) | Μέγιστη Κλάση Φίλτρων (EN 779) | Ποιότητα |
| L1 | 0.15 | 0.22 | Μεγαλύτερη από F9 | + |
| L2 | 0.44 | 0.63 | F8-F9 | ↑ |
| L3 | 1.32 | 1.90 | G1-F7 | - |

Κλάση Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από τα Φίλτρα

Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο του διαχειριζόμενου αέρα ο οποίος δεν φιλτράρεται. Ο συνολικός όγκος του αφιλτράριστου αέρα προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω:

- Αέρας ο οποίος παρακάμπτει τα επιμέρους τμήματα φίλτρων.

- Αέρας ο οποίος διαρρέει από το κέλυφος της κλιματιστικής μονάδας υπό συνθήκες αρνητικής πίεσης.

| Κλάσεις Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από τα Φίλτρα (EN 1886) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κλάση | G1 – G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
| Ποσοστό Διαρροής % | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |

Κλάση Θερμικής Αγωγιμότητας

Η κλάση θερμικής αγωγιμότητας καθορίζεται βάσει της μέσης τιμής του συντελεστή θερμικής μεταφοράς U. Βάσει των υπολογισμένων συντελεστών θερμικής μεταφοράς U προσδιορίζεται η κλάση θερμικής αγωγιμότητας της μονάδος βάσει του παρακάτω πίνακα.

| Κλάσεις Θερμικής Αγωγιμότητας (EN 1886) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κλάση | Συντελεστής Θερμικής Μεταφοράς U [W x m-2 x K-1] | Ποιότητα |
| T1 | U < 0.5 | + |
| T2 | 0.5 < U < 1.0 | ↑ |
| T3 | 1.0 < U < 1.4 |  |
| T4 | 1.4 < U < 2.0 |  |
| T5 | - | - |

Κλάση Συντελεστού Θερμογέφυρας

Ο συντελεστής θερμογέφυρας kb υπολογίζεται από το πηλίκο της ελάχιστης διαφοράς μεταξύ της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας και της μέγιστης εξωτερικής θερμοκρασίας της επιφάνειας του κελύφους προς την θερμοκρασιακή διαφορά των ροών προσαγωγής και απαγωγής. Βάσει της υπολογισμένης τιμής του συντελεστή, κάθε μονάδα κατηγοριοποιείται σε μία από τις κλάσεις που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο συντελεστής θερμογέφυρας χρησιμοποιείται ως παράμετρος προσδιορισμού της πιθανότητας υγροποίησης του κελύφους της μονάδας. Μεγαλύτερη τιμή του συντελεστή θερμογέφυρας υποδηλώνει χαμηλότερη πιθανότητα υγροποίησης.

| Κλάσεις Συντελεστού Θερμογέφυρας (EN 1886) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κλάση | Συντελεστής Θερμογέφυρας kb [W x m-2 x K-1] | Ποιότητα |
| TB1 | 0.75 < kb < 1.00 | + |
| TB2 | 0.60 < kb < 0.75 | ↑ |
| TB3 | 0.45 < kb < 0.60 |  |
| TB4 | 0.30 < kb < 0.45 |  |
| TB5 | - | - |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή προσαγωγής: …. m3/h

- Παροχή απαγωγής: …. m3/h

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας προσαγωγής: …. Pa

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας απαγωγής: …. Pa

- Απόδοση ψυκτικού στοιχείου: …. kW

- Μέγιστη ταχύτητα αέρα στο στοιχείο: …. m/s

Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων

Κέλυφος

- Η κεντρική κλιματιστική μονάδα να είναι κατασκευασμένη από διπλά χαλύβδινα πανέλα χωρίς εσωτερικό σκελετό (πάχους 8/10 χιλ.), ικανά να φέρουν το φορτίο της κατασκευής, γαλβανισμένα σε αμφότερες πλευρές για αντιδιαβρωτική προστασία.

- Το εξωτερικό πανέλο να είναι προ-βαμμένο, χρώματος γκρι RAL 7035 για μεγαλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία.

- Το περίβλημα να φέρει μόνωση ορυκτοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. πυκνότητας τουλάχιστον 24kg/m3. Η μόνωση να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη όλων των θερμογεφυρών μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών της μονάδας, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις ανεπιθύμητες υγροποιήσεις και απώλειες ενέργειας.

- Ελάχιστα Αποδεκτή Κλάση Αναφλεξιμότητας Μόνωσης (Euro Class Fire Rating): A1.

- Κανένα επιμέρους τμήμα της κεντρικής κλιματιστικής να μην υπερβαίνει τους εξής διαστασιολογικούς περιορισμούς: 400 χιλ. ύψος, 1.400 χιλ. μήκος και 1.880 χιλ. πλάτος. Οι απαιτήσεις αυτές είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η εγκατάσταση της μονάδος ακόμη και σε εφαρμογές με ελάχιστο διαθέσιμο χώρο.

- Το κέλυφος της μονάδας να είναι κατάλληλο μόνο για εσωτερική εγκατάσταση. Η πλευρά της μονάδας με τις υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις να δύναται να επιλεγεί από τον χρήστη (είτε δεξιά είτε αριστερά).

Ανεμιστήρες

- Ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής (plug fans) με απευθείας συζευγμένους κινητήρες τεχνολογίας είτε AC [Comefri NPL 280] είτε EC (κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής με ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας) 
[EBM PAPST K3G 280].

- Η επιλογή των ανεμιστήρων και των κινητήρων να διεξαχθεί βάσει της απόδοσης και της ακουστικής συμπεριφοράς του εξοπλισμού.

- Βάσει του σημείου λειτουργίας του ανεμιστήρα, οι κεντρικές κλιματιστικές να φέρουν έναν (1) ή δύο (2) ανεμιστήρες ανά ροή.

- Οι ανεμιστήρες να δύναται να εξοπλιστούν με φτερωτή αλουμινίου.

- Να διατίθεται ηλεκτρικός διακόπτης (προ-εγκατεστημένος και προ-καλωδιωμένος) καθώς και μετατροπέας συχνοτήτων (frequency inverter, 1~230V or 3~400V) στην περίπτωση χρήσης κινητήρα τύπου AC.

- Οι ανεμιστήρες να είναι προσδεμένοι στο κάσωμα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας. Οι αποσβεστές ταλαντώσεων να είναι  τοποθετημένοι υποχρεωτικά ανάμεσα στο κάσωμα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας και στα ποδαρικά στηρίξεως.

Στοιχεία Νερού & Απευθείας Εκτόνωσης

- Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε φύλλα αλουμινίου. Η απόσταση μεταξύ των πτερυγίων του στοιχείου να είναι 1,8, 2,1 και 2,5 χιλ. (βάσει επιλογής του χρήστη).

- Τα ψυκτικά στοιχεία νερού να δύναται να φέρουν μέχρι και έξι (6) σειρές, τα θερμικά στοιχεία νερού μέχρι και τέσσερις (4) ενώ τα στοιχεία απευθείας εκτόνωσης είτε τρεις (3) είτε έξι (6) σειρές.

- Τα υδραυλικά στοιχεία να φέρουν ειδικά διαμορφωμένες προ-εγκατεστημένες θύρες αποστράγγισης.

- Όλα τα δοχεία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (προαιρετικά να διατίθεται δοχείο αποστράγγισης από SS 304L με σύνδεση μισής ίντσας).

- Γαλβανισμένοι απαγωγείς σταγονιδίων να είναι διαθέσιμοι για όλα τα ψυκτικά και απευθείας εκτόνωσης στοιχεία.

- Προαιρετικά να διατίθεται θερμοστάτης αντιπαγωτικής προστασίας με αυτόματη επαναφορά, διαθέσιμος για όλα τα στοιχεία νερού.

- Να είναι δυνατή η κάθετη προσθαφαίρεση των στοιχείων (στην κάθετη διάταξη μονάδος).

- Ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας στοιχείων νερού και απευθείας εκτόνωσης:

  - Μέγιστη Επιτρεπτή Ταχύτητα Αέρα στο Στοιχείο: 3,10 m/s.

  - Μέγιστη Επιτρεπτή Υγροποίηση στο Στοιχείο: 8 gkg-1 ξηρού αέρα.

  - Θερμοκρασία Προσαγωγής ≥ 10 oC.

Στοιχεία Ηλεκτρικών Αντιστάσεων

- Να είναι κατασκευασμένα από θωρακισμένες αντιστάσεις.

- Ηλεκτρικές αντιστάσεις δύο σταδίων να είναι διαθέσιμες για εγκατάσταση στο κύριο κάσωμα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας.

- Προαιρετικά να δύναται να προστεθεί τμήμα ηλεκτρικών αντιστάσεων δύο- ή τεσσάρων- σταδίων.

- Δύο (2) υψηλής ασφαλείας θερμοστάτες να είναι διαθέσιμοι, ένας (1) με αυτόματη και ένας (1) με χειροκίνητη επαναφορά.

- Διάθεση προστατευτικής οθόνης κατά τις ακτινοβολίας (βάσει των επιμέρους τμημάτων που προηγούνται και ακολουθούν το τμήμα ηλεκτρικών αντιστάσεων).

- Μέγιστη λειτουργική θερμοκρασία αέρα: 60 oC.

Φίλτρα

- Κελιά φίλτρων παγκοσμίων διαστάσεων για την απλοποίηση της διαδικασίας αντικατάστασης.

- Διάθεση φίλτρων δύο σταδίων. Τουλάχιστον τρία (3) στάδια φιλτραρίσματος εφικτά ανά ροή.

- Πτυχωτά φίλτρα: G4, M5, F7 και F9 HPE.

- Φίλτρα τύπου σακούλας (short bag filters): κλάση απόδοσης M6 έως F7.

- Φίλτρα τύπου άκαμπτης σακούλας (rigid bag filters): κλάση απόδοσης M6 έως F9.

- Το κάθε τμήμα φίλτρων να διαθέτει ενδείξεις πίεσης.

- Πρόσθετα:

  - Υγρά μανόμετρα και διαφορικοί διακόπτες πίεσης.

  - Σετ πρόσθετων φίλτρων.

Κιβώτια Εισόδου/Εξόδου Αέρα & Μίξης

- Εξοπλισμένα κατ’ ελάχιστο με διαφράγματα Κλάσης 1 κατά EN 1751. Προαιρετικά να δύναται να προστεθούν διαφράγματα Κλάσης 3 κατά EN 1751.

- Διαφράγματα πάχους τουλάχιστον 110 χιλ. και ύψους τουλάχιστον 310 χιλ.

- Δυνατότητα προσθήκης μοτέρ για αυτόματη μεταβολή της θέσεως των διαφραγμάτων.

- Διάθεση κιβωτίων μίξης δύο (2) και τριών (3) ροών.

Κριτήρια

Ο συντελεστής διαρροής (κατά EN 1751) χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του βαθμού κατά τον οποίο αέρας διαρρέει από το διάφραγμα όταν μία διαφορική πίεση ίση με 100 Pa ασκείται στο τμήμα.

| Κλάσεις Συντελεστού Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από τα Διαφράγματα (EN 1751) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κλάση | Συντελεστής Διαρροής [m3/s ανά m2 επιφάνειας διαφράγματος] | Ποιότητα |
| Κλάση 0 | - | - |
| Κλάση 1 | 0,2 | ↓ |
| Κλάση 2 | 0,04 |  |
| Κλάση 3 | 0,008 |  |
| Κλάση 4 | 0,0015 | + |

Ανάκτηση Θερμότητας

- Πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας διαθέσιμοι για κάθε κεντρική κλιματιστική μονάδα διπλής ροής αναδιπλωμένης διάταξης.

- Η απόδοση του εναλλάκτη θερμότητας να πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της Οδηγίας Ecodesign 2009/125/CE.

- Να δύναται να προστεθεί διάφραγμα παράκαμψης στον πλακοειδή εναλλάκτη για αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας (αντιπαγωτική προστασία στον νωπό αέρα κατά την χειμερινή περίοδο) σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος καθώς και για λειτουργία free cooling όταν οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν.

Αυτοματοποιημένος Έλεγχος Λειτουργίας Μονάδος

Προαιρετική δυνατότητα παροχής ενσωματωμένου αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου. Ελάχιστα χαρακτηριστικά:

- Εργοστασιακά εγκατεστημένο κεντρικό σύστημα ελέγχου (διαθέσιμο μόνο όταν έχουν επιλεγεί ανεμιστήρες EC).

- Προ-καλωδιωμένος προγραμματιστής εγκατεστημένος στο επιμέρους τμήμα ανεμιστήρων.

- Τριφασική,  400V παροχή + γείωση.

- Κύριος διακόπτης λειτουργίας.

- Μετασχηματιστής 24V για έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

- Γρήγορες συνδέσεις για πρόσθετα (π.χ. αισθητήρια, μοτέρ κινήσεως, κ.λπ.)

- Συσκευή Επικοινωνίας Ανθρώπου – Μηχανής (HMI).

- Οθόνη προβολής ενδείξεων αισθητηρίων (π.χ. θερμοκρασία, παροχή, πίεση).

- Οθόνη προβολής καταστάσεως μονάδος (π.χ. διακοπή λειτουργίας μονάδας, λειτουργία ψύξης κ.λπ.).

- Οθόνη προβολής καθορισμένων σημείων λειτουργίας (set-point values) (π.χ. θερμοκρασία, παροχή, κ.λπ.).

- Οθόνη προβολής κωδικών βλάβης (συμπεριλαμβανομένου ιστορικού κωδικών βλάβης).

- Λειτουργίες προγραμματισμένης εκκίνησης μονάδας.

- Χειριστήριο απομακρυσμένου ελέγχου μονάδος (ελάχιστο μήκος καλωδίου: 6 μέτρα).

Λειτουργίες Προγραμματισμένου Ελέγχου

Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

- Λειτουργίες προγραμματισμού: καθημερινός/εβδομαδιαίος/ετήσιος καθώς και εποχικός προγραμματισμός.

- Comfort T°: Η μονάδα λειτουργεί σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία Comfort T°.

- Eco T°: Η μονάδα λειτουργεί σε μια προκαθορισμένη θερμοκρασία Eco T°.

- Comfort Airflow: Η μονάδα λειτουργεί σε μια ρύθμιση προκαθορισμένων παροχών Comfort Airflow
(οι παροχές της προσαγωγής και της απόρριψης ενδέχεται να μην είναι ίσες).

- Eco Airflow: Η μονάδα λειτουργεί σε μια ρύθμιση προκαθορισμένων παροχών Eco Airflow
(οι παροχές της προσαγωγής και της απόρριψης ενδέχεται να μην είναι ίσες).

- Comfort Pressure: Η μονάδα λειτουργεί σε μια ρύθμιση προκαθορισμένης πίεσης Comfort Duct Pressure
(αφορά μόνο την προσαγωγή).

- Eco Pressure: Η μονάδα λειτουργεί σε μια ρύθμιση προκαθορισμένης πίεσης Eco Duct Pressure
(αφορά μόνο την προσαγωγή).

- Night Cooling: Εφόσον η θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκεται εντός ενός συγκεκριμένου εύρους, η μονάδα προσάγει νωπό αέρα προκειμένου να φτάσει την προκαθορισμένη θερμοκρασία Night Cooling.

- Eco Recirculation: διάφραγμα ανάμιξης δύο- ή τριών- ροών ανοιχτό (% ανοίγματος επιλέξιμο από χρήστη).

- Morning Heating: επιτρέπει την γρήγορη θέρμανση του κτιρίου.

Πρόσθετες Λειτουργίες

- Λειτουργία καθορισμού ζωνών κλιματισμού με δυνατότητα διαχείρισης τουλάχιστον οκτώ (8) μονάδων. Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά λειτουργίας:

  - Αυτόματη εναλλαγή λειτουργίας μονάδων σε εβδομαδιαία βάση.

  - Δυνατότητα αυτόματης ταυτόχρονης λειτουργίας πολλών μονάδων σε περιπτώσεις υψηλών θερμικών/ψυκτικών φορτίων.

  - Μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ πρώτης και τελευταίας συνδεδεμένης μονάδας τουλάχιστον
500 μέτρων.

  - Μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ συστήματος επικοινωνίας ανθρώπου – μηχανής (HMI) και συνδεδεμένης μονάδος τουλάχιστον 50 μέτρων.

  - Επαφή για σύνδεση με Υγραντήρα: αυτόνομη λειτουργία υγραντήρα όταν η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία.

  - Εξωτερικές επαφές τύπου ON/OFF.

  - Επαφή ανίχνευσης φωτιάς.

  - Επαφή ανακούφισης ηλεκτρικών αντιστάσεων.

  - BMS COMM: Σύνδεση σε όλα τα κύρια πρωτόκολλα (π.χ. LON, KNX, ModBus, Bacnet).

- Χειριστήριο Ελέγχου Χώρου (επαφή τελικού χρήστη). Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

  - Σύνδεση απομακρυσμένου χειριστηρίου με θωρακισμένο καλώδιο Licy 4 x 0,75.

  - Μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ μονάδος και χειριστηρίου ελέγχου τουλάχιστον 200 μέτρων.

  - Διάθεση ενσωματωμένου αισθητηρίου θερμοκρασίας.

  - Δυνατότητα ρύθμισης θερμοκρασίας από απομακρυσμένο χειριστήριο. Διαχείριση ελάχιστων και μέγιστων θερμοκρασιακών ρυθμίσεων από το κύριο χειριστήριο ελέγχου.

  - Δυνατότητα αλλαγής ρυθμίσεων παροχής από απομακρυσμένο χειριστήριο.

- Ημι-αυτοματοποιημένο Σύστημα (Semi Plug & Play). Ελάχιστα απαιτούμενα χαρακτηριστικά:

  - Τα εξωτερικά τμήματα να συνδεθούν στο κουτί ελέγχου κατά την διάρκεια της εγκατάστασης (αισθητήρια πίεσης, κινητήρες βανών, πρόσθετο ηλεκτρικό κουτί για ηλεκτρικές αντιστάσεις, κ.λπ.).

  - Το κουτί ελέγχου των ηλεκτρικών αντιστάσεων, οι βάνες και οι κινητήρες αυτών καθώς και τα αισθητήρια πίεσης να είναι τοποθετημένα εκτός κασώματος.

- Χωρίς σύστημα ελέγχου:

  - Ο εγκαταστάτης/τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για το σύστημα ελέγχου της μονάδας.

Πρόσθετα

Η μονάδα να δύναται να εξοπλιστεί με τα εξής:

- Τριών ροών κιβώτιο ανάμιξης.

- Ευθύγραμμο ή υπό κλίση πλένουμ.

- Ηχοαποσβεστήρας.