Γενική Περιγραφή

Αυτόνομη, τύπου Plug & Play μονάδα αερισμού διπλής ροής εξοπλισμένη με υψηλής απόδοσης σύστημα ανάκτησης θερμότητας, ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής (plug fans) με απευθείας συζευγμένους κινητήρες τεχνολογίας EC (κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής) καθώς και ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου. Η μονάδα να είναι σχεδιασμένη για να πληροί όλες τις σχετιζόμενες με ενεργειακή απόδοση απαιτήσεις όπως αυτές διατυπώνονται στην Οδηγία Ecodesign 2009/125/CE και να είναι έτοιμη προς χρήση και εργοστασιακά 
προ-ρυθμισμένη. Η μονάδα να διατίθεται με απομακρυσμένο χειριστήριο ελέγχου λειτουργίας.

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας Ecodesign 2009/125/CE για Μονάδες Αερισμού Διπλής Ροής |  |  |
| --- | --- | --- |
| Μονάδες χωρίς Ανάκτηση Θερμότητας | Μη Αποδεκτά |  |
| Μονάδες με Συστήματα Ανάκτησης χωρίς Ρευστό Μεταφοράς Θερμότητας (π.χ. πλακοειδείς εναλλάκτες, περιστροφικοί εναλλάκτες) | Ελάχιστη Απόδοση (h) Εναλλάκτη Θερμότητας | 73% |
|  | Bonus (E) (εφόσον η απόδοση του εναλλάκτη υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις) | (h – 0,73) x 3.000 |
|  | Μέγιστη Ειδική Ισχύς Ανεμιστήρα (SFPint) [W/m3s-1] για Παροχές (Q) < 7.200 m3/h | 1.100 + E – 300 x (Q/2) – F |
|  | Μέγιστη Ειδική Ισχύς Ανεμιστήρα (SFPint) [W/m3s-1] για Παροχές (Q) ≥ 7.200 m3/h | 800 + E – F |
| Μονάδες με Συστήματα Ανάκτησης με Ρευστό Μεταφοράς Θερμότητας (π.χ. στοιχεία τύπου run-around, heat pipes) | Ελάχιστη Απόδοση (h) Εναλλάκτη Θερμότητας | 68% |
|  | Bonus (E) (εφόσον η απόδοση του εναλλάκτη υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις) | (h – 0,68) x 3.000 |
|  | Μέγιστη Ειδική Ισχύς Ανεμιστήρα (SFPint) [W/m3s-1] για Παροχές (Q) < 7.200 m3/h | 1.600 + E – 300 x (Q/2) – F |
|  | Μέγιστη Ειδική Ισχύς Ανεμιστήρα (SFPint) [W/m3s-1] για Παροχές (Q) ≥ 7.200 m3/h | 1.300 + E - F |

Η κεντρική κλιματιστική μονάδα να δύναται να κλιματίσει νωπό αέρα καταναλώνοντας, κατά μέσο όρο, 80% λιγότερη ενέργεια από τις συμβατικές κεντρικές κλιματιστικές μονάδες χωρίς σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Το προϊόν να είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές που απαιτούν κεντρική μονάδα επεξεργασίας αέρα. Ενδεικτικές εφαρμογές για τέτοιου είδους μονάδες: διοικητικά κτίρια και γραφεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικά κέντρα και ιατρικές κλινικές. Τo προϊόν να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και Eurovent Ενεργειακής Κλάσης A+.

| Ελάχιστα Απαιτούμενα Τεχνικά Στοιχεία Κεντρικής Κλιματιστικής Μονάδας |  |
| --- | --- |
| Κλάση Μηχανικής Αντοχής Κελύφους | D2 |
| Κλάση Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από το Κέλυφος (-/+ Πίεση) | L2 |
| Κλάση Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από τα Φίλτρα | F9 |
| Κλάση Θερμικής Αγωγιμότητας | T3 |
| Κλάση Συντελεστού Θερμογέφυρας | TB2 |

Κριτήρια

Μηχανική Αντοχή Κελύφους

Η μηχανική αντοχή του κελύφους προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας δύο (2) διαφορετικές μετρήσιμες παραμέτρους.

- Σχετική Παραμόρφωση [σε mm x m-1]: Μέτρηση παραμόρφωσης του σκελετού και των πανέλων υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. Βάσει του EN 1886 οι μετρήσεις σχετικής παραμόρφωσης διεξάγονται στα 
+1,500 Pa/-1,500 Pa.

- Μηχανική Αντίσταση [χωρίς μόνιμη παραμόρφωση]: Μέτρηση μηχανικής αντίστασης υπό μέγιστη πίεση ανεμιστήρα. Βάσει του EN 1886 οι μετρήσεις μηχανικής αντίστασης διεξάγονται στα +2,500 Pa/-2,500 Pa.

| Κλάσεις Μηχανικής Αντοχής Κελύφους (EN 1886) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Κλάση | Μέγιστη Σχετική Παραμόρφωση [mm x m-1] | Μηχανική Αντίσταση υπό Μέγιστη Πίεση Ανεμιστήρα [χωρίς μόνιμη παραμόρφωση] | Ποιότητα |
| D1 | 4 | Ναι | + |
| D2 | 10 | Ναι | ↑ |
| D3 | - | Ναι | - |

Διαρροή Διαχειριζόμενου Αέρα από το Κέλυφος

Βάσει της επιλεγμένης κλιματιστικής μονάδας και των ονομαστικών πιέσεων λειτουργίας αυτής, η διαρροή του διαχειριζόμενου αέρα από το κέλυφός της ποσοτικοποιείται υπό τις παρακάτω συνθήκες δοκιμής:

- Όλα τα επιμέρους τμήματα στα -400 Pa αρνητική πίεση, εφόσον υπάρχει μόνο υποπίεση στην μονάδα.

- Τα τμήματα με υπερπίεση στα +700 Pa ή μεγαλύτερη θετική πίεση, εφόσον η πίεση λειτουργίας μετά τον ανεμιστήρα είναι μεγαλύτερη από 250 Pa. Εάν η πραγματική πίεση λειτουργίας που προκύπτει είναι μεγαλύτερη από +700 Pa, τα τμήματα αυτά δοκιμάζονται στις πραγματικές συνθήκες πίεσης.

- Τα υπόλοιπα τμήματα δοκιμάζονται στα -400 Pa υποπίεση.

| Κλάσεις Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από το Κέλυφος (EN 1886) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Κλάση | Μέγιστη Επιτρεπτή Διαρροή Αέρα στα –400 Pa (l x s-1 x m-2) | Μέγιστη Επιτρεπτή Διαρροή Αέρα στα +700 Pa (l x s-1 x m-2) | Μέγιστη Κλάση Φίλτρων (EN 779) | Ποιότητα |
| L1 | 0.15 | 0.22 | Μεγαλύτερη από F9 | + |
| L2 | 0.44 | 0.63 | F8-F9 | ↑ |
| L3 | 1.32 | 1.90 | G1-F7 | - |

Κλάση Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από τα Φίλτρα

Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο του διαχειριζόμενου αέρα ο οποίος δεν φιλτράρεται. Ο συνολικός όγκος του αφιλτράριστου αέρα προκύπτει από το άθροισμα των παρακάτω:

- Αέρας ο οποίος παρακάμπτει τα επιμέρους τμήματα φίλτρων.

- Αέρας ο οποίος διαρρέει από το κέλυφος της κλιματιστικής μονάδας υπό συνθήκες αρνητικής πίεσης.

| Κλάσεις Διαρροής Διαχειριζόμενου Αέρα από τα Φίλτρα (EN 1886) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κλάση | G1 – G4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 |
| Ποσοστό Διαρροής % | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 0.5 |

Κλάση Θερμικής Αγωγιμότητας

Η κλάση θερμικής αγωγιμότητας καθορίζεται βάσει της μέσης τιμής του συντελεστή θερμικής μεταφοράς U. Βάσει των υπολογισμένων συντελεστών θερμικής μεταφοράς U προσδιορίζεται η κλάση θερμικής αγωγιμότητας της μονάδος βάσει του παρακάτω πίνακα.

| Κλάσεις Θερμικής Αγωγιμότητας (EN 1886) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κλάση | Συντελεστής Θερμικής Μεταφοράς U [W x m-2 x K-1] | Ποιότητα |
| T1 | U < 0.5 | + |
| T2 | 0.5 < U < 1.0 | ↑ |
| T3 | 1.0 < U < 1.4 |  |
| T4 | 1.4 < U < 2.0 |  |
| T5 | - | - |

Κλάση Συντελεστού Θερμογέφυρας

Ο συντελεστής θερμογέφυρας kb υπολογίζεται από το πηλίκο της ελάχιστης διαφοράς μεταξύ της μέσης εσωτερικής θερμοκρασίας και της μέγιστης εξωτερικής θερμοκρασίας της επιφάνειας του κελύφους προς την θερμοκρασιακή διαφορά των ροών προσαγωγής και απαγωγής. Βάσει της υπολογισμένης τιμής του συντελεστή, κάθε μονάδα κατηγοριοποιείται σε μία από τις κλάσεις που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Ο συντελεστής θερμογέφυρας χρησιμοποιείται ως παράμετρος προσδιορισμού της πιθανότητας υγροποίησης του κελύφους της μονάδας. Μεγαλύτερη τιμή του συντελεστή θερμογέφυρας υποδηλώνει χαμηλότερη πιθανότητα υγροποίησης.

| Κλάσεις Συντελεστού Θερμογέφυρας (EN 1886) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Κλάση | Συντελεστής Θερμογέφυρας kb [W x m-2 x K-1] | Ποιότητα |
| TB1 | 0.75 < kb < 1.00 | + |
| TB2 | 0.60 < kb < 0.75 | ↑ |
| TB3 | 0.45 < kb < 0.60 |  |
| TB4 | 0.30 < kb < 0.45 |  |
| TB5 | - | - |

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή προσαγωγής: …. m3/h

- Παροχή απαγωγής: …. m3/h

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας προσαγωγής: …. Pa

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας απαγωγής: …. Pa

- Απόδοση ψυκτικού στοιχείου: …. kW

- Μέγιστη ταχύτητα αέρα στο στοιχείο: …. m/s

Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων

Κέλυφος

- Η κεντρική κλιματιστική μονάδα να είναι κατασκευασμένη από διπλά χαλύβδινα πανέλα (πάχους 8/10 χιλ.), ικανά να φέρουν το φορτίο της κατασκευής, γαλβανισμένα (225 g/m2) σε αμφότερες πλευρές για αντιδιαβρωτική προστασία.

- Το εξωτερικό πανέλο να είναι προ-βαμμένο, χρώματος γκρι RAL 7035 για μεγαλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία.

- Το περίβλημα να φέρει μόνωση ορυκτοβάμβακα (ενισχυμένου με πλέγμα υαλοβάμβακα) πάχους τουλάχιστον
50 χιλ. πυκνότητας τουλάχιστον 28 kg/m3. Η μόνωση να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη όλων των θερμογεφυρών μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών της μονάδας, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις ανεπιθύμητες υγροποιήσεις και απώλειες ενέργειας.

- Ελάχιστα Αποδεκτή Κλάση Αναφλεξιμότητας Μόνωσης (Euro Class Fire Rating): A1.

- Όλες οι θύρες της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας να είναι εξοπλισμένες με αντιδιαβρωτικές συνδέσεις και στεγανοποιημένες με μόνωση τύπου EPDM.

- Η πρόσβαση στα εσωτερικά επιμέρους τμήματα της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας να επιτυγχάνεται μέσω κρεμαστών θυρών. Οι διαστάσεις των θυρών να είναι τέτοιες ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη πρόσβαση των τεχνικών συντήρησης στα μηχανικά μέρη της μονάδος.

- Τα επιμέρους τμήματα να είναι εξοπλισμένα με ποδαρικά στηρίξεως.

- Οι οπές στο κάσωμα της μονάδας (για την τοποθέτηση διακοπτών πιέσεως και σωληνώσεων) να είναι εργοστασιακά τοποθετημένες.

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Εξωτερικής Τοποθέτησης

- Οι μονάδες να είναι εξοπλισμένες με προεκτάσεις οροφής (ελάχιστης πρόσθετης κάλυψης σε αμφότερες
πλευρές 80 χιλ.).

- Τα ανοίγματα τόσο στην προσαγωγή νωπού όσο και στην απόρριψη να είναι προστατευμένα με ειδικά διαμορφωμένες προσθήκες για την αποφυγή εισόδου βροχής στην κεντρική κλιματιστική μονάδα.

- Οι υδραυλικές βάνες να είναι τοποθετημένες εντός της μονάδας, προσβάσιμες από τις θύρες επισκέψεως.

Διαφράγματα

- Διαφράγματα εξοπλισμένα με κινητήρες.

- Προαιρετικά να διατίθενται διαφράγματα τύπου αεροτομής (airfoil).

Φίλτρα

- Διαθέσιμα φίλτρα: M5 HEE, F7 HEE and F9 HEE.

- Η σύνδεση των φίλτρων στο κάσωμα της μονάδας να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή διαρροή αέρα.

- Προαιρετικά να διατίθεται φίλτρο δύο σταδίων για μέγιστη προστασία στα ακόλουθα επιμέρους τμήματα και βέλτιστη ποιότητα προσαγόμενου αέρα.

- Η κατάσταση των φίλτρων να ελέγχεται από αναλογικά αισθητήρια πίεσης. Οι μετρήσεις των αισθητηρίων να προβάλλονται στο κεντρικό χειριστήριο ελέγχου.

- Προαιρετικά να δύναται να προστεθούν ελεγχόμενοι διακόπτες πίεσης σε κάθε ροή. Η κατάσταση των διακοπτών να προβάλλεται στο κεντρικό χειριστήριο ελέγχου.

- Τα φίλτρα να είναι προσβάσιμα μέσω θυρών επισκέψεως στην λειτουργική πλευρά της μονάδος.

- Να δύναται η εύκολη αφαίρεση και αντικατάσταση των φίλτρων.

Στοιχεία

- Η απόδοση των στοιχείων να προσδιορίζεται βάσει των απαιτήσεων του προτύπου EN 1216.

- Οι υδραυλικές συνδέσεις των στοιχείων να τοποθετούνται εσωτερικά της μονάδας (συμμόρφωση με EN 13053) προκειμένου να εξασφαλιστεί η αεροστεγανότητα του τμήματος και να εξαλειφθούν θερμογέφυρες μεταξύ των συλλεκτών και των πανέλων.

- Τα στοιχεία νερού να φέρουν προ-εγκατεστημένη δίοδη ή τρίοδη βάνα με κινητήρα (0-10V), οδηγούμενη από το ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου.

- Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα πάνω σε συρόμενες ράγες σχεδιασμένες ώστε να δύναται η αφαίρεση των στοιχείων χωρίς την αφαίρεση πανέλων (συμμόρφωση με EN 13053).

- Τα πλαίσια των στοιχείων να είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα. Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε φύλλα αλουμινίου.

- Τα ψυκτικά στοιχεία νερού καθώς και τα στοιχεία απευθείας εκτόνωσης να είναι εξοπλισμένα με ανοξείδωτα δοχεία αποστράγγισης ειδικά σχεδιασμένα ώστε να αποτρέπεται η συσσώρευση συμπυκνωμάτων.

- Προαιρετικά να δύναται να προστεθούν επιπλέον τμήματα στοιχείων στην διάταξη της κλιματιστικής μονάδος.

Στοιχεία Ηλεκτρικών Αντιστάσεων

- Στοιχεία ηλεκτρικών αντιστάσεων δύο σταδίων εξοπλισμένα με δύο θερμοστάτες ασφαλείας, έναν (1) με αυτόματη και έναν (1) με χειροκίνητη επαναφορά, εσωτερικά τοποθετημένα ηλεκτρολογικό πίνακα καθώς και θύρα επισκέψεως.

- Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις να φέρουν πτερύγια για την εξασφάλιση ομοιόμορφης διάχυσης θερμότητας.

Ανεμιστήρες

- Ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής (plug fans) με κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής 
(τεχνολογίας EC με ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας).

- Οι ανεμιστήρες να δύναται να διατηρήσουν Εξωτερική Στατική Πίεση ίση τουλάχιστον με 250 Pa.

- Η μηχανική ασφάλεια του τμήματος ανεμιστήρων να πληροί τις συστάσεις του προτύπου EN 1886.

Πλακοειδείς Εναλλάκτες Θερμότητας

- Πλακοειδής εναλλάκτης αντιροής εξοπλισμένος με διάφραγμα παράκαμψης, κατάλληλος για εφαρμογές όπου η πρόσμιξη του αέρα προσαγωγής και απόρριψης πρέπει να αποφευχθεί (διαρροή αέρα < 0,5%).

- Η θερμοδυναμική απόδοση του πλακοειδή εναλλάκτη να είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent.

- Ο πλακοειδής εναλλάκτης να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο.

- Το τμήμα ανάκτησης θερμότητας να είναι εξοπλισμένο με ανοξείδωτο δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων. Το δοχείο να είναι κατασκευασμένο με κλίση προκειμένου να διευκολύνει την συγκέντρωση των συμπυκνωμάτων και την αφαίρεση αυτών μέσω σωλήνα. Η τοποθέτηση του σωλήνα να είναι στην πλευρά της απόρριψης καθώς κατ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η πρόκληση πτώση πίεσης στην πλευρά προσαγωγής.

- Το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να είναι σχεδιασμένο για εύκολη αφαίρεση και καθαρισμό.

- Να διατίθεται διάφραγμα παράκαμψης στον πλακοειδή εναλλάκτη για αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας (αντιπαγωτική προστασία στον νωπό αέρα κατά την χειμερινή περίοδο) σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος καθώς και για λειτουργία free cooling όταν οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν. Η θέση του διαφράγματος παράκαμψης να ελέγχεται μέσω κινητήρα οδηγούμενου από το ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου της μονάδας.

- Το τμήμα ανάκτησης να είναι εξοπλισμένο με θύρα επισκέψεως κατάλληλης διαστάσεως για την απρόσκοπτη πρόσβαση του τεχνικού συντήρησης στον πλακοειδή εναλλάκτη, το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων και το διάφραγμα παράκαμψης.

Περιστροφικοί Εναλλάκτες Θερμότητας

- Περιστροφικός εναλλάκτης σταθερής ταχύτητας περιστροφής.

- Δυνατότητα εξοπλισμού του περιστροφικού εναλλάκτη με κινητήρα ελέγχου μεταβλητής ταχύτητας (0-10 rpm). Ο κινητήρας να οδηγείται από το ενσωματωμένο αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχου για αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας (αντιπαγωτική προστασία στον νωπό αέρα κατά την χειμερινή περίοδο) σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος καθώς και για λειτουργία free cooling όταν οι εξωτερικές συνθήκες το επιτρέπουν.

- Η θερμοδυναμική απόδοση του περιστροφικού εναλλάκτη να είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent.

- Ο περιστροφικός εναλλάκτης να είναι κατασκευασμένος από φύλλα αλουμινίου (τύπου wavy) κατάλληλα για αισθητή μεταφορά θερμότητας.

- Η αεροστεγανότητα του τμήματος να διασφαλίζεται με φλάντζες από νάιλον.

- Να διατίθεται θύρα επισκέψεως η οποία θα εξασφαλίζει την πρόσβαση στον περιστροφικό εναλλάκτη.

Κουτί Ηλεκτρικών Συνδέσεων

- Η κατασκευή του ηλεκτρικού πίνακα να πληροί τις συστάσεις του προτύπου EN 60204.

- Παροχή πίνακα (Τριφασική 400 V + Γείωση ή Μονοφασική 230V + Γείωση).

- Διαθέσιμος διακόπτης λειτουργίας.

- Έλεγχος και προστασία όλων των ηλεκτρικών τμημάτων μέσω διακόπτη επαφής.

- Εργοστασιακά ρυθμισμένος Προγραμματιστής Λογικού Ελέγχου (PLC).

- Ενσύρματο τερματικό χειρός.

- Περιφερειακές επιλογές και μπλοκ ακροδεκτών ισχύος.

Πρόσθετα

- Εύκαμπτες συνδέσεις (για σύνδεση με δίκτυο αεραγωγών).

- Αισθητήρια CO2.

- Τμήμα ανάμιξης αέρα.

- Υποστηριζόμενα συστήματα επικοινωνίας: ModBus RTU, LON, KNX.

- TCP, Bacnet IP, Web Interface.