Γενική Περιγραφή

Διαιρούμενου τύπου, εσωτερικής εγκατάστασης αυτόνομη μονάδα αέρος – αέρος, εργαζόμενη με ψυκτικό μέσο R410A, κατάλληλη για εφαρμογές όπου απαιτείται διαχείριση του κλιματιζόμενου αέρα μέσω δικτύου αεραγωγών. Η μονάδα να είναι κατάλληλη για σύνδεση με εξωτερική συμπυκνωτική μονάδα. Να είναι σχεδιασμένη με γνώμονα την ενεργειακή απόδοσή της και σε κάθε περίπτωση να υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2016/2281
(Lot 21) εν ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018. Να είναι διαθέσιμη σε δύο (2) εκδόσεις, με λειτουργία μόνο ψύξης 
(cooling-only) και έκδοση αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump). Να είναι εξοπλισμένη με δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα. Το προϊόν να φέρει φυγοκεντρικό ανεμιστήρα εξοπλισμένο με κωνικούς ιμάντες και αυλακοφόρες τροχαλίες. Η μονάδα να δύναται να φέρει ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με απευθείας συζευγμένο κινητήρα τεχνολογίας EC (κινητήρας ηλεκτρονικής μεταγωγής με ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας). Να είναι σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση της μονάδος σε οποιαδήποτε εφαρμογή, το προϊόν να διατίθεται σε αριθμό διατάξεων. Το προϊόν να είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Ecodesign για το έτος 2018 και να φέρει πιστοποιήσεις ISO 9001 και ISO 14001.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή προσαγωγής: …. m3/h

- Παροχή απαγωγής: …. m3/h

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας προσαγωγής: …. Pa

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας απαγωγής: …. Pa

- Απόδοση ψυκτικού στοιχείου: …. kW

Διαθέσιμες Διατάξεις

Η μονάδα να είναι διαθέσιμη στις εξής διατάξεις προκειμένου να δύναται η εγκατάστασή της σε οποιαδήποτε εφαρμογή:

Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων

Κέλυφος

Το κέλυφος της μονάδας να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα προ-βαμμένα με λευκού χρώματος RAL 7035 βαφή. Το πλαίσιο της μονάδας να είναι αυτοφερόμενο, δηλαδή να δύναται να φέρει το φορτίο της χωρίς πλαστική παραμόρφωση.

Κύκλωμα Αέρα

Η μονάδα να φέρει επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα αέρος. Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε φύλλα αλουμινίου. Κάτω από τα στοιχεία να είναι τοποθετημένα δοχεία αποστράγγισης συμπυκνωμάτων. Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με φυγοκεντρικό ανεμιστήρα/-ες με κωνικούς ιμάντες και αυλακοφόρες τροχαλίες. Οι ανεμιστήρες να είναι τοποθετημένοι πάνω σε σφαιρικά έδρανα τα οποία να έχουν λιπανθεί επαρκώς προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανάγκες συντηρήσεως του εξοπλισμού. Να είναι εξοπλισμένοι με διπλές τουρμπίνες προσαγωγής και εμπρόσθια κεκλιμένα πτερύγια και να ελέγχονται από ηλεκτρικούς κινητήρες. Οι κινητήρες να έχουν απαραιτήτως θερμική (πυροπροστασία κλάσης F) και IP55 προστασία. Η μονάδα να διαθέτει επιλογή αντικατάστασης των ιμαντοκίνητων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων με ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με απευθείας συζευγμένο κινητήρα τεχνολογίας EC και ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας.

Ψυκτικό Κύκλωμα

Το κύκλωμα να είναι εξοπλισμένο με θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα.

Προστασία

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.

Προαιρετικά Επιμέρους Τμήματα

Αντιδιαβρωτική Προστασία

Οι παρακάτω επιλογές να είναι διαθέσιμες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιδιαβρωτική προστασία των στοιχείων υπό όλες τις λειτουργικές συνθήκες:

- Στοιχείο κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια χαλκού.

- Στοιχείο INERA® κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου.

- Στοιχεία κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου με επικάλυψη πολυουρεθάνης και Blygold®.

- Δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Προστασία κατά της Υγρασίας

Οι ακόλουθες επιλογές να είναι διαθέσιμες:

- Σταγονοσυλλέκτης εσωτερικού στοιχείου. Ενδείκνυται για εφαρμογές όπου αναμένεται υψηλή σχετική υγρασία.

- Σταγονοσυλλέκτης προσαγωγής νωπού αέρος.

Θερμικά Στοιχεία

- Θερμικά στοιχεία νερού με τρίοδη ρυθμιστική βάνα. Δύο επιλογές να είναι διαθέσιμες:

  - Πρωτεύων θερμικό στοιχείο σε μονάδες λειτουργίας μόνο-ψύξης (cooling-only units).

  - Βοηθητικό θερμικό στοιχείο σε μονάδες αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump units).

Εάν η μονάδα διαθέτει θερμικό στοιχείο νερού και λειτουργία «free-cooling», ένας θερμοστάτης αντιπαγωτικής προστασίας να παρέχεται εφόσον η μονάδα λειτουργεί σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

- Πρωτεύων στοιχείο ηλεκτρικών αντιστάσεων: Χειριστήριο ελέγχου ροής να διατίθεται εάν η μονάδα διαθέτει στοιχείο ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Ποιότητα Κλιματιζόμενου Αέρα

Τα ακόλουθα φίλτρα να είναι διαθέσιμα:

- Προσαγωγή:

  - Φίλτρο τύπου G4.

  - Φίλτρο τύπου G4 + πτυχωτό φίλτρο τύπου F6 έως F9.

- Επιστροφή (στην περίπτωση που επιλεγούν ιμαντοκίνητοι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες):

  - Φίλτρο τύπου G4.

  - Φίλτρο τύπου G4 + πτυχωτό φίλτρο τύπου F6.

Συστήματα Ασφαλείας

- Ο ανεμιστήρας προσαγωγής και επιστροφής να διαθέτει επιλογή ομαλής εκκίνησης. Η επιλογή αυτή να είναι διαθέσιμη μόνο για ιμαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες και να είναι υποχρεωτική όταν η ονομαστική ισχύ του ανεμιστήρα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 15 kW.

- Διαφορικός διακόπτης πιέσεως για τον έλεγχο καθαρότητας των φίλτρων.

- Διαφορικός διακόπτης πιέσεως για τον έλεγχο της παροχής.

- Σταθμός ανίχνευσης καπνού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του NF S 61-961.

- Επιλογή προσθήκης ανιχνευτή διαρροής ψυκτικού. Η συσκευή αυτή επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό διαρροών εξασφαλίζοντας επομένως την ασφάλεια του χρήστη. Η εγκατάσταση της συσκευής αυτής εξασφαλίζει συμμόρφωση με τα πρότυπα F-GAS, EN378 και ASHRAE 15.

Εγκατάσταση

- Αντικραδασμικές βάσεις.

- Προσαρμόσιμη τοποθέτηση τόσο της προσαγωγής όσο και της επιστροφής (πληθώρα διατάξεων διαθέσιμες).

- Επιλογή ανεμιστήρων προσαγωγής και/ή επιστροφής με υψηλή διαθέσιμη στατική πίεση.

- Επιλογή αντικατάστασης των ιμαντοκίνητων φυγοκεντρικών ανεμιστήρων με απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug ανεμιστήρες με κινητήρες τεχνολογίας EC. Επιλογή διαθέσιμη μόνο για τον ανεμιστήρα προσαγωγής.

- Διατάξεις μονάδος με τμήμα μίξης για προσαγωγή νωπού και λειτουργία «free-cooling». Να είναι διαθέσιμα τμήματα μίξης με δύο (2) ή τρία (3) μηχανοκίνητα διαφράγματα.

Λειτουργία «Free-Cooling»

Οι μονάδες εξοπλισμένες με τμήμα μίξης να έχουν δυνατότητα λειτουργίας «free-cooling» ελεγχόμενη από κεντρικό ηλεκτρονικό χειριστήριο. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εκμετάλλευση των εξωτερικών συνθηκών για την μείωση του φορτίου στο στοιχείο. Διαφράγματα να είναι διαθέσιμα για την διαχείριση του προσαγόμενου νωπού αέρα. Ο έλεγχος λειτουργίας του τμήματος μίξης να είναι θερμοενθαλπικός (δηλαδή το σύστημα να ελέγχει την σύγκλιση τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας του εξωτερικού αέρα με τις απαιτούμενες από τον χρήστη τιμές). Εναλλακτικά, να διατίθεται θερμικός ή ενθαλπικός έλεγχος.