ΓΕΝΙΚΑ :

Οι μονάδες θα είναι αντλίες θερμότητας αέρα αέρα, τύπου rooftop, σχεδιασμένες για εξωτερική τοποθέτηση σε οροφές κτιρίων ή ακάλυπτους χώρους και θα είναι ιδανικές για τον κλιματισμό εμπορικών και βιομηχανικών χώρων.

Οι μονάδες θα χρησιμοποιούν το οικολογικό ψυκτικό μέσο R410A που έχει τα πλέον αποδοτικά θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά, και θα είναι εξοπλισμένες με συμπιεστές scroll.

Εξασφάλιση ποιότητας:

Κάθε μονάδα θα συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Ευρωπαϊκές οδηγίες :

- Οδηγία μηχανολογικού εξοπλισμού 98/37/EC τροποποιημένη,

- Οδηγία χαμηλής τάσης  2006/95/CEE,

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/CEE τροποποιημένη και με τις 	εφαρμόσιμες συστάσεις των Ευρωπαϊκών standards

- Ασφάλεια μηχανήματος, ηλεκτρικός εξοπλισμός στα μηχανήματα, γενικές οδηγίες : EN 60204-1

- Ραδιενεργές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές : IEC 61000-3-3

- Αγώγιμες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές : IEC 61000-6-4

- Ηλεκτρομαγνητική αντοχή : IEC 61000-6-2

Οι μονάδες είναι θα είναι σχεδιασμένες, κατασκευασμένες και ελεγμένες σε εργοστάσιο με σύστημα ποιότητας πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και σύστημα περιβαλλοντικής προστασίας πιστοποιημένο κατά ISO 14001. Οι δημοσιευμένες αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε μηχανήματος θα έχουν πιστοποιηθεί από τη Eurovent. Όλες οι μονάδες θα υποβάλλονται σε ένα πλήρη έλεγχο λειτουργίας (run test) στο εργοστάσιο πριν τη φόρτωση.

Χαρακτηριστικά Ονομαστικής Λειτουργίας

Ψυκτική απόδοση: ………………..

Απορροφούμενη ισχύς συμπιεστή: …………...

EER: ………………….kW/kW

Ενεργειακή Κλάση Ψύξης (σε συνθήκες Eurovent): ……………………

Θερμαντική απόδοση: ………………..

Θερμαντική απόδοση (συμπεριλαμβανομένων των κύκλων απόψυξης): ………………..

Απορροφούμενη ισχύς συμπιεστή: …………...

COP: ………………….kW/kW

Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (σε συνθήκες Eurovent): ……………………

Θερμοκρασία αέρα περιβάλλοντος:……

Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας: …………..dB(A)

Στάθμη θορύβου τμήματος προσαγωγής αέρα: …………..dB(A)

Η μονάδα θα μπορεί να ξεκινάει και να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο και σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -10°C έως +48°C.

Πιο συγκεκριμένα τα όρια λειτουργίας θα είναι ως ακολούθως:

Ψύξη:	 	Θερμοκρασίες Περιβάλλοντος Από +10οC έως και +48οC

Θερμοκρασίες Χώρου Από +18οC έως και +35οCdb (+13 έως +23οC WB)

Θέρμανση:	Θερμοκρασίες Περιβάλλοντος Από -10οC έως και + 22οC

Θερμοκρασίες Χώρου Από +10οC έως και +27οCdb

Συμπιεστές

Οι συμπιεστές θα είναι ερμητικοί τύπου scroll με ελάχιστα κινούμενα μέρη για χαμηλά επίπεδα κραδασμών και θα είναι εξοπλισμένοι με:

- 2-πολικό ηλεκτροκινητήρα ψυχόμενο από το αέριο αναρρόφησης και με εσωτερικό θερμικό προστασίας.

- Ενεργή προστασία κάθε συμπιεστή έναντι εισόδου υγρού ψυκτικού στην αναρρόφηση και 	έναντι υπερθέρμανσης στην κατάθλιψη.

- Πλήρωση με συνθετικά πολυεστερικά λάδια με υαλοθυρίδα ελέγχου στην γραμμή εξισσορόπησης λαδιού ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος στάθμης λαδιού όταν οι μονάδες 	βρίσκονται σε ηρεμία.

- Ηλεκτρικό προθερμαντήρα ελαίου για την διατήρηση των σωστών συνθηκών λίπανσης κατά την εκκίνηση.

- Ηλεκτρονικό έλεγχο από το Pro-Dialog+  για τη διατήρηση του χάρτη λειτουργίας του συμπιεστή, την προστασία υπερθέρμανσης, τον έλεγχο λειτουργίας του προθερμαντήρα ελαίου και τον πρεσσοστάτη υψηλής πίεσης.

Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και η ελαχιστοποίηση των κραδασμών λειτουργίας του μηχανήματος θα εξασφαλίζονται από:

- Τα αντικραδασμικά στηρίγματα έδρασης των συμπιεστών, που θα είναι ανεξάρτητα από το πλαίσιο της μονάδας και εγκατεστημένα σε αντικραδασμική βάση της μονάδος.

- Τις κατάλληλες στηρίξεις των σωληνώσεων αναρρόφησης και κατάθλιψης του συμπιεστή, απευθείας συγκολλητές στη βάση του συμπιεστή ώστε να ελαχιστοποιείται η μεταφορά κραδασμών στο πλαίσιο της μονάδας.

Εναλλάκτες Θερμότητας

- Οι εναλλάκτες θερμότητας θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής ποιότητας, αφυγρασμένους χαλκοσωλήνες μηχανικά εκτονωμένους σε προβαμμένα διαμορφωμένα πτερύγια αλουμινίου, με υψηλό επίπεδο προστασίας από διάβρωση (corrosion and UV protection).

- Η αντιπαγωτική προστασία του εναλλάκτη θα γίνεται μέσω αυτό–προσαρμοζόμενου αλγόριθμου, που θα εκτελείται από το ηλεκτρονικό χειριστήριο ελέγχου (Prodialog+) για τη δραστική μείωση του χρόνου αποψυξης.

- Οι εναλλάκτες θα φέρουν ηλεκτρική αντίσταση χαμηλής ισχύος στην βάση των στοιχείων τους, που θα προστατεύει από τον σχηματισμό πάγου.

- Όλες οι σωληνώσεις και εξαρτήματα  του κυκλώματος θα είναι συγκολλητά για την μείωση του κινδύνου τυχόν διαρροών ψυκτικού.

Ανεμιστήρες :

- Στο εξωτερικό τμήμα : οι μονάδες θα φέρουν αξονικούς ανεμιστήρες χαμηλού θορύβου, τύπου Flying Bird με 11 πτερύγια και περιστρεφόμενο ομφαλό από συνθετικό υλικό, απευθείας συζευγμένους σε κινητήρα. Η έξοδος του αέρα θα είναι κατακόρυφη και θα υπάρχει προστατευτικό πλέγμα με επικάλυψη πολυαιθυλενίου για την ασφαλή τους λειτουργία.

- Οι ανεμιστήρες του συμπυκνωτή θα είναι δύο ταχυτήτων για να μπορούν να λειτουργήσουν σε μερικό φορτίο ή κατόπιν ρυθμίσεως του χρήστη να εργάζονται σε χαμηλή ταχύτητα για πιο  αθόρυβη λειτουργία.

- Οι κινητήρες των ανεμιστήρων θα είναι τριφασικοί, σχεδιασμένοι για αθόρυβη λειτουργία, θα φέρουν προστασία κατά ΙΡ55, κλάση μόνωσης F, θα έχουν προστασία έναντι της διάβρωσης και μεγάλη διάρκεια ζωής. Οι κινητήρες θα είναι προστατευμένοι έναντι υπερθέρμανσης με θερμικό προστασίας.

- Στο εσωτερικό τμήμα: οι μονάδες θα φέρουν φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες, διπλής αναρρόφησης, υψηλής στατικής πίεσης με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια. Οι ανεμιστήρες θα είναι στατικά και δυναμικά ζυγοσταθμισμένοι και εργοστασιακά ρυθμισμένοι στην ονομαστική παροχή αέρα της μονάδας.

- Οι ανεμιστήρες θα οδηγούνται από τριφασικούς κινητήρες  με επάρκεια ισχύος και θα μπορούν να ρυθμίσουν την παροχή αέρα και το διαθέσιμο μανομετρικό,  μέσω ρυθμιζόμενης τροχαλίας.

Τμήμα Ποιότητας Αέρα & Φίλτρα Αέρος

- Οι μονάδες θα χρησιμοποιούν τυποποιημένα φίλτρα αέρα κατηγορίας G4 ή προαιρετικά φίλτρα δύο σταδίων με προ-φίλτρο και G4 + F7 ή F6 + F7 φίλτρα υψηλής απόδοσης (κατηγορία πυροπροστασίας M1). Η κατηγοριοποίηση των φίλτρων καθορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 - 2002 .

- Οι μονάδες θα διαθέτουν προαιρετικό διακόπτη πτώσης πίεσης στο φίλτρο για να προειδοποιεί το χρήστη όταν το φίλτρο είναι βρώμικο.

- Επίσης θα υπάρχει εργοστασιακά θέση για την τοποθέτηση διπλού φίλτρου με απόσταση κατ’ ελάχιστο 50 χιλιοστά για την διευκόλυνση της συντήρησης των μονάδων.

Ψυκτικό κύκλωμα

Κάθε ψυκτικό κύκλωμα θα συμπεριλαμβάνει: βαλβίδα γραμμής υγρού, ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα, γυαλί ένδειξης υγρού, φίλτρο ξηραντήρα με αφαιρούμενο κέλυφος, αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας, ένα διακόπτη υψηλής πίεσης με αυτόματη επαναφορά (reset) ανά συμπιεστή και πλήρη ποσότητα ψυκτικού μέσου R-410A.

Όλα τα εξαρτήματα των ψυκτικών κυκλωμάτων θα  πρέπει να είναι συγκολλητά για πλήρη και μακροχρόνια αποφυγή διαρροής ψυκτικού μέσου.

- Οι μονάδες με ισχύ μεγαλύτερη των 60 kW θα έχουν δύο ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα.

Το ψυκτικό κύκλωμα θα είναι πλήρως στεγανό έναντι διαρροών με ελαχιστοποιημένη χρήση τριχοειδών σωληνώσεων.

Η πρόσβαση για λόγους συντήρησης στους αισθητήρες πίεσης & θερμοκρασίας του ψυκτικού κυκλώματος θα εξασφαλίζει την προστασία έναντι διαρροών ψυκτικού μέσου.

Ηλεκτρικές απαιτήσεις

- Το ηλεκτρικό κιβώτιο κάθε μονάδας θα αποτελείται από ξεχωριστά τμήματα  ισχύος & αυτοματισμού με ανοιγόμενες θύρες. Το ηλεκτρικό τμήμα ισχύος θα περιλαμβάνει ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο ηλεκτρικό διακόπτη διακοπής παροχής ισχύος.

- Η μονάδα θα πρέπει να λειτουργεί στα 400 volts, 3-φασικό ρεύμα, 50 hertz (400 V ± 10%) χωρίς ουδέτερο και θα πρέπει να έχει μόνο σημείο σύνδεσης της παροχής ρεύματος.

- Το κουτί ελέγχου της τάσης θα είναι 24 V, εφοδιασμένο από ένα εργοστασιακά εγκατεστημένο μετασχηματιστή.

Περίβλημα

- Το περίβλημα θα είναι από γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα με φινίρισμα πολυεστερικής βαφής φούρνου σε χρώμα ελαφρύ γκρι (RAL 7035). Τα πλαίσια θα είναι εύκολα αφαιρούμενα και οι ανοιγώμενες θυρίδες του κιβωτίου ελέγχου θα εξασφαλίζουν τέλεια επισκεψιμότητα και θα επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση σε όλα τα εξαρτήματα.

Έλεγχος μονάδας

- Η μονάδα θα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με προηγμένο σύστημα ελέγχου μέσω μικροϋπολογιστή, που θα ελέγχει όλες τις παραμέτρους λειτουργίας και ασφαλείας της μονάδας με σκοπό να μεγιστοποιήσει την απόδοση της μονάδας και να ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα διακοπής  του ψυκτικού κυκλώματος λόγω λάθους. Το σύστημα ασφαλείας θα διασφαλίζει τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Έλεγχος θερμοκρασίας εισόδου και εξόδου ψυκτικού μέσου και εξομοίωση των ωρών λειτουργίας του κάθε συμπιεστή και του αριθμού εκκινήσεων του. Προστασία έναντι πολλαπλών εκκινήσεων του συμπιεστή μέσω αυτο-προσαρμοζόμενου αλγορίθμου.

- Έλεγχος της πίεσης συμπύκνωσης από αυτό-προσαρμοζόμενου αλγόριθμου (με ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα).

- Σύστημα αντιστάθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Εξισορρόπηση των εκκινήσεων και του χρόνου λειτουργίας των συμπιεστών και ανεμιστήρων (εκτός από το μέγεθος 45).

- Ασφάλειες 
Το σύστημα θα παρακολουθεί την εξέλιξη των παραμέτρων λειτουργίας (συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών, πιέσεων κ.λπ.) και θα προσαρμόζεται με στόχο τη διατήρηση της λειτουργίας των συμπιεστών εντός αποδεικτού εύρους λειτουργίας. Σε περίπτωση που μια παράμετρος τυχόν υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή της, ένα μήνυμα συναγερμού θα πρέπει να δημιουργείται και σε περίπτωση ανάγκης η μονάδα θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία της.

- Οι συνθήκες που μπορεί να σταματήσουν τη λειτουργία ενός ψυκτικού κυκλώματος ή της μονάδας θα είναι:

- Διακοπή από Χαμηλή πίεση αναρρόφησης

- Διακοπή από Υψηλή πίεση κατάθλιψης.

- Διακοπή από Χαμηλή ή υψηλή υπερθέρμανση.

- Διακοπή από Ηλεκτρική υπερφόρτωση στους συμπιεστές.

- Διακοπή από Ενεργοποίηση αισθητήρα θερμοκρασίας ή πίεσης.

- Διακοπή από Απώλεια επικοινωνίας στο σύστημα αυτοματισμού.

- Διακοπή από Ενεργοποίηση ειδικών ασφαλιστικών διατάξεων του πελάτη.

- Περισσότεροι από 50 κωδικοί βλαβών και ενεργοποίηση συναγερμών ανιχνεύουν τυχόν βλάβες ή δυσλειτουργίες της μονάδας.

- Χειριστήριο ελέγχου

Η νέα οπίσθια φωτιζόμενη ψηφιακή οθόνη LCD θα είναι εξοπλισμένη με χειροκίνητο ποτενσιόμετρο ρύθμισης που θα επιτρέπει στο χειριστή να ρυθμίσει τη φωτεινότητα ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού του περιβάλλοντος.

Τα δεδομένα θα εμφανίζονται σε πλήρες κείμενο στις βασικές διεθνείς γλώσσες όπως αγγλικά, γαλλικά,  γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.

Η πλοήγηση στις λειτουργίες ελέγχου του Pro-Dialog+ θα γίνεται με δεντρικά δομημένη δομή και προσομοιάζει την  πλοήγηση στο web.

Το βασικό μενού λειτουργίας θα επιτρέπει τη γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις κύριες παραμέτρους της μονάδας όπως: Αριθμός συμπιεστών, πίεση κατάθλιψης & αναρρόφησης, χρόνο λειτουργίας συμπιεστή, σημεία ρύθμισης, θερμοκρασία αέρα κ.α.

- Χειριστήριο μονάδας

Το χειριστήριο ελέγχου θα συνδέεται μέσω διαύλου επικοινωνίας 2 καλωδίων και θα προσφέρει πλήρη έλεγχο, απομακρυσμένη  παρακολούθηση της λειτουργίας της μονάδας και διάγνωση βλαβών.

- Ξηρές επαφές ελέγχου που επιτρέπουν:

- Start / stop: Το άνοιγμα επαφής σταματά τη λειτουργία της μονάδας.

- Διπλό Σημείο Ρύθμισης: το κλείσιμο της επαφής ενεργοποιεί ένα δεύτερο επιθυμητό σημείο ρύθμισης (για παράδειγμα: οικονομική λειτουργία μονάδας/ unoccupied mode).

- Περιορισμός της απόδοσης της μονάδας σε 1 ή 2 σημεία: Το κλείσιμο της επαφής περιορίζει τη μέγιστη δυναμικότητα της μονάδας σε 3 προκαθορισμένες τιμές.

- Διακοπή για λόγους ασφάλειας από τον χρήστη: η επαφή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κύκλωμα ασφαλείας του πελάτη, το κλείσιμο της επαφής δημιουργεί ένα συγκεκριμένο συναγερμό.

- Σύνδεση με τοπικό θερμοστάτη τύπου 33CS.

- Διακριτές επαφές έξοδου που είναι διαθέσιμες για:

- Σήμα συναγερμού: Αυτή η επαφή θα ειδοποιήσει όταν κάποια σημαντική δυσλειτουργία έχει ως αποτέλεσμα τη στάση ενός ή και των δύο ψυκτικών κυκλωμάτων.

- Σήμα λειτουργίας συμπιεστή: η επαφή αυτή παρέχει ενδείξεις για τη λειτουργία του συμπιεστή.

- Εσωτερικό ρολόι που επιτρέπει το χρονοπρογραμματισμό των παρακάτω λειτουργιών:

  - 7 ημερος προγραμματισμός: Έναρξη και διακοπή μονάδας / ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης.

  - Επαναφορά σημείου ρύθμισης με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

  - Master / Slave λειτουργία δύο μονάδων με παράλληλη εξισορρόπηση του χρόνου λειτουργίας των μονάδων και εναλλαγή λειτουργίας μονάδων σε περίπτωση κάποιας αστοχίας.

  - Ρύθμιση ανάλογα με τη θερμοκρασία του αέρα περιβάλλοντος.

- Νυχτερινή λειτουργία:

Περιορισμός της απόδοσης και της ταχύτητας του ανεμιστήρα για να μειωθούν τα επίπεδα θορύβου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

- Λειτουργία απόψυξης:

Ο κύκλος απόψυξης θα εφαρμόζεται σε ένα κύκλωμα κάθε φορά.

Ο κύκλος απόψυξης θα είναι πλήρως αυτοματοποιημένος και δεν θα απαιτεί καμία ρύθμιση. Ο ηλεκτρικός θερμαντήρας του συμπυκνωτή θα εμποδίζει το σχηματισμό πάγου στο κάτω μέρος του εναλλάκτη θερμότητας, όταν η απόψυξη γίνεται σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Οι εσωτερικοί ανεμιστήρες θα λειτουργούν κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης, εκτός από τις μονάδες μονού κυκλώματος, που δεν έχουν εξοπλιστεί με πρόσθετη επιλογή θερμότητας (όπως ηλεκτρική αντίσταση θέρμανσης ή στοιχείο ζεστού νερού).

- Λειτουργία Εξαερισμού:

Όταν η μονάδα μεταβαίνει από την οικονομική λειτουργία στην κανονική λειτουργία, η διάταξη εξοικονόμησης ενέργειας θα παραμένει πλήρως ανοιχτή για δύο λεπτά όταν η εξωτερική θερμοκρασία βρίσκεται μεταξύ 10°C και 21°C, επιτρέποντας τον εξαερισμό του χώρου και την απομάκρυνση εσωτερικών ρύπων CO2 και οσμών.

- Έξυπνη Εκκίνηση (Smart Start):

Αυτή η λειτουργία θα επιτρέπει τη θέρμανση ή την ψύξη των χώρων πριν την προγραμματισμένη έναρξη της κανονικής λειτουργίας έτσι ώστε η θερμοκρασία του χώρου να φθάσει στην επιθυμητή τιμή της κατά την έναρξη της κατάληψης των χώρων από τους χρήστες.

- Υπηρεσία Test Menu:

Ο ελεγκτής ProDialog+ θα δίνει τη δυνατότητα στον τελικό χρήστη ή στον τεχνικό να ελέγξει την κατάσταση των βασικών τμημάτων της μονάδας πριν από την εκκίνηση και να διασφαλιστεί την απρόσκοπτη εκκίνηση και λειτουργία της μονάδας. Τα βασικά μέρη που θα ελέγχονται είναι:

- Συμπιεστή /ές

- Εσωτερικός ανεμιστήρας

- Εξωτερικοί ανεμιστήρες

- Ηλεκτρική αντίσταση θερμάνσης

- 4όδη βαλβίδα (μονάδες τύπου UH)

- Ηλεκτρική αντίσταση απόψυξης

- Ανεμιστήρας εξαερισμού (opt)

- Εξόδοι συναγερμού

- Αναλογικός ελέγχος Economiser (opt)

- Στοιχείο ζεστού νερού και  3όδη βαλβίδα (opt)

- Επιλογές – Προαιρετικά Εξαρτήματα:

- Προ-επεξεργασμένα στοιχεία εναλλάκτη (εξωτερικό & εσωτερικό στοιχείο)

Προεπικαλυμμένα πτερύγια αλουμινίου με αντιδιαβρωτικό φιλμ πολυουρεθάνης για την καλύτερη αντίσταση έναντι της διάβρωσης.

- Εξοικοικονομητής (Economizer)

Στις μονάδες θα τοποθετείται εξοικονομητής (economizer) στις περιπτώσεις που απαιτείται ψύξη/θέρμανση των χώρων με την χρήση νωπού αέρα μέσω ελέγχου από  έναν εξωτερικό αισθητήρα αέρα. Αποτελείται από δύο διαφράγματα αέρα (νωπού αέρα και απορριπτόμενου αέρα) συζευγμένα μεταξύ τους.

Ο εξοικονομητής θα είναι διαθέσιμος σε δύο δυνατούς τύπος ελέγχου: διαφορικός έλεγχος θερμοκρασίας ξηρού βολβού ή διαφορικός έλεγχος ενθαλπίας (δύο αισθητήρες ενθαλπίας για βέλτιστη θερμοκρασία και έλεγχο της υγρασίας).

Τα πτερύγια των διαφραγμάτων θα είναι χαμηλής διαρροής αέρα για να περιορίζουν τυχόν διαρροές μεταξύ πτερυγίων και συναφών εξαρτημάτων.

Στην πλευρά της εισόδου του νωπού αέρα θα είναι εργοστασιακά τοποθετημένο κάλυμμα προστασίας έναντι της βροχής και φίλτρο αέρα σχεδιασμένα κατάληλα για να αποτρέπεται η είσοδος της υγρασίας ή άλλων αντικείμενων στη μονάδα

Το economizer θα ελέγχεται από τον ελεγκτή Pro-Dialog+ ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της ποιότητας του εσωτερικού αέρα μέσω αισθητηρίου CO2, και η χρήση του εξοικονομητή θα γίνεται βάσει της ανωτέρω λειτουργίας χρησιμοποιώντας τον αέρα περιβάλλοντος.

Για την χωρίς διαφορικό έλεγχο προσαγωγή νωπού αέρα, οι μονάδες θα μπορούν είτε να είναι εξοπλισμένες με ένα ρυθμιζόμενο, βαρυτικό ντάμπερ εξωτερικού αέρα (χειροκίνητο ή ρυθμιζόμενο μέσω σερβομηχανισμού).

  - Σύστημα ανάκτησης ενέργειας (ERM)

Το ERM είναι μια μεμονωμένη μονάδα διπλής ροής, που θα είναι εξοπλισμένη με υψηλής απόδοσης τροχό ανάκτησης θερμότητας αέρα-αέρα, με απόδοσή από  63% έως 88% και πιστοποίηση κατά Eurovent. Συμπεριλαμβάνει ανεμιστήρα απόρριψης μεταβλητής παροχής αέρα και σύστημα ελέγχου για εύκολη εγκατάσταση.

Το περίβλημα του θα είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο και βαμμένο χαλυβδοέλασμα, κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους και με διπλή προστασία από διάβρωση (χρώμα ανοικτό γκρι RAL 7035).

Το ERM θα είναι εφοδιασμένο με φίλτρα G4 από την πλευρά του νωπού αέρα για την προστασία του τροχού ανάκτησης θερμότητας από σκόνη.

Οι ανεμιστήρες απόρριψης του αέρα θα είναι υψηλής απόδοσης. Θα είναι απευθείας σύνδεσης ώστε να μην παρουσιάζουν τυχόν απώλειες μεταξύ ιμάντα και τροχαλίας κίνησης. Θα είναι ενεργειακά αποδοτικοί και θα απαιτούν λιγότερη συντήρηση.

Η ταχύτητα του ανεμιστήρα απόρριψης αέρα θα ελέγχεται ανεξάρτητα από κινητήρες μεταβλητής συχνότητας που θα συνδέονται άμεσα με τον ελεγκτή Pro-Dialog + εντός της μονάδας.

Όταν το επιτρέπουν οι εξωτερικές συνθήκες, το σύστημα ελέγχου θα προσαρμόζει συνεχώς την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Το σύστημα ERM παραδίδεται ως ενιαίο κομμάτι για γρήγορη εγκατάσταση, χωριστά από την μονάδα τύπου rooftop. Ένα μονωμένο μεταλλικό σετ σύνδεσης και ένα κιβώτιο καλωδίωσης παρέχονται από το εργοστάσιο για την εύκολη σύνδεση μεταξύ του ERM και της μονάδας.

Για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση, το ERM θα είναι εργοστασιακά εξοπλισμένο με τερματικό μπλοκ σύνδεσης των καλωδίων ισχύος και αυτοματισμού. Το κιβώτιο ελέγχου και οι αισθητήρες θα είναι εργοστασιακά εγκατεστημένοι και θα έχει δοκιμαστεί η λειτουργία τους.

  - Soft starter εσωτερικού ανεμιστήρα.

Ο κινητήρας του εσωτερικού ανεμιστήρα θα μπορεί να εκκινεί ηλεκτρονικά με προοδευτική ρύθμισης της παροχής ανεμιστήρα για μείωση του θορύβου και του ρεύματος εκκίνησης.

  - Επιλογές  θέρμανσης με χρήση αερίου (για τις μονάδες 48UA/UH μόνο)

Ο σωληνοειδής, πτυχωτός σχεδιασμός εναλλάκτη θερμότητας που θα επιτρέπει στα θερμά αέρια να κάνουν πολλαπλά περάσματα σε όλη τη διαδρομή του αέρα τροφοδοσίας.

Ο πτυχωτός σχεδιασμός δημιουργεί μια τυρβώδη ροή του αερίου για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των συστημάτων θέρμανσης.

Το παχύ επίστρωμα εναλλάκτη θερμότητας τύπου Alumagard™ παρέχει αντοχή στη διάβρωση και εξασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στον εναλλάκτη θερμότητας.

Τμηματικά αυξανόμενη Θέρμανση μέσω σταδίων από μια συστοιχία ψεκαστήρων (μπεκ). Η ανάμιξη αερίου & αέρα, που δημιουργείται στους θερμαντήρες, επιτρέπει την άριστη καύση εντός των σωλήνων του εναλλάκτη θερμότητας. Το σύστημα άμεσης ανάφλεξης με σπινθήρα εξοικονομεί λειτουργικά έξοδα.

Το σύστημα ελέγχου της καύσης εξαλείφει την παραγωγή καταλοίπων καυσαερίων και ελαχιστοποιεί τις επιδράσεις του αέρα στη λειτουργία θέρμανσης. Ο επαγωγικός ανεμιστήρας αντλεί θερμό αέριο καύσης διαμέσου του εναλλάκτη θερμότητας για πιο αποτελεσματική μεταφορά θερμότητας. Για βελτιωμένη απόδοση, ο εναλλάκτης θερμότητας θα λειτουργεί υπό αρνητική πίεση, αποτρέποντας έτσι τη διαρροή καυσαερίων εντός του δικτύου προσαγωγής αέρα.

Το σύστημα θέρμανσης φυσικού αερίου θα χρησιμοποιεί πολλαπλά τμήματα θέρμανσης. Κάθε τμήμα θα είναι εξοπλισμένο με μία βαλβίδα αερίου σε δύο στάδια. Η αλληλουχία των βαλβίδων αερίου ελέγχεται ηλεκτρονικά από εργοστασιακά εγκατεστημένο ελεγκτή αερίου (ICG) με σήμανση CE.

Οι έλεγχοι ασφαλείας θα κλείσουν τη μονάδα θέρμανσης, εφόσον εντοπίσει ένα πρόβλημα. Υπάρχουν έξι επίπεδα ασφάλειας:

- Θερμοστάτης υψηλής θερμοκρασίας για τυχόν αστοχία του εσωτερικού ανεμιστήρα.

- Διακόπτης υψηλής θερμοκρασίας για μειωμένη παροχή αέρα.

- Διακόπτης πίεσης αέρα για να εξασφαλισθεί η επαρκής ροή καυσαερίων.

- Διακόπτης αποφυγής εξάπλωσης της φλόγας.

- Ανίχνευση φλόγας με σύστημα ιονισμού για ταχύτερη ανίχνευση φλόγας.

- Πρεσσοστάτης αερίου για να αποφευχθεί η λειτουργία σε χαμηλή πίεση παροχής (<10 mbar).

- Στοιχείο ζεστού νερού με 3όδη βαλβίδα (για τις μονάδες 50UA/UH μόνο)

Τα στοιχεία ζεστού νερού θα διαθέτουν αναλογικά ρυθμιζόμενη 3όδη βαλβίδα, που θα ρυθμίζεται με βάση τη  θερμοκρασία της προσαγωγής αέρα.

Κατ’ επιλογή περιλαμβάνονται δύο βαλβίδες απομόνωσης που θα έχουν τοποθετηθεί στο εργοστάσιο, και θα έχουν ελεχθεί πλήρως προ φορτώσεως της μονάδας.

Η αντιπαγετική προστασία θα παρέχεται από αισθητήρα χαμηλής θερμοκρασίας και κάθε στοιχείο θα είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα εξαέρωσης.

- Ηλεκτρική αντίσταση θέρμανσης (για τις μονάδες 50UA/UH μόνο)

Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις  θα είναι εργοστασιακά καλωδιωμένες και πλήρως ελεγμένες για την ορθή λειτουργία τους.

Κάθε στάδιο λειτουργίας θα προστατεύεται από υπερφόρτωση με δύο θερμικά προστασίας.

Το χαμηλό όριο προστασίας με αυτόματη επαναφορά βρίσκεται πάνω στην ηλεκτρική αντίσταση, ενώ το υψηλό όριο προστασίας με χειροκίνητη επαναφορά βρίσκεται στο κιβώτιο ελέγχου του θερμαντήρα.

Ο ελεγκτής υψηλής θερμοκρασίας θα προσφέρει και προστασία έναντι υπερφόρτωσης.

- Έλεγχος ποιότητας εσωτερικού αέρα μέσω αισθητήρα CO2

Για την καλή ποιότητα του εσωτερικού αέρα στο κτίριο θα διατίθεται ελεγκτής του επιπέδου συγκέντρωσης CO2.

- Aνοξείδωτη λεκάνη συμπυκνωμάτων

Εύκολη στον καθαρισμό λεκάνη αποστράγγισης για βελτιωμένη υγιεινή και εύκολη αποστράγγιση συμπυκνωμάτων.

- Ανίχνευση Ρύπανσης φίλτρου

Συναγερμός ανίχνευσης βρώμικου φίλτρου από ρυθμιζόμενο διακόπτη διαφορικής πίεσης, που θα συνδέεται με τον ελεγκτή ProDialog+.

- Ανιχνευτής παροχής αέρα στην προσαγωγή

Συναγερμός ελέγχου της παροχής αέρα προσαγωγής με ρυθμιζόμενο διακόπτη διαφορικής πίεσης που συνδέεται με τον ελεγκτή ProDialog +.

- Ανιχνευτής καπνού

Σύνδεση με σύστημα πυρασφάλειας που βασίζεται στην ανίχνευση καπνού.

- Θερμοστάτης πυροπροστασίας

Σήμα συναγερμού πυροπροστασίας αν η θερμοκρασία του αέρα επιστροφής ξεπεράσει τη ρυθμιζόμενη θερμοκρασία (εργοστασιακή ρύθμιση στους 70 ° C). Απαιτείται χειροκίνητη επαναφορά του θερμοστάτη που βρίσκεται στον αεραγωγό επιστροφής αέρα.

- Στερεωτικό πλαίσιο

Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης των αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής του αέρα για την εύκολη εγκατάσταση των αεραγωγών.

- Θύρα J-Bus

Πλακέτα επικοινωνίας με πρωτόκολλο J-Bus

- Θύρα LonTalk

Πλακέτα επικοινωνίας με πρωτόκολλο LonTalk

- Θύρα BacNet

Πλακέτα επικοινωνίας με πρωτόκολλο BacNet

Αξεσουάρ:

- Απομακρυσμένο χειριστήριο ProDialog+

Το χειριστήριο θα μπορεί να τοποθετηθεί μέχρι και 300 μέτρα μακριά από τη μονάδα και θα επιτρέπει ίδιο επίπεδο πρόσβασης στο μενού ελέγχου της μονάδας για τον απομακρυσμένο έλεγχο της μονάδας στο εσωτερικό του κτιρίου.

Εξωτερικός μετασχηματιστής 220V/24V θα πρέπει να εγκατασταθεί στο κύκλωμα σύνδεσης.

- Κάθετη βάση δώματος

Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2 mm για την κατακόρυφη προσαγωγή και επιστροφή της παροχής αέρα.

- Κάθετη ρυθμιζόμενη κατά μήκος βάση δώματος

Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2 mm για την κατακόρυφη προσαγωγή και επιστροφή αέρα με ρυθμιζόμενη κατά μήκος κλίση μέχρι 5%.

- Κάθετη ρυθμιζόμενη κατά πλάτος βάση δώματος

Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2 mm για την κατακόρυφη προσαγωγή και επιστροφή αέρα με ρυθμιζόμενη κατά πλάτος κλίση μέχρι 5%.

- Οριζόντια βάση δώματος

Πλαίσιο από γαλβανισμένο χάλυβα πάχους 2 mm για την οριζόντια προσαγωγή και επιστροφή αέρα.