Γενική Περιγραφή

Συμπαγής μονάδα απολύτου ελέγχου με διπλό κάσωμα, ειδικά σχεδιασμένη για διεργασίες διαχείρισης αέρα
(π.χ. έλεγχος θερμοκρασίας και υγρασίας) με εφαρμογές σε κτίρια που στεγάζουν κέντρα δεδομένων (data centers), υπολογιστές, συστήματα τηλεπικοινωνίων καθώς και ειδικές εφαρμογές (όπως κέντρα αποθήκευσης ευαίσθητων σε θερμοκρασιακές αλλαγές προϊόντων, χώρους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, κ.λπ.). Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (τύπου EC) με ρύθμιση μεταβλητής ταχύτητας και κεντρικό έλεγχο από Προγραμματιζόμενο Λογικό Ελεγκτή (Programmable Logic Controller – PLC) χάρη στα οποία να επιτυγχάνει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Η μονάδα να είναι διαθέσιμη σε διάφορες διατάξεις (κατ’ ελάχιστο αυτές που αποτυπώνονται στην παρακάτω εικόνα) προκειμένου να πληροί τις απαιτήσεις κάθε εγκατάστασης.

Το προϊόν να είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001 και ISO 14001.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Ονομαστική Παροχή: …. m3/h

- Εξωτερική Στατική Πίεση: …. Pa

- Ψυκτική Απόδοση: …. kW

- Θερμική Απόδοση (εφόσον υπάρχει): …. kW

- Απόδοση Στοιχείου Ηλεκτρικών Αντιστάσεων (εφόσον υπάρχει): …. kW

Περιγραφή Επιμέρους Εξαρτημάτων

Κέλυφος

- Στιβαρής κατασκευής με διπλό κάσωμα.

- Να είναι κατασκευασμένο από διπλά χαλύβδινα πανέλα, ικανά να φέρουν το φορτίο της κατασκευής χωρίς να υπόκεινται σε πλαστική παραμόρφωση. Τα πανέλα να είναι γαλβανισμένα (αμφότερες πλευρές) για αντιδιαβρωτική προστασία.

- Ελάχιστο Πάχος Εσωτερικού Πανέλου: 0,8 χιλ.

- Ελάχιστο Πάχος Εξωτερικού Πανέλου: 0,8 χιλ.

- Το εξωτερικό πανέλο να είναι προ-βαμμένο, χρώματος γκρι RAL 7024 και 7035 για μεγαλύτερη αντιδιαβρωτική προστασία.

- Το περίβλημα να φέρει μόνωση υαλοβάμβακα πάχους τουλάχιστον 25 χιλ. Η μόνωση να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η εξάλειψη όλων των θερμογεφυρών μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών της μονάδας, μειώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τις ανεπιθύμητες υγροποιήσεις και απώλειες ενέργειας.

- Ελάχιστα Αποδεκτή Κλάση Αναφλεξιμότητας Μόνωσης (Euro Class Fire Rating): A1.

Φίλτρα

- Διαθέσιμα φίλτρα: G4 και F7.

- Να δύναται η προσθήκη φίλτρων δύο σταδίων (π.χ. G4 + F7).

- Η σύνδεση των φίλτρων στο κέλυφος της μονάδας να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ελάχιστη δυνατή διαφυγή αέρος.

- Η καθαρότητα των φίλτρων να ελέγχεται μέσω αναλογικού διαφορικού αισθητηρίου πίεσης.

Ψυκτικό Στοιχείο Νερού

- Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε φύλλα αλουμινίου.

- Να φέρει δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων τοποθετημένο κάτω από κάθε ψυκτικό στοιχείο. Το δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων να είναι είτε ανοξείδωτο είτε από αλουμίνιο.

- Οι μονάδες με στοιχεία νερού να είναι εξοπλισμένες με δίοδη ή τρίοδη βάνα προ-τοποθετημένη και
προ-συνδεδεμένη.

Ανεμιστήρας

- Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας οδηγούμενος από μονοφασικό τετραπολικό κινητήρα ηλεκτρονικής μεταγωγής (τύπου EC), 230V, 50-60 Hz, θερμοκρασιακής αντοχής κλάσης F.

- Η ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα να μεταβάλλεται είτε μετά από εντολή του χρήστη είτε μέσω αυτόματης ρύθμισης βάσει των φορτίων του χώρου και τις ενδείξεις του συστήματος διαχείρισης αέρα.

- Η παροχή του ανεμιστήρα να ελέγχεται από αναλογικό αισθητήρα πίεσης.

- Ο ανεμιστήρας να είναι εξοπλισμένος με κάρτα ModBus για την μετάδοση σφαλμάτων και ρυθμίσεων στο κεντρικό χειριστήριο της μονάδας (π.χ. πραγματικά καταναλισκόμενη ισχύς, ταχύτητα περιστροφής, κ.λπ.).

Ηλεκτρικός Πίνακας

- Παροχή: Τριφασική/400V/50Hz + T + N.

- Κεντρικός διακόπτης μηχανήματος.

- Τριφασικός 400V/24V μετασχηματιστής με προστασία.

- Ρυθμίσεις προστασίας και ελέγχου όλων των ηλεκτρικών κυκλωμάτων με χρήση διακοπτών επαφής.

- Χειριστήριο ελέγχου μονάδας. Το χειριστήριο να έχει την δυνατότητα:

  - Ελέγχου θερμοκρασίας ξηρού βολβού του αέρα επιστροφής.

  - Ελέγχου υγρασίας του αέρα επιστροφής.

  - Εντοπισμού διαρροής νερού.

  - Διάθεσης απομακρυσμένου χειριστηρίου και περιεκτικής λίστας σφαλμάτων.

Προαιρετικά Επιμέρους Εξαρτήματα

Στοιχείο Ηλεκτρικών Αντιστάσεων

- Η λειτουργία του στοιχείου αντιστάσεων να ελέγχεται από τις ρυθμίσεις του ανεμιστήρα.

- Έλεγχος δύο σταδίων ή έλεγχος μέσω αμφίδρομου τριοδικού θυρίστορ TRIAC.

- Να διαθέτει δύο (2) υψηλής ασφαλείας θερμοστάτες, έναν (1) με αυτόματη και έναν (1) με συμβατική επαναφορά.

Θερμικό Στοιχείο Νερού

- Υδραυλικό θερμικό στοιχείο μίας (1) σειράς κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε φύλλα αλουμινίου.

- Να διαθέτει προ-τοποθετημένη και προ-συνδεδεμένη δίοδη ή τετράοδη βαλβίδα ελέγχου.

Υγραντήρας

- Υγραντήρας τεχνολογίας «immersed electrode» εξοπλισμένος με μεγάλης επιφάνειας ανοξείδωτα ηλεκτρόδια. Ο υγραντήρας να είναι σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί με νερό αγωγιμότητας 350 έως 1.250 μS και σκληρότητας 15 έως 30°F.

- Η μονάδα να είναι συμβατή με τον υγραντήρα και όλες οι παράμετροι λειτουργίας αυτού να αναγράφονται στο κεντρικό χειριστήριο της μονάδος.

- Τα κινητά μέρη του υγραντήρα να είναι σχεδιασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη αφαίρεσή τους με σκοπό την συντήρηση του εξοπλισμού.

- Ο υγραντήρας να περιλαμβάνει αντλία συμπυκνωμάτων.

- Να περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητοι σύνδεσμοι (connectors) για την απρόσκοπτη λειτουργία του υγραντήρα.

- Ελάχιστη Απαιτούμενη Παροχή Ατμού: 8 kg/h.

Έλεγχος Λειτουργίας Μονάδος

- Η μονάδα να διαθέτει προγραμματιζόμενο κεντρικό χειριστήριο εξοπλισμένο με οθόνη τουλάχιστον 160 χαρακτήρων. Το χειριστήριο να δύναται να προβάλλει τις οδηγίες λειτουργίας, τις καταστάσεις λειτουργίας της μονάδας καθώς και το ιστορικό σφαλμάτων.

- Το χειριστήριο να διαθέτει δυνατότητα ελέγχου χρόνου λειτουργίας της μονάδας.

- Να διατίθεται δυνατότητα εξόδου RS 485 με πρωτόκολλο Jbus/ModBus.

- Να διατίθεται δυνατότητα διαχείρισης τύπου Master/Slave.

- Να διατίθεται θύρα LON (προαιρετικό).

- Να διατίθεται λειτουργία μεταβολής της πίεσης στην διάταξη δαπέδου.

- Προαιρετικός θερμοστάτης εναλλαγής (Changeover Thermostat).