Γενική Περιγραφή

Αυτόνομη μονάδα αέρος – αέρος αποτελούμενη από συμπαγή επιμέρους τμήματα για την επεξεργασία του αέρα. Η μονάδα να είναι διαθέσιμη σε δύο (2) εκδόσεις, με λειτουργία μόνο ψύξης (cooling-only) και έκδοση αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump). Να είναι διαθέσιμη σε δύο διατάξεις: «standard» και «in-line» βάσει των αναγκών της εφαρμογής. Το προϊόν να είναι σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση σε συνθήκες μερικού φορτίου, επιτυγχάνοντας άριστους βαθμούς ενεργειακής απόδοσης και υπερβαίνοντας τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2281 (Lot 21). Η μονάδα να είναι σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Να είναι εύκολα προσαρμόσιμη (από κατακόρυφη σε οριζόντια διάταξη και αντίστροφα) βάσει της κατεύθυνσης της ροής προσαγωγής. Το προϊόν να είναι εξοπλισμένο με καινοτόμα επιμέρους τμήματα όπως σπειροειδείς συμπιεστές, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής με ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας καθώς και αυτόματα αναπροσαρμοζόμενο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση της μονάδος σε οποιαδήποτε εφαρμογή, το προϊόν να δύναται να εξοπλιστεί με τμήματα ανάκτησης, ανάμιξης ροών (economizer), συστήματα διαχείρισης ποιότητας αέρα και βοηθητικά στοιχεία θέρμανσης.

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας 2016/2281 για Αυτόνομες Μονάδες Αέρος – Αέρος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψύξη | Ιανουάριος 2018 |  | Ιανουάριος 2021 |  |
|  | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER |
| Μονάδες Λειτουργίας Μόνο-Ψύξης | 117 | 3,00 | 138 | 3,53 |
| Θέρμανση | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP |
| Μονάδες Αναστρέψιμου Κύκλου | 115 | 2,95 | 125 | 3,20 |

Συνθήκες Λειτουργίας

Η μονάδα να πληροί τα παρακάτω ελάχιστα όρια λειτουργίας:

| Συνθήκες Εισόδου |  | Ψύξη | Θέρμανση |
| --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερικό Στοιχείο | Ελάχιστη Θερμοκρασία | 9,67 oC WB | 10 oC DB |
|  | Μέγιστη Θερμοκρασία | 24 oC WB | 27 oC DB |
| Εξωτερικό Στοιχείο | Ελάχιστη Θερμοκρασία | 12 oC DB | -15 oC WB |
|  | Μέγιστη Θερμοκρασία | 48 oC DB | 15 oC WB |

Συμμόρφωση με Οδηγίες και Πρότυπα

Το προϊόν να φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και Eurovent. Να συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα και οδηγίες:

- Οδηγία Μηχανημάτων 2006/42/EC (MD).

- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/EU (EMC).

- Οδηγία Μηχανημάτων Χαμηλής Τάσεως 2014/35/EU (LVD).

- Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση 2014/68/EU (Category 2) (PED).

- Οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS).

- Οδηγία Ecodesign 2009/125/EC.

- Οδηγία Energy Labelling 2017/1369/EU (Eco-Labelling).

- Εναρμονισμένο Πρότυπο: EN 378-2:2012 (Αντλίες Θερμότητας – Ασφάλεια και Ενεργειακές Απαιτήσεις).

Διαθέσιμες Διατάξεις

Η μονάδα να είναι διαθέσιμη στις εξής διατάξεις προκειμένου να δύναται η εγκατάστασή της σε οποιαδήποτε εφαρμογή:

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή προσαγωγής: …. m3/h

- Παροχή απαγωγής: …. m3/h

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας προσαγωγής: …. Pa

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας απαγωγής: …. Pa

- Απόδοση ψυκτικού στοιχείου: …. kW

- Μέγιστη ταχύτητα στο στοιχείο: …. m/s

Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων

Κέλυφος

Η μονάδα να φέρει διπλά πανέλα. Το κέλυφός της να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα επικαλυμμένα με λευκού χρώματος RAL 7035 πολυεστερική βαφή. Το πλαίσιό της να είναι αυτοφερόμενο, δηλαδή να δύναται να φέρει το φορτίο της χωρίς πλαστική παραμόρφωση. Για εύκολη μεταφορά, δύο μονάδες να δύναται να τοποθετηθούν η μία πάνω στην άλλη (stacked) χωρίς στατική υποστήριξη από ξύλινη παλέτα. Τα πανέλα να είναι αποσπώμενα προκειμένου να εξασφαλισθεί εύκολη πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους τμήματα της μονάδας. Το προϊόν να φέρει θερμική και ακουστική μόνωση από κεραμικές ίνες. Η ελάχιστα επιτρεπτή κλάση αναφλεξιμότητας της μόνωσης κατά Euroclass να είναι A2-s1, d0(M0).

Τμήμα Εσωτερικής Μονάδος

Το τμήμα προσαγωγής να είναι εξοπλισμένο με:

- Δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων με αντιδιαβρωτική προστασία.

- Επιλογή προσθήκης συστήματος διαχείρισης υπερπίεσης χώρου. Σε εφαρμογές με διαφορετικές παροχές προσαγωγής και απαγωγής, τα διαφράγματα νωπού και απόρριψης να δύναται να διαχειριστούν αυτόνομα βάσει των απαιτήσεων του χρήστη.

- Η καθαρότητα των φίλτρων να ελέγχεται μέσω διαφορικών αισθητηρίων πίεσης.

Τμήμα Εξωτερικής Μονάδος

Η εξωτερική μονάδα να είναι εξοπλισμένη με:

- Πλαίσιο προστασίας εξωτερικού στοιχείου.

- Σταγονοσυλλέκτη στο διάφραγμα προσαγωγής νωπού.

- Η μονάδα να είναι τοποθετημένη σε αντιδονητικές βάσεις.

Φίλτρα

Οι ακόλουθες επιλογές φίλτρων να είναι διαθέσιμες:

- Φίλτρα G4 χαμηλής πτώσης πίεσης.

- Αναδιπλούμενα φίλτρα: G4 + M6, F7 και F9.

- Αναδιπλούμενα φίλτρα χαμηλής πτώσης πίεσης: G4 + F7 και F9.

- Διπλά αναδιπλούμενα φίλτρα: M6 + F7, M6 + F9, F7 + F9 και F9 + F9.

Ψυκτικό Κύκλωμα

Το ψυκτικό κύκλωμα να είναι εξοπλισμένο με ερμητικού τύπου σπειροειδείς συμπιεστές συνδεδεμένους διαδοχικά, προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίτευξη υψηλών βαθμών απόδοσης σε συνθήκες μερικού φορτίου. Οι συμπιεστές να είναι τοποθετημένοι σε αντιδονητικές βάσεις. Το μηχάνημα να διαθέτει ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες για καλύτερη απόδοση και ασφάλεια. Κάθε συμπιεστής να είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικό προθερμαντήρα λαδιού. Κάθε ψυκτικό κύκλωμα να είναι εξοπλισμένο με υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού, αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας καθώς και διακόπτη υψηλής πίεσης. Οι μονάδες αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump units) να είναι εξοπλισμένες με τετράοδη βάνα.

Θερμικά Στοιχεία

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με ένα από τα παρακάτω θερμικά στοιχεία:

- Βοηθητικό θερμικό στοιχείο ηλεκτρικών αντιστάσεων δύο (2) σταδίων με δυνατότητα ελέγχου ON/OFF για τοποθέτηση και σύνδεση εντός της μονάδος. Κατ’ ελάχιστο, δύο (2) στοιχεία διαφορετικών αποδόσεων να είναι διαθέσιμα για κάθε μοντέλο.

- Βοηθητικό θερμικό στοιχείο νερού με τρίοδη βάνα και αναλογικό έλεγχο για τοποθέτηση και σύνδεση εντός της μονάδος.

  - Το στοιχείο να φέρει απαραιτήτως αντιπαγωτική προστασία.

  - Το στοιχείο να είναι διαθέσιμο σε δύο (2) εκδόσεις:

    - Κλασική έκδοση εξοπλισμένη μόνο με θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας.

    - Έκδοση για πολύ χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες εξοπλισμένη με αντιπαγωτική προστασία βασιζόμενη στην θερμοκρασία νερού. Σε αυτή την περίπτωση, το στοιχείο να διαθέτει δύο αισθητήρια τοποθετημένα στην είσοδο και έξοδο του στοιχείου καθώς και έναν κυκλοφορητή. Για θερμοκρασίες περιβάλλοντος μικρότερες από -20ºC WB τα επιλεγμένα στοιχεία νερού να είναι απαραιτήτως αυτής της έκδοσης.

- Λέβητας συμπύκνωσης αερίου συνδεδεμένος με θερμικό στοιχείο νερού. Ο λέβητας να είναι φυσικού αερίου ή προπανίου και να είναι εγκατεστημένος πλευρικά της μονάδος με ρυθμιζόμενο έλεγχο (Οδηγία 2009/142/EC).

  - Ο λέβητας ηλεκτρονικής ανάφλεξης να είναι εξοπλισμένος με τεχνολογία μίξης και ελέγχου ικανή για επίτευξη απόδοσης 109%.

  - Ο εναλλάκτης να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα.

  - Να διαθέτει αναλογική βάνα αέρος/αερίου.

  - Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου να είναι Κλάσης 5 (EN 297).

  - Να διατίθεται δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων με σιφόνι.

  - Συσκευές Ασφαλείας: θερμοστάτης, διακόπτης χαμηλής πίεσης νερού, ροόμετρο, συσκευή διαφορικού ελέγχου θερμοκρασίας και αισθητήρας θερμοκρασίας καυσαερίου.

  - Να διατίθεται αισθητήρας αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας για διαχείριση της θερμοκρασίας νερού.

  - Ο λέβητας να δύναται να λειτουργήσει με νερό θερμοκρασίας από -7 ºC έως 100 ºC.

  - Να διατίθεται ηλεκτρονικό χειριστήριο με μικροεπεξεργαστή και οθόνη LCD για έλεγχο της λειτουργίας του λέβητα. Το χειριστήριο να δύναται να συνδεθεί με πρωτόκολλο επικοινωνίας ModBus.

  - Ο λέβητας να είναι συνδεδεμένος στο βοηθητικό κύκλωμα θέρμανσης νερού.

  - Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιεί ο λέβητας να είναι διαφορετικός βάσει της χώρας εγκατάστασης της μονάδας.

  - Το κύκλωμα νερού να περιλαμβάνει:

    - Στοιχείο Νερού.

    - Κυκλοφορητή.

    - Δοχείο Εκτόνωσης.

    - Βάνα Εισόδου.

    - Βάνα Ασφαλείας.

    - Αυτόματη Βαλβίδα Εξαέρωσης.

- Θερμαντήρας συνδεδεμένος με λέβητα αερίου και ρυθμιζόμενο έλεγχο. Ο λέβητας να πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2009/142/EC και να είναι εγκατεστημένος σε προκατασκευασμένη υπερυψωμένη βάση.

  - Ο λέβητας συμπύκνωσης να είναι εξοπλισμένος με τεχνολογία μίξης και ελέγχου ικανή για επίτευξη απόδοσης 109%. Κατ’ ελάχιστο, δύο (2) θερμαντήρες διαφορετικών αποδόσεων να είναι διαθέσιμοι για κάθε μοντέλο.

  - Οι εκπομπές οξειδίων του αζώτου να είναι Κλάσης 5 (EN 297).

  - Ο θάλαμος καύσης και ο καυστήρας να είναι κατασκευασμένοι εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα.

  - Να διατίθεται ηλεκτρονικό χειριστήριο με μικροεπεξεργαστή και οθόνη LCD για έλεγχο της λειτουργίας του λέβητα.

Πρόσθετα Θερμικά Τμήματα

Επιμέρους τμήμα εξοπλισμένο με στοιχείο ανάκτησης θερμότητας. Η λειτουργία του στοιχείου να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνεται η προθέρμανση του νωπού αέρα. Το στοιχείο να τροφοδοτείται από ανεξάρτητη εξωτερική εγκατάσταση συστήματος νερού.

Στοιχεία

Οι παρακάτω επιλογές να είναι διαθέσιμες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιδιαβρωτική προστασία των στοιχείων υπό όλες τις λειτουργικές συνθήκες:

- Στοιχεία κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια χαλκού.

- Στοιχεία κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου με επικάλυψη πολυουρεθάνης.

- Στοιχεία INERA® κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου.

- Στοιχεία με επικάλυψη Blygold®.

Ανάκτηση Θερμότητας

Συστήματα Ενεργούς Ανάκτησης

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με θερμοδυναμικό κύκλωμα για την ανάκτηση ενέργειας από την ροή απαγωγής. Το σύστημα ανάκτησης να είναι εξοπλισμένο με ανεξάρτητο και αναλογικό έλεγχο προσαρμοζόμενο στις ανάγκες της εφαρμογής με σκοπό την αύξηση του βαθμού εποχικής απόδοσης της μονάδας. Οι μονάδες εξοπλισμένες με ενεργό σύστημα ανάκτησης να φέρουν απαραιτήτως:

- Ανεμιστήρα απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με απευθείας συζευγμένο κινητήρα τεχνολογίας EC στην ροή απαγωγής.

- Ψυκτικό στοιχείο κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου.

- Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα.

- Ερμητικού τύπου σπειροειδή συμπιεστή με ηχομονωτική προστασία και αντιδονητικές βάσεις.

- Προθερμαντήρα λαδιού στον συμπιεστή.

- Τετράοδη βάνα.

- Φίλτρο ξήρανσης.

- Μετατροπείς υψηλής- και χαμηλής- πίεσης.

- Δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων.

Ενδεικτικό σχηματικό διάγραμμα μονάδος με σύστημα ενεργούς ανάκτησης δίνεται παρακάτω:

Συστήματα Παθητικής Ανάκτησης

Η μονάδα να διαθέτει έναν περιστροφικό εναλλάκτη για την ανάκτηση αισθητού και λανθάνοντος φορτίου από τον απαγόμενο αέρα. Ο περιστροφικός εναλλάκτης να είναι κατασκευασμένος είτε από αλουμίνιο (για ανάκτηση αισθητού φορτίου), είτε από αλουμίνιο με εποξειδική προστασία (για ανάκτηση αισθητού φορτίου σε διαβρωτικά περιβάλλοντα) ή από αλουμίνιο με επικάλυψη σιλικόνης (για ανάκτηση λανθάνοντος φορτίου). Υβριδικοί περιστροφικοί εναλλάκτες να είναι διαθέσιμοι για εφαρμογές όπου απαιτείται ενθαλπική ανάκτηση θερμότητας. Ο περιστροφικός εναλλάκτης να είναι κατασκευασμένος από δύο (2) πανέλα αλουμινίου, ένα ομαλό και ένα κυματοειδές. Το κυματοειδές πανέλο να διατίθεται σε δύο (2) εκδόσεις:

- Πανέλο πάχους 2,00 χιλ.: συχνά χρησιμοποιούμενη έκδοση λόγω υψηλής απόδοσης ανάκτησης και συμβατικής πτώσης πίεσης.

- Πανέλο πάχους 2,50 χιλ.: έκδοση σχεδιασμένη για υψηλές ταχύτητες αέρα με χαμηλή πτώση πίεσης.

Ο εναλλάκτης να είναι εξοπλισμένος με κινητήρα ο οποίος θα αποτρέπει τον σχηματισμό πάγου κατά την διάρκεια του χειμώνα. Ο εναλλάκτης να είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένος με κινητήρα ελέγχου ταχύτητας περιστροφής σε όσες εφαρμογές η μονάδα διαχειρίζεται αέρα θερμοκρασίας χαμηλότερης του 1 °C καθώς και σε εφαρμογές όπου η μέση θερμοκρασία επιφάνειας του εναλλάκτη είναι χαμηλότερη των 3 °C.

Τμήμα Μίξης

Η μονάδα να δύναται να εξοπλιστεί με τμήμα μίξης για εκμετάλλευση των ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών. Το τμήμα μίξης να διαθέτει διαφράγματα για τον έλεγχο της παροχής νωπού. Ο έλεγχος λειτουργίας του τμήματος να είναι θερμοενθαλπικός (δηλαδή το σύστημα να ελέγχει την σύγκλιση τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας του εξωτερικού αέρα με τις απαιτούμενες από τον χρήστη τιμές). Εναλλακτικά, να διατίθεται θερμικός ή ενθαλπικός έλεγχος. Στην περίπτωση που η μονάδα διαθέτει θερμοενθαλπικό ή ενθαλπικό έλεγχο, να φέρει αισθητήριο υγρασίας.
Το αισθητήριο να είναι τοποθετημένο στην μονάδα ή να είναι εγκατεστημένο σε άλλη μονάδα του τοπικού δικτύου (pLAN).

Ανεμιστήρας Προσαγωγής

Ανεμιστήρας απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με απευθείας συζευγμένους κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (τεχνολογίας EC) και ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας. Να διατίθεται αριθμός ανεμιστήρων και κινητήρων προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.

Ανεμιστήρας Συμπυκνωτή

Επιλογές εξωτερικού ανεμιστήρα:

- Αξονικοί ανεμιστήρες δύο (2) ταχυτήτων με απευθείας συζευγμένους κινητήρες κλάσης F, προστασίας IP54.

- Αξονικοί ανεμιστήρες με κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής τεχνολογίας EC.

Οι φτερωτές των ανεμιστήρων να είναι δυναμικά εξισορροπημένες. Προστατευτικά πλαίσια να είναι τοποθετημένα πάνω από όλες τις φτερωτές προς αποφυγή τραυματισμών και πρόκληση φθοράς στον εξοπλισμό.

Ανεμιστήρας Επιστροφής

Επιλογές ανεμιστήρα επιστροφής:

- Φυγοκεντρικός ανεμιστήρας εξοπλισμένος με κωνικούς ιμάντες και αυλακοφόρες τροχαλίες. Ηλεκτρικός κινητήρας κλάσης F, προστασίας IP55. Ο ανεμιστήρας να είναι εξοπλισμένος με τουρμπίνα εμπρόσθιων κεκλιμένων πτερυγίων και να είναι τοποθετημένος σε σφαιρικά έδρανα με επαρκή λίπανση.

- Ανεμιστήρας απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με απευθείας συζευγμένους κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής (τεχνολογίας EC) και ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας.

Ηλεκτρικός Πίνακας

Να παρέχεται πλήρως προ-συνδεδεμένος ηλεκτρικός πίνακας. Ο πίνακας να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής:

- Μονωμένη θύρα επισκέψεως για αποφυγή υγροποιήσεων.

- Δυνατότητα βεβιασμένου αερισμού.

- Προστασία IP54.

- Αριθμημένα καλώδια και επιμέρους τμήματα για εύκολη διάγνωση και επισκευή.

- Μεντεσέδες και σύρτες στην θύρα επισκέψεως.

- Παροχή ηλεκτρικής ισχύος (με ουδέτερο).

- Γείωση.

- Επαφές συμπιεστών και κινητήρων.

Σύστημα Προστασίας

Οι παρακάτω μηχανισμοί προστασίας να είναι διαθέσιμοι:

- Διακόπτες υψηλής πίεσης.

- Μετατροπείς υψηλής- και χαμηλής- πίεσης.

- Θερμοκρασιακός έλεγχος κατάθλιψης συμπιεστή.

- Διακόπτης επαφής θυρών.

- Διακόπτες μαγνητικής και θερμικής προστασίας στην παροχή των συμπιεστών και των κινητήρων.

- Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος ελέγχου.

Προκατασκευασμένη Υπερυψωμένη Βάση

Οι μονάδες «standard» διάταξης να είναι εξοπλισμένες με προκατασκευασμένη υπερυψωμένη βάση μεταβλητού ύψους, από θερμομονωμένα γαλβανισμένα χαλύβδινα πανέλα προ-βαμμένα με πολυεστερική βαφή. Το σύστημα εξισορρόπησης της βάσης να επιτρέπει την διόρθωση της θέσης της ως προς τους X- και Y- άξονες. Οι μονάδες διάταξης «in-line» να δύναται να εξοπλιστούν με ένα εύρος προκατασκευασμένων υπερυψωμένων βάσεων.

Πρόσθετες Επιλογές

Προστασία κατά Χαμηλών Θερμοκρασιών

Αριθμός επιλογών αντιπαγωτικής προστασίας να είναι διαθέσιμος για μονάδες που λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

- Αντιπαγωτική προστασία για θερμοκρασίες περιβάλλοντος χαμηλότερες από -10 ºC WB.

  - Διάθεση στοιχείο ηλεκτρικών αντιστάσεων για την προστασία του ηλεκτρικού πίνακα.

  - Διάθεση συστήματος προστασίας χαμηλών θερμοκρασιών για τους συμπιεστές.

  - Διάθεση μηχανοκίνητων διαφραγμάτων με ελατήριο για αυτόματο κλείσιμο σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος.

- Αντιπαγωτική προστασία για θερμοκρασίες περιβάλλοντος χαμηλότερες από -14 ºC WB.

  - Διάθεση ενισχυμένου στοιχείου ηλεκτρικών αντιστάσεων για την προστασία του ηλεκτρικού πίνακα.

  - Διάθεση ηλεκτρικών αντιστάσεων για την αντιπαγωτική προστασία των διαφραγμάτων του τμήματος μίξης.

  - Διάθεση προστατευτικού συστήματος χαμηλών θερμοκρασιών για τον λέβητα αερίου.

  - Διάθεση μηχανοκίνητων διαφραγμάτων με ελατήριο για αυτόματο κλείσιμο σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος.

Εξατομικευμένες Λειτουργίες

- Καταμερισμός Παροχής: δυνατότητα καταμερισμού της παροχής μέχρι και σε τέσσερες (4) διαφορετικές ζώνες με ελάχιστη παροχή ίση με το 35% του συνολικά παρεχόμενου αέρα. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την προσαρμογή της παροχής στις απαιτήσεις κάθε εφαρμογής.

- Χαμηλή Θερμοκρασία Αέρα Επιστροφής: η λειτουργία αυτή επιτρέπει την λειτουργία του μηχανήματος με χαμηλή θερμοκρασία αέρα επιστροφής. Επιλογή χρήσιμη σε εφαρμογές αποθήκευσης τροφίμων και φαρμάκων.

Αισθητήρια

Η μονάδα να δύναται να εξοπλιστεί με τα εξής αισθητήρια:

- Αισθητήριο/-α εξωτερικής θερμοκρασίας.

- Αισθητήριο/-α εξωτερικής θερμοκρασίας και υγρασίας. Μέχρι τέσσερα (4) αισθητήρια με επικοινωνία RS485 ή συνδεδεμένα στο τοπικό δίκτυο pLAN. Τα αισθητήριο αυτά είναι απαραίτητα σε περίπτωση ενθαλπικό ή θερμοενθαλπικού ελέγχου λειτουργίας «free-cooling».

- Αισθητήριο CO2 για έλεγχο της ποιότητας του αέρα.

- Αισθητήριο ανίχνευσης καπνού (για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου NF S 61-961).

Προαιρετικό Πακέτο Πρόσθετων Επιλογών 1

- Έλεγχος λειτουργίας υγραντήρα (είτε με έλεγχο on-off ή αναλογικό έλεγχο).

- Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας για έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης της μονάδος.

- Μετρητής ψυκτικής απόδοσης. Εκτός του μετρητή ενέργειας, η μονάδα να διαθέτει αισθητήρια αέρα μίξης και προσαγωγής με επικοινωνία RS485 για τον καθορισμό των ψυκτικών και θερμικών αποδόσεων.

Προαιρετικό Πακέτο Πρόσθετων Επιλογών 2

- Επιλογή ομαλής εκκίνησης συμπιεστή.

- Ρελέ φάσεων για προσαρμογή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Συνίσταται για εφαρμογές οπού αναμένεται αστάθεια τάσεως παροχής, ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές EMC κ.λπ.

- Συσκευές μεταγωγής υψηλής ποιότητας.

- Βερνίκι προστασίας για τα εξαρτήματα του ηλεκτρικού πίνακα: πλακέτα ελέγχου, κάρτες και τερματικά.

Σύστημα Ελέγχου

Εργοστασιακά εγκατεστημένο σύστημα ελέγχου με δυνατότητα για έλεγχο μίας μεμονωμένης αυτόνομης μονάδας ή σύνδεση με εκτενέστερο σύστημα ελέγχου. Εργοστασιακά εγκατεστημένο και προγραμματισμένο σύστημα επικοινωνίας Modbus κατάλληλο για ενσωμάτωσε σε κεντρικό σύστημα διαχείρισης κτιρίου. Το χειριστήριο της μονάδας να είναι προσαρμόσιμο ώστε να δύναται να λειτουργήσει με πρωτόκολλα επικοινωνίας LonWorks®, BACnetTM και Konnex. Το σύστημα ελέγχου της μονάδας να δύναται να λειτουργήσει με τα εξής συστήματα επίβλεψης: pCO Web, PlantWatchPRO3 και BOSS. Αυτή η ευελιξία όσον αφορά τα πρωτόκολλα επικοινωνίας απαιτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η εύκολη συλλογή δεδομένων λειτουργίας καθώς και η κεντρική διαχείριση τυχόν σφαλμάτων. Το σύστημα ελέγχου να παρέχει όλες τις απαιτούμενες για την άμεση επισκευή του διαγνωστικές πληροφορίες. Το σύστημα να δύναται επίσης να διαχειριστεί την σύνδεση μεταξύ μονάδων του τοπικού δικτύου pLAN για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των συνδεδεμένων μηχανημάτων (δυνατότητα σύνδεσης τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηχανημάτων).

Το σύστημα ελέγχου να διαθέτει κατ’ ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά/δυνατότητες:

- Επιλογή επιθυμητής λειτουργίας: Θέρμανση/Ψύξη/Αυτόματη Λειτουργία/Αερισμός.

- Συνεχής έλεγχος των λειτουργικών παραμέτρων της μονάδος.

- Προβολή των τιμών των αισθητηρίων.

- Έλεγχος των κύκλων λειτουργίας του συμπιεστή.

- Διαχείριση της λειτουργίας απόψυξης.

- Έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής.

- Έλεγχος της πίεσης συμπύκνωσης και εξάτμισης.

- Ρύθμιση σημείου λειτουργίας (setpoint) βάσει των εξωτερικών συνθηκών.

- Ωριαίος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας.

- Πυροπροστασία.

- Διάγνωση σφαλμάτων.

- Έλεγχος όλων των διαθέσιμων επιμέρους τμημάτων: τμήμα μίξης, εφεδρικό θερμικό στοιχείο, αισθητήρια CO2, τμήμα ανάκτησης, κ.λπ.

Συσκευές Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου – Μηχανής

Τερματικό Γραφικών

Το τερματικό να είναι τοποθετημένο στον ηλεκτρικό πίνακα και να είναι ικανό να παρέχει επεξήγηση διαφόρων ρυθμίσεων ελέγχου στην Αγγλική. Το τερματικό να δύναται:

- Να εκτελεί βασικό προγραμματισμό της μονάδας.

- Να τροποποιεί τις λειτουργικές παραμέτρους του μηχανήματος.

- Να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την μονάδα.

- Να επιτρέπει την επιλογή λειτουργίας και τον καθορισμό σημείου λειτουργίας (setpoint).

- Να προβάλει τις τιμές των αισθητηρίων.

- Να προβάλει τα τρέχοντα και καταγεγραμμένα σφάλματα.

Τερματικό Χρήστη (προαιρετικό)

Το τερματικό χρήστη να είναι τοποθετημένο στον ηλεκτρικό πίνακα (αντί του τερματικού γραφικών). Σε αυτή την περίπτωση, απομακρυσμένη σύνδεση του τερματικού γραφικών να είναι δυνατή. Το τερματικό χρήστη να δύναται:

- Να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την μονάδα.

- Να επιτρέπει την επιλογή λειτουργίας και τον καθορισμό σημείου λειτουργίας (setpoint).

- Να προβάλει: την εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία, την εξωτερική θερμοκρασία, την θερμοκρασία προσαγωγής, τις τιμές του αισθητηρίου CO2 και την θέση των διαφραγμάτων.

- Να προβάλει τα τρέχοντα και καταγεγραμμένα σφάλματα.

Τερματικό Αφής (προαιρετικό)

Το τερματικό αφής να δύναται να εκτελέσει τις ίδιες λειτουργίες με τον τερματικό γραφικών. Να είναι ωστόσο εξοπλισμένο με οθόνη αφής (τουλάχιστον 4,3-ιντσών) σχεδιασμένη για την απλοποίηση τα αλληλεπίδρασης ανθρώπου – μηχανής.

Λύσεις Επίβλεψης Λειτουργίας

Διάφορες λύσεις επιβλέψεως να είναι διαθέσιμες βάσει της κάρτας διαχείρισης συστημάτων κτιρίου του μηχανήματος (Ethernet pCO Web ή RS485 Carel/Modbus). Τα συστήματα επίβλεψης να είναι ικανά να διαχειριστούν τα μηχανήματα της εγκατάστασης από απόσταση. Όλες οι πληροφορίες του συστήματος να είναι προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα να διαθέτει λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης της εγκατάστασης. Για τον απομακρυσμένο έλεγχο πολλών εγκαταστάσεων, ειδικά εργαλεία ειδικευμένα στην κεντρική διαχείριση συστημάτων όπως το RemotePRO και το RemoteValue δύναται να χρησιμοποιηθούν.

pCO Web

Λύση για την διαχείριση και επίβλεψη μίας μόνο μονάδος (εφόσον αυτή διαθέτει κάρτα Ethernet pCO Web).

BOSS

Λύση για την διαχείριση και επίβλεψη εγκαταστάσεων κλιματισμού αποτελούμενων μέχρι και από τριακόσες (300) μονάδες. Το σύστημα να είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένο Hotspot Wi-Fi. Το σύστημα BOSS να διαθέτει σύνθετες λειτουργίες ελέγχου για την διαχείριση πολλαπλών ζωνών και γκρουπ μηχανημάτων. Το σύστημα να επιτρέπει την προσθήκη μετρητών ενέργειας για τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος κλιματισμού. Το σύστημα να είναι διαθέσιμο σε δύο (2) εκδόσεις:

- Έκδοση που περιλαμβάνει κεντρικό σύστημα επεξεργασίας (CPU)

- Έκδοση που περιλαμβάνει κεντρικό σύστημα επεξεργασίας (CPU), οθόνη και πληκτρολόγιο.

Για εγκατάσταση του συστήματος επίβλεψης BOSS, κάθε μονάδα να είναι εξοπλισμένη με μία (1) κάρτα RS485 Carel/Modbus board.

PlantWatchPRO3

Λύση σχεδιασμένη για τον έλεγχο μικρομεσαίων εγκαταστάσεων με δυνατότητα διαχείρισης έως και τριάντα (30) μηχανημάτων, διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις: επιτοίχιας τοποθέτησης και τοποθέτησης στο πανέλο της μονάδος. Το σύστημα διαχείρισης να διαθέτει: οθόνη 7-ιντσών, βομβητή για ειδοποίηση του χρήστη, μία (1) θύρα USB, μία (1) υποδοχή κάρτας SD για την αποθήκευση αναφορών, φόρτιση συσκευών και εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού. Για την χρήση αυτού του συστήματος διαχείρισης κάθε μονάδα να είναι εξοπλισμένη με μία (1) πλακέτα RS485 Carel/Modbus.

Τεχνικά Έγγραφα

Εγχειρίδια λειτουργίας και εγκατάστασης να διατίθενται μαζί με την μονάδα. Έντυπα όπως κατάλογοι προϊόντων, ενημερωτικά φυλλάδια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Ecodesign, λίστες εφεδρικών εξαρτημάτων καθώς και διαγράμματα διαστάσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων να διατίθενται σε ιστοσελίδα του Διαδικτύου.

ηs,c=SEER kWhkWh×1002,50-icorrections

ηs,h=SCOP kWhkWh×1002,50-icorrections

WB: Θερμοκρασία Υγρού Βολβού (σε oC).

DB: Θερμοκρασία Ξηρού Βολβού (σε oC).