Γενική Περιγραφή

Κάθετης διάταξης αυτόνομη μονάδα αέρος – αέρος, κατάλληλη μόνο για εσωτερική τοποθέτηση και σχεδιασμένη για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση. Η μονάδα να υπερβαίνει τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην Οδηγία 2016/2281 (Lot 21) εν ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018. Το προϊόν να διαθέτει δύο (2) τμήματα
(εσωτερικό και εξωτερικό). Η μονάδα να είναι διαθέσιμη σε δύο διατάξεις: την συμπαγή διάταξη όπου το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα σχηματίζουν μία ενιαία κατασκευή και την διαιρούμενη διάταξη όπου το εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα εγκαθίστανται ξεχωριστά. Σε μονάδες διαιρούμενης διάταξης, το μέγιστο ισοδύναμο μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων να είναι τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρα για εφαρμογές στις οποίες το εξωτερικό τμήμα είναι εγκατεστημένο σε μεγαλύτερο υψόμετρο από ότι το εσωτερικό. Σε μονάδες διαιρούμενης διάταξης όπου το εξωτερικό τμήμα είναι τοποθετημένο σε υψόμετρο χαμηλότερο από ότι το εσωτερικό τμήμα, το μέγιστο ισοδύναμο μήκος των ψυκτικών σωληνώσεων να είναι τουλάχιστον τριάντα (30) μέτρα. Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα και τέσσερις (4) συνολικά ερμητικού τύπου σπειροειδείς συμπιεστές, διαδοχικά συνδεδεμένους. Το προϊόν να φέρει ανεμιστήρες τύπου plug με κινητήρες τύπου EC και ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας. Να διατίθεται επιλογή αντικατάστασης των plug ανεμιστήρων με ιμαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες. Για μέγιστη προσαρμοστικότητα, αριθμός διατάξεων εγκατάστασης να είναι διαθέσιμος. Η μονάδα να είναι εργοστασιακά ελεγμένη.

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας 2016/2281 για Αυτόνομες Μονάδες Αέρος – Αέρος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψύξη | Ιανουάριος 2018 |  | Ιανουάριος 2021 |  |
|  | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER |
| Μονάδες Λειτουργίας Μόνο-Ψύξης | 117 | 3,00 | 138 | 3,53 |
| Θέρμανση | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP |
| Μονάδες Αναστρέψιμου Κύκλου | 115 | 2,95 | 125 | 3,20 |

Συμμόρφωση με Οδηγίες και Πρότυπα

Το προϊόν να φέρει πιστοποίηση ISO 9001 και ISO 14001 καθώς και να συμμορφώνετε με τις απαιτήσεις του Ecodesign εν ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018. Να συμμορφώνεται επίσης με τα παρακάτω πρότυπα και οδηγίες:

- Οδηγία Μηχανημάτων 2006/42/EC (MD).

- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/EU (EMC).

- Οδηγία Μηχανημάτων Χαμηλής Τάσεως 2014/35/EU (LVD).

- Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση 2014/68/EU (Category 2) (PED).

- Οδηγία RoHS 2011/65/EU (RoHS).

- Οδηγία Ecodesign 2009/125/EC.

- Οδηγία Energy Labelling 2010/30/EU (Eco-labelling).

- Εναρμονισμένο Πρότυπο: EN 378-2:2012 (Αντλίες Θερμότητας – Ασφάλεια και Ενεργειακές Απαιτήσεις).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή προσαγωγής: …. m3/h

- Παροχή απαγωγής: …. m3/h

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας προσαγωγής: …. Pa

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας απαγωγής: …. Pa

- Απόδοση ψυκτικού στοιχείου: …. kW

Διαθέσιμες Διατάξεις

Η μονάδα να είναι διαθέσιμη στις εξής διατάξεις προκειμένου να δύναται η εγκατάστασή της σε οποιαδήποτε εφαρμογή:

Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων

Εξωτερικό Τμήμα

Κέλυφος

Το κέλυφος του εξωτερικού τμήματος να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα χαλύβδινα φύλλα προ-βαμμένα με λευκού χρώματος RAL 7035 πολυεστερική βαφή. Το πλαίσιο του τμήματος να είναι αυτοφερόμενο (δηλαδή να δύναται να φέρει το φορτίο του χωρίς πλαστική παραμόρφωση).

Εξωτερικό Κύκλωμα Αέρα

Το εξωτερικό κύκλωμα αέρα να είναι κατά προτίμηση εξοπλισμένο με ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με απευθείας συζευγμένους κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής και ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας. Οι ανεμιστήρες να είναι εξοπλισμένοι επίσης με ρύθμιση ελέγχου παροχής. Η επιλογή των ανεμιστήρων να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η υψηλή απόδοση και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση της μονάδας. Η επιλογή ανεμιστήρων τύπου plug με κινητήρες EC ενδείκνυται για αρκετούς λόγους:

- Οι ανεμιστήρες αυτοί εξαλείφουν τις απώλειες λόγω τριβής κατά την μετάδοση κίνησης αφού είναι απευθείας συζευγμένοι με τους κινητήρες.

- Οι ανεμιστήρες τύπου plug επιτυγχάνουν μεγαλύτερους βαθμούς αεροδυναμικής απόδοσης χάρη στον βελτιωμένο σχεδιασμό των πτερυγίων τύπου reactive. Επιπλέον δύνανται να λειτουργήσουν σε υψηλές λειτουργικές πιέσεις.

- Οι κινητήρες EC επιτυγχάνουν μεγαλύτερους βαθμούς απόδοσης καθώς κινητήρες συνεχούς ρεύματος μόνιμου μαγνήτη ενεργοποιούνται χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς διακόπτες.

- Οι κινητήρες EC είναι εξοπλισμένοι με ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας και έχουν την δυνατότητα να παρέχουν σταθερή παροχή αέρα ανεξαρτήτως της πτώσης πίεσης που προκαλούν τα φίλτρα.

- Οι κινητήρες EC είναι ικανοί να ελέγχουν την παροχή τόσο σε σταθερής- όσο και σε μεταβλητής- παροχής συστήματα χάρη στον διαφορικό διακόπτη πίεσης τοποθετημένο στην είσοδο του ανεμιστήρα.

Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα προ-τοποθετημένα σε πλαίσια να είναι επίσης διαθέσιμα. Το εξωτερικό τμήμα της μονάδος να είναι επίσης εξοπλισμένο με δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για την αποφυγή συλλογής νερού στα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη της μονάδος.

Ψυκτικό Κύκλωμα

Το ψυκτικό κύκλωμα να είναι εξοπλισμένο με ερμητικού τύπου σπειροειδείς συμπιεστές τοποθετημένους σε αντικραδασμικές βάσεις. Κάθε συμπιεστής να φέρει θερμαντήρα λαδιού για την αποφυγή υγροποιήσεων στον συμπιεστή. Μία θερμοστατική εκτονωτική βάνα καθώς και μία τετράοδη βαλβίδα να είναι τοποθετημένες σε κάθε ψυκτικό κύκλωμα. Βάνες πλήρωσης να είναι διαθέσιμες για μηχανήματα συμπαγούς διάταξης.

Ηλεκτρικός Πίνακας

Πλήρης ηλεκτρικός πίνακας με μονωμένο κάλυμμα για την αποφυγή υγροποιήσεων. Ο πίνακας να διαθέτει προστασία IP55 κατ’ ελάχιστο. Να διαθέτει επίσης μετασχηματιστή παροχής (χωρίς ουδέτερο) και γείωση. Ο πίνακας να είναι εξοπλισμένος με επαφές για τον κινητήρα και τον συμπιεστή.

Συστήματα Ασφαλείας

- Διακόπτης υψηλής- και χαμηλής- πιέσεως.

- Σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας κατάθλιψης.

- Αντεπίστροφη βαλβίδα συμπιεστή.

- Κεντρικός διακόπτης λειτουργίας.

- Διακόπτες μαγνητικής και θερμικής προστασίας για την παροχή του συμπιεστή και των κινητήρων.

- Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος ελέγχου.

Εσωτερικό Τμήμα

Κέλυφος

Το κέλυφος του εσωτερικού τμήματος να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα προ-βαμμένα με λευκού χρώματος RAL 7035 πολυεστερική βαφή. Το πλαίσιο του τμήματος να είναι αυτοφερόμενο (δηλαδή ικανό να φέρει το φορτίο του χωρίς πλαστική παραμόρφωση).

Εσωτερικό Κύκλωμα Αέρα

Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Το τμήμα ανεμιστήρων να είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρες απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με απευθείας συζευγμένους κινητήρες τύπου EC με ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας και ρύθμιση ελέγχου παροχής. Η επιλογή των ανεμιστήρων και των κινητήρων να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη ενεργειακή απόδοση της μονάδος. Επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα προ-τοποθετημένα σε πλαίσια να είναι επίσης διαθέσιμα. Το εσωτερικό τμήμα να είναι εξοπλισμένο με δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων για την αποφυγή συλλογής νερού στα μηχανικά και ηλεκτρικά μέρη του μηχανήματος.

Ψυκτικό Κύκλωμα

Το ψυκτικό κύκλωμα να είναι εξοπλισμένο με θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα.

Συστήματα Ασφαλείας

Το εσωτερικό τμήμα της μονάδος να φέρει κεντρικό διακόπτη λειτουργίας.

Προαιρετικά Επιμέρους Τμήματα

Εξωτερικό Τμήμα

Αντιδιαβρωτική Προστασία

Οι παρακάτω επιλογές να είναι διαθέσιμες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιδιαβρωτική προστασία των στοιχείων υπό όλες τις λειτουργικές συνθήκες:

- Στοιχείο κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια χαλκού.

- Στοιχείο INERA® κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου.

- Στοιχεία κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου με επικάλυψη πολυουρεθάνης και Blygold®.

Προστασία κατά της Υγρασίας

- Ηλεκτρικός πίνακας με προστασία κατά της υγρασίας.

- Ανεμιστήρας και κινητήρας με προστασία κατά της υγρασίας.

Εγκατάσταση

- Αντικραδασμικές βάσεις.

- Διάθεση διαχωριστή λαδιού για εφαρμογές όπου το μέγιστο ισοδύναμο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων υπερβαίνει τα πενήντα (50) μέτρα. Η επιλογή αυτή να είναι διαθέσιμη μόνο για τις μονάδες διαιρούμενης διάταξης.

- Προσαρμόσιμη θέση προσαγωγής: η προεπιλεγμένη θέση προσαγωγής να είναι πλευρικά της μονάδος, να διατίθεται επιλογή τοποθέτησης της προσαγωγής στην πάνω πλευρά του μηχανήματος για της μονάδες διαιρούμενης διάταξης.

- Διάθεση προστατευτικής γρίλιας στοιχείων (μη συμβατή επιλογή με φίλτρα).

- Διάθεση φίλτρου στην επιστροφή της μονάδος. Το πλαίσιο του φίλτρου να είναι αφαιρούμενο και να παρέχεται ξεχωριστά, για σύνδεση στην μονάδα στον χώρο εγκατάστασης.

Ακουστική Συμπεριφορά

Διάθεση καλυμμάτων ηχητικής μόνωσης για τον συμπιεστή.

Ηλεκτρικός Πίνακας

Διάθεση μετρητή ενέργειας για την ποσοτικοποίηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Εσωτερικό Τμήμα

Προστασία κατά της Υγρασίας

- Σταγονοσυλλέκτης εσωτερικού στοιχείου. Η χρήση του συνίσταται σε εφαρμογές υψηλής σχετικής υγρασίας.

- Σταγονοσυλλέκτης προσαγωγής νωπού.

Αντιδιαβρωτική Προστασία

Οι παρακάτω επιλογές να είναι διαθέσιμες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αντιδιαβρωτική προστασία των στοιχείων υπό όλες τις λειτουργικές συνθήκες:

- Στοιχείο κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια χαλκού.

- Στοιχείο INERA® κατασκευασμένο από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια από υψηλής ποιότητας κράμα αλουμινίου.

- Στοιχεία κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου με επικάλυψη πολυουρεθάνης και Blygold®.

- Δοχείο αποστράγγισης συμπυκνωμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα.

Θέρμανση

- Στοιχείο νερού με τρίοδη ρυθμιστική βάνα. Δύο (2) επιλογές να είναι διαθέσιμες:

  - Πρωτεύων θερμικό στοιχείο σε μονάδες λειτουργίας μόνο-ψύξης.

  - Βοηθητικό θερμικό στοιχείο σε μονάδες αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump).

Εάν η μονάδα διαθέτει θερμικό στοιχείο νερού και λειτουργία «free-cooling», να φέρει θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας εάν η μονάδα λειτουργεί σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

- Βοηθητικό στοιχείο ηλεκτρικών αντιστάσεων: Ρύθμιση ελέγχου παροχής να διατίθεται εάν η μονάδα φέρει στοιχείο ηλεκτρικών αντιστάσεων.

Ποιότητα Κλιματιζόμενου Αέρα

Οι ακόλουθες επιλογές να είναι διαθέσιμες:

- Φίλτρα Προσαγωγής:

  - Φίλτρο τύπου G4.

  - Φίλτρο τύπου G4 + πτυχωτό φίλτρο τύπου M6 έως F9.

- Αισθητήριο ποιότητας αέρα για την μέτρηση CO2.

Συστήματα Ασφαλείας

- Ο ανεμιστήρας προσαγωγής και επιστροφής να διαθέτει επιλογή ομαλής εκκίνησης. Η επιλογή αυτή να είναι διαθέσιμη μόνο για ιμαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες και να είναι υποχρεωτική όταν η ονομαστική ισχύ του ανεμιστήρα είναι ίση ή μεγαλύτερη από 15 kW.

- Διαφορικός διακόπτης πιέσεως για τον έλεγχο καθαρότητας των φίλτρων.

- Διαφορικός διακόπτης πιέσεως για τον έλεγχο της παροχής.

- Σταθμός ανίχνευσης καπνού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του NF S 61-961.

- Επιλογή προσθήκης ανιχνευτή διαρροής ψυκτικού. Η συσκευή αυτή επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό διαρροών εξασφαλίζοντας επομένως την ασφάλεια του χρήστη. Η εγκατάσταση της συσκευής αυτής εξασφαλίζει συμμόρφωση με τα πρότυπα F-GAS, EN378 και ASHRAE 15.

Εγκατάσταση

- Αντικραδασμικές βάσεις.

- Επιλογή αντικατάστασης των ανεμιστήρων τύπου plug με ιμαντοκίνητους φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.

- Προσαρμόσιμη τοποθέτηση τόσο της προσαγωγής όσο και της επιστροφής (πληθώρα διατάξεων διαθέσιμες).

- Διάθεση διατάξεων μονάδος με τμήμα μίξης για προσαγωγή νωπού και λειτουργία «free-cooling».

Λειτουργία «Free-Cooling»

Οι μονάδες εξοπλισμένες με τμήμα μίξης να έχουν δυνατότητα λειτουργίας «free-cooling» ελεγχόμενη από κεντρικό ηλεκτρονικό χειριστήριο. Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την εκμετάλλευση των εξωτερικών συνθηκών για την μείωση του φορτίου στο στοιχείο. Διαφράγματα να είναι διαθέσιμα για την διαχείριση του προσαγόμενου νωπού αέρα. Ο έλεγχος λειτουργίας του τμήματος μίξης να είναι θερμοενθαλπικός (δηλαδή το σύστημα να ελέγχει την σύγκλιση τόσο της θερμοκρασίας όσο και της υγρασίας του εξωτερικού αέρα με τις απαιτούμενες από τον χρήστη τιμές). Εναλλακτικά, να διατίθεται θερμικός ή ενθαλπικός έλεγχος.

Σύστημα Ελέγχου

Το σύστημα ελέγχου να αποτελείται από μια κάρτα ελέγχου, αισθητήρια, ένα τερματικό pGD1 και, προαιρετικά, ένα τερματικό χρήστη. Το περιγραφόμενο σύστημα ελέγχου να χρησιμοποιεί μία κάρτα RS485 για την διαχείριση των επιμέρους τμημάτων της μονάδος. Μία κάρτα BMS να δύναται να προστεθεί στο σύστημα ελέγχου, συνδέοντας την κάρτα ελέγχου λειτουργίας της μονάδας σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης πόρων. Η κάρτα BMS να δύναται να διαχειριστεί την σύνδεση μεταξύ μονάδων μέσω ενός τοπικού δικτύου pLAN, επιτρέποντας κατ’ αυτό τον τρόπο την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηχανημάτων.

Ελάχιστες λειτουργίες συστήματος ελέγχου:

- Επιλογή επιθυμητής λειτουργίας: Θέρμανση/Ψύξη/Αυτόματη Λειτουργία/Αερισμός.

- Συνεχής έλεγχος των λειτουργικών παραμέτρων της μονάδος.

- Προβολή των τιμών των αισθητηρίων.

- Έλεγχος των κύκλων λειτουργίας του συμπιεστή.

- Διαχείριση της λειτουργίας απόψυξης.

- Έλεγχος της θερμοκρασίας προσαγωγής.

- Έλεγχος της πίεσης συμπύκνωσης και εξάτμισης.

- Ρύθμιση σημείου λειτουργίας (setpoint) βάσει των εξωτερικών συνθηκών.

- Ωριαίος και εβδομαδιαίος προγραμματισμός λειτουργίας.

- Πυροπροστασία.

- Διάγνωση σφαλμάτων.

- Έλεγχος θέσεως διαφραγμάτων βάσει της θερμοκρασίας του αναμιγμένου αέρα και τις τιμές των αισθητηρίων ποιότητας αέρα.

- Έλεγχος βοηθητικού στοιχείου ηλεκτρικών αντιστάσεων.

- Αναλογικός έλεγχος θερμικού στοιχείου νερού.

Τερματικό pGD1

Το τερματικό να είναι τοποθετημένο στον ηλεκτρικό πίνακα και να είναι ικανό να παρέχει επεξήγηση διαφόρων ρυθμίσεων ελέγχου στην Αγγλική. Το τερματικό να δύναται:

- Να εκτελεί βασικό προγραμματισμό της μονάδας.

- Να τροποποιεί τις λειτουργικές παραμέτρους του μηχανήματος.

- Να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την μονάδα.

- Να επιτρέπει την επιλογή λειτουργίας και τον καθορισμό σημείου λειτουργίας (setpoint).

- Να προβάλει τις τιμές των αισθητηρίων.

- Να προβάλει τα τρέχοντα και καταγεγραμμένα σφάλματα.

TCO Τερματικό Χρήστη (προαιρετικό)

Το τερματικό χρήστη να είναι τοποθετημένο στον ηλεκτρικό πίνακα (αντί του τερματικού pGD1). Σε αυτή την περίπτωση, απομακρυσμένη σύνδεση του τερματικού pGD1 να είναι δυνατή. Το τερματικό χρήστη να δύναται:

- Να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την μονάδα.

- Να επιτρέπει την επιλογή λειτουργίας και τον καθορισμό σημείου λειτουργίας (setpoint).

- Να προβάλει: την εσωτερική θερμοκρασία και υγρασία, την εξωτερική θερμοκρασία, την θερμοκρασία προσαγωγής, τις τιμές του αισθητηρίου CO2 και την θέση των διαφραγμάτων.

- Να προβάλει τα τρέχοντα και καταγεγραμμένα σφάλματα.

Μέσο Ηλεκτρονικού Ελέγχου (προαιρετικό)

Αυτό το χειριστήριο είναι ένα ηλεκτρονικό μέσο εξοπλισμένο με μικροεπεξεργαστή, αποτελούμενο από μία κάρτα ελέγχου και ένα TCO τερματικό χρήστη. Προαιρετικά, το χειριστήριο να δύναται να φέρει τερματικό pGD1 για τον αρχικό προγραμματισμό λειτουργίας της μονάδας, την τροποποίηση των λειτουργικών παραμέτρων και την περιγραφή τρεχόντων και καταγεγραμμένων σφαλμάτων.

Επιλογές Επικοινωνίας

Βασικό Χειριστήριο Ελέγχου

- Το TCO τερματικό χρήστη να είναι συνδεδεμένο στον ηλεκτρικό πίνακα (αντί του τερματικού pGD1).

- Να διατίθεται δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου τουλάχιστον διακοσίων (200) μέτρων για το τερματικό pGD1 (τερματικό pGD1 + 2 κάρτες bypass TCONN).

- Να διατίθενται δύο έως τέσσερα αισθητήρια θερμοκρασίας με επικοινωνία RS485. Το χειριστήριο να φέρει εργοστασιακά ένα αισθητήριο αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας.

- Να διατίθεται αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας με επικοινωνία RS485. Η επιλογή αυτή να είναι υποχρεωτική στα μηχανήματα ενθαλπικού και θερμοενθαλπικού ελέγχου λειτουργίας «free-cooling».

- Αισθητήριο ελέγχου ποιότητας κλιματιζόμενου αέρα για μέτρηση επιπέδων CO2.

Μέσο Ηλεκτρονικού Ελέγχου (προαιρετικό)

- Να διατίθεται τερματικό pGD1 για βασικό λειτουργικό προγραμματισμό της μονάδας.

- Να διατίθεται δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου τουλάχιστον διακοσίων (200) μέτρων για το τερματικό pGD1 (τερματικό pGD1 + 2 κάρτες bypass TCONN).

- Το αισθητήριο επιστροφής ή εξωτερικής θερμοκρασίας να είναι συνδεδεμένο στην κάρτα.

- Να διατίθεται αισθητήριο θερμοκρασίας μίξης: υποχρεωτική επιλογή για τον έλεγχο της λειτουργίας «free-cooling».

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Τα μέσα ηλεκτρονικού ελέγχου να δύνανται να συνδεθούν σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης πόρων χρησιμοποιώντας μία συγκεκριμένη κάρτα BMS για κάποια από τα ακόλουθα πρωτόκολλα επικοινωνίας:

- Σειριακές κάρτες RS485 για επικοινωνία με πρωτόκολλα: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP και Konnex.

- Κάρτες Ethernet pCO Web για επικοινωνία με πρωτόκολλα: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP και HTTP.

Λύσεις Επιβλέψεως Λειτουργίας

Διαφορετικές λύσεις επιβλέψεως να είναι διαθέσιμες βάσει των απαιτήσεων της εφαρμογής.

pCO Web

Λύση για την διαχείριση και επίβλεψη μίας μόνο μονάδος (εφόσον αυτή διαθέτει κάρτα Ethernet pCO Web).

PlantWatchPRO3

Λύση σχεδιασμένη για τον έλεγχο μικρομεσαίων εγκαταστάσεων με δυνατότητα διαχείρισης έως και τριάντα (30) μηχανημάτων, διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις: επιτοίχιας τοποθέτησης και τοποθέτησης στο πανέλο της μονάδος. Το σύστημα διαχείρισης να διαθέτει: οθόνη 7-ιντσών, βομβητή για ειδοποίηση του χρήστη, μία (1) θύρα USB, μία (1) υποδοχή κάρτας SD για την αποθήκευση αναφορών, φόρτιση συσκευών και εγκατάσταση ενημερώσεων λογισμικού. Για την χρήση αυτού του συστήματος διαχείρισης κάθε μονάδα να είναι εξοπλισμένη με μία (1) πλακέτα RS485 Carel/Modbus.

PlantVisorPRO2

Λύση σχεδιασμένη για την διαχείριση και επίβλεψη εγκαταστάσεων κλιματισμού αποτελούμενες μέχρι και από τριακόσιες (300) μονάδες. Το σύστημα διαχείρισης να δύναται να εκτελέσει σύνθετες λειτουργίες ελέγχου όπως καταμερισμό των μονάδων σε ομάδες για την απλοποίηση της διαχείρισης της εγκατάστασης. Το σύστημα να επιτρέπει την προσθήκη μετρητών ενέργειας για τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος κλιματισμού. Το σύστημα να είναι διαθέσιμο σε δύο (2) εκδόσεις:

- Έκδοση Box: διάταξη που περιλαμβάνει κεντρικό σύστημα επεξεργασίας (CPU) και, προαιρετικά, οθόνη και πληκτρολόγιο.

- Έκδοση Touch: διάταξη που περιλαμβάνει κεντρικό σύστημα επεξεργασίας (CPU) και οθόνη αφής.

Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούνται για απομακρυσμένη διαχείριση της εγκατάστασης καθώς όλες οι πληροφορίες του συστήματος είναι προσβάσιμες μέσω Διαδικτύου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα διαθέτει λειτουργίες ελέγχου και διαχείρισης της εγκατάστασης. Για τον απομακρυσμένο έλεγχο πολλών εγκαταστάσεων, ειδικά εργαλεία ειδικευμένα στην κεντρική διαχείριση συστημάτων όπως το RemotePRO και το RemoteValue δύναται να χρησιμοποιηθούν.

ηs,c=SEER kWhkWh×1002,50-icorrections

ηs,h=SCOP kWhkWh×1002,50-icorrections