Γενική Περιγραφή

Αυτόνομη μονάδα αέρος – αέρος αποτελούμενη από συμπαγή επιμέρους τμήματα για την επεξεργασία του αέρα. Η μονάδα να είναι διαθέσιμη σε δύο (2) εκδόσεις, με λειτουργία μόνο ψύξης (cooling-only) και έκδοση αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump). Το προϊόν να είναι διαθέσιμο σε πληθώρα διατάξεων, κατάλληλο για εγκατάσταση σε κάθε εφαρμογή. Να είναι σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση σε συνθήκες μερικού φορτίου, επιτυγχάνοντας άριστους βαθμούς ενεργειακής απόδοσης και υπερβαίνοντας τις ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2281 (Lot 21). Η μονάδα να είναι σχεδιασμένη για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση. Το προϊόν να είναι εξοπλισμένο με καινοτόμα επιμέρους τμήματα όπως σπειροειδείς συμπιεστές, ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες, κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής με ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας καθώς και αυτόματα αναπροσαρμοζόμενο κεντρικό σύστημα ελέγχου. Προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση της μονάδος σε οποιαδήποτε εφαρμογή, το προϊόν να δύναται να εξοπλιστεί με τμήματα ανάκτησης, ανάμιξης ροών (economizer), συστήματα διαχείρισης ποιότητας αέρα και βοηθητικά στοιχεία θέρμανσης.

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας 2016/2281 για Αυτόνομες Μονάδες Αέρος – Αέρος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψύξη | Ιανουάριος 2018 |  | Ιανουάριος 2021 |  |
|  | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER |
| Μονάδες Λειτουργίας Μόνο-Ψύξης | 117 | 3,00 | 138 | 3,53 |
| Θέρμανση | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP |
| Μονάδες Αναστρέψιμου Κύκλου | 115 | 2,95 | 125 | 3,20 |

Συνθήκες Λειτουργίας

Η μονάδα να πληροί τα παρακάτω ελάχιστα όρια λειτουργίας:

| Λειτουργία Ψύξης |  |  | Λειτουργία Θέρμανσης |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εσωτερικός Χώρος | Θερμοκρασία Αέρα |  | Εσωτερικός Χώρος | Θερμοκρασία Αέρα |  |
|  | Ξηρού Βολβού | Υγρού Βολβού |  | Ξηρού Βολβού | Υγρού Βολβού |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 18 oC | 13 oC | Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10 oC | - |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 35 oC | 24 oC | Μέγιστη Θερμοκρασία | 27 oC | - |
| Περιβάλλον | Θερμοκρασία Αέρα |  | Περιβάλλον | Θερμοκρασία Αέρα |  |
|  | Ξηρού Βολβού | Υγρού Βολβού |  | Ξηρού Βολβού | Υγρού Βολβού |
| Ελάχιστη Θερμοκρασία | 10 oC | - | Ελάχιστη Θερμοκρασία | -10 oC | -11 oC |
| Μέγιστη Θερμοκρασία | 52 oC | - | Μέγιστη Θερμοκρασία | 22 oC | 18 oC |
| Λειτουργία Μονάδος (χωρίς λειτουργία συμπιεστών) |  |  | Ελάχιστη Εξωτερική Θερμοκρασία Λειτουργίας |  |  |
| Λειτουργία Free Cooling μόνο |  |  | -20 oC |  |  |
| Λειτουργία με Στοιχεία Ηλεκτρικών Αντιστάσεων μόνο |  |  | -20 oC |  |  |
| Λειτουργία με Θερμικό Στοιχείο Νερού μόνο |  |  | -20 oC |  |  |
| Λειτουργία με Λέβητα Αερίου μόνο |  |  | -20 oC |  |  |

Συμμόρφωση με Οδηγίες και Πρότυπα

Το προϊόν να φέρει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001, OHSAS 18001, SA 8000 και Eurovent. Να πληροί απαραιτήτως της απαιτήσεις της Οδηγίας Ecodesign η οποία θα τεθεί εν ισχύ τον Ιανουάριο του 2021. Το προϊόν να φέρει απαραιτήτως σήμανση CE. Επιπλέον, να συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα και οδηγίες:

- Οδηγία Μηχανημάτων 2006/42/EC.

- Οδηγία Μηχανημάτων Χαμηλής Τάσεως 2014/35/EU.

- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2014/30/EU.

- Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση 2014/68/EU.

- Οδηγία Ασφαλούς Χρήσης Μηχανημάτων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Γενικές Απαιτήσεις EN 60204-1.

- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικών Εκπομπών IEC 61000-3-3.

- Οδηγία Κατευθυνόμενων Ηλεκτρομαγνητικών Εκπομπών IEC 61000-6-4.

- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Προστασίας IEC 61000-6-2.

Ενεργειακή Απόδοση

Η μονάδα να είναι τουλάχιστον Ενεργειακής Κλάσης A κατά Eurovent. Οι υπολογισμοί για τον καθορισμό της ενεργειακής κλάσης του μηχανήματος να εκτελεστούν σε συνθήκες πλήρους φορτίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου
EN 14511-2018.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Η μονάδα να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Παροχή προσαγωγής: …. m3/h

- Παροχή απαγωγής: …. m3/h

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας προσαγωγής: …. Pa

- Εξωτερική στατική πίεση, ανεμιστήρας απαγωγής: …. Pa

- Απόδοση ψυκτικού στοιχείου: …. kW

- Μέγιστη ταχύτητα στο στοιχείο: …. m/s

Περιγραφή Επιμέρους Τμημάτων

Κέλυφος

Η μονάδα προσαγωγής να φέρει διπλά πανέλα τύπου sandwich, κατασκευασμένα από γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα με επικάλυψη ψευδαργύρου 160 gr/m2 και μόνωση υαλοβάμβακα, ελάχιστης πυκνότητας 30 kg/m3, ελάχιστου πάχους 30 χιλ. για την ελαχιστοποίηση της θερμικής μεταφοράς μεταξύ του επεξεργαζόμενου και περιβάλλοντος αέρα. Το εξωτερικό πανέλο της μονάδας να φέρει επίστρωση σκόνης για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Τα πανέλα να είναι τουλάχιστον αντιπυρικής κλάσης A1 κατά Euroclass και να είναι κατασκευασμένα με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εύκολη αφαίρεσή τους. Το κέλυφος της μονάδας να έχει υποβληθεί σε 500 ώρες ψεκάσματος με διάλυμα νερού-άλατος για την επιβεβαίωση των αντιδιαβρωτικών ιδιοτήτων του κελύφους.

Φίλτρα

Η μονάδα να φέρει πτυχωτό φίλτρο τύπου G4 προ του στοιχείου. Το φίλτρο να είναι τοποθετημένο πάνω σε συρόμενες ράβδους για την εύκολη αφαίρεση και αντικατάστασή του. Οι παρακάτω επιλογές φίλτρων να είναι διαθέσιμες:

- Πτυχωτό φίλτρο τύπου G4 με μεταλλικό πλαίσιο, αντιπυρικής κλάση M1, πάχους 50 χιλ.

- Πτυχωτό φίλτρο τύπου F7 με μεταλλικό πλαίσιο, αντιπυρικής κλάση M1, πάχους 50 χιλ.

- Πτυχωτά φίλτρα τύπου G4 + M6 με μεταλλικό πλαίσιο, αντιπυρικής κλάσης M1, πάχους 50 χιλ. έκαστο.

- Πτυχωτά φίλτρα τύπου G4 + F7 με μεταλλικό πλαίσιο, αντιπυρικής κλάσης M1, πάχους 50 χιλ. έκαστο.

Προαιρετικά η μονάδα να δύναται να εξοπλιστεί με διαφορικό διακόπτη πίεσης ο οποίος θα διακόπτει την λειτουργία του μηχανήματος και θα παράγει σφάλμα όταν η πτώση πίεσης στο τμήμα των φίλτρων υπερβαίνει μια προκαθορισμένη τιμή.

Στοιχεία

Τα στοιχεία να είναι κατασκευασμένα από αυλακωτές σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Όλα τα στοιχεία να ελέγχονται εργοστασιακά για τυχόν διαρροές υπό συνθήκες πλήρους βύθισης σε νερό σε λειτουργική πίεση 30 bar. Τα στοιχεία μηχανημάτων δύο ψυκτικών κυκλωμάτων να έχουν «πλεκτή» δομή για αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία ακόμα και σε περιπτώσεις όπου μόνο το ένα εκ των δύο κυκλωμάτων λειτουργεί. Για μέγιστη προστασία κατά των διάβρωσης και της υπεριώδους ακτινοβολίας τα πτερύγια αλουμινίου τόσο του εσωτερικών όσο και των εξωτερικών στοιχείων να φέρουν επικάλυψη πολυουρεθάνης (εφόσον αυτό απαιτείται από τον χρήστη).

Δοχείο Αποστράγγισης Συμπυκνωμάτων

Κεκλιμένο δοχείο αποστράγγισης να διατίθεται κάτω από κάθε εσωτερικό στοιχείο. Το δοχείο να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 304 και να δύναται να αφαιρεθεί μέσω συρόμενου μηχανισμού για εύκολη συντήρηση. Το δοχείο να φέρει απαραιτήτως μόνωση στην κάτω πλευρά και να διατίθεται με σιφόνι για την αποστράγγιση των συσσωρευμένων συμπυκνωμάτων.

Ψυκτικό Κύκλωμα

Σπειροειδείς συμπιεστές εργαζόμενοι με ψυκτικό R410A να χρησιμοποιούνται στο ψυκτικό κύκλωμα της μονάδας. Το μηχάνημα να διαθέτει ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες για καλύτερη απόδοση και ασφάλεια. Κάθε συμπιεστής να είναι εξοπλισμένος με ηλεκτρικό προθερμαντήρα και μονωτικό περίβλημα προκειμένου να αποτραπεί το πάγωμα του λαδιού. Κάθε ψυκτικό κύκλωμα να είναι εξοπλισμένο με υαλοθυρίδα ελέγχου στάθμης λαδιού, αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας καθώς και διακόπτη υψηλής πίεσης. Αντικραδασμικές βάσεις να διατίθενται για κάθε συμπιεστή. Κατά την μεταφορά της μονάδας, οι συμπιεστές να είναι κατάλληλα προσδεμένοι στο πλαίσιο του μηχανήματος για την αποφυγή πρόκλησης φθορών στις σωληνώσεις χαλκού του ψυκτικού κυκλώματος. Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με ένα (1) ή
δύο (2) ανεξάρτητα ψυκτικά κυκλώματα. Οι μονάδες ενός ψυκτικού κυκλώματος να είναι εξοπλισμένες με συμπιεστή σταθερών ή μεταβλητών (inverter) στροφών για την επίτευξη υψηλών βαθμών εποχικής απόδοσης. Σε εφαρμογές όπου απαιτείται η άμεση και αποτελεσματική μεταβολή της παρεχόμενης ισχύος σύμφωνα με την μεταβολή των φορτίων του χώρου να χρησιμοποιούνται συμπιεστές μεταβλητών στροφών για την αποφυγή συνεχών διαδοχικών κύκλων λειτουργίας

ON/OFF, αυξάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την αξιοπιστία και ενεργειακή απόδοση τους συστήματος. Οι μονάδες δύο ψυκτικών κυκλωμάτων να είναι εξοπλισμένες με τέσσερις (4) συμπιεστές σταθερών στροφών.

Λειτουργία Απόψυξης

Οι μονάδες αναστρέψιμης λειτουργίας (reversible heat pump) που λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος να διαθέτουν λειτουργία απόψυξης, ο έλεγχος της οποίας θα εκτελείται μέσω αυτόματου προσαρμοστικού αλγορίθμου για την αποφυγή δημιουργίας πάγου τόσα στα στοιχεία της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής μονάδος. Για την αποφυγή σχηματισμού πάγου στην βάση του εξωτερικού στοιχείου της μονάδας, τα στοιχεία να είναι κεκλιμένα για αποτελεσματική εκροή των συμπυκνωμάτων. Μία ηλεκτρική αντίσταση να είναι επίσης τοποθετημένη στην βάση του εξωτερικού στοιχείου.

Ανεμιστήρας Προσαγωγής

Ανεμιστήρας/-ες προσαγωγής απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής τύπου EC και ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας, κλάσης απόδοσης IE4, προστασίας IP54 και κλάσης μόνωσης B για αυτόματη ρύθμιση της παροχής και εξοικονόμηση ενέργειας. Χειροκίνητη μεταβολή της παροχής να είναι δυνατή μέσω χρήσης του χειριστηρίου ελέγχου. Οι ανεμιστήρες να είναι τοποθετημένοι σε συρόμενες ράβδους, μετακινούμενες προς τα έξω, για εύκολη συντήρηση. Η λειτουργία του ανεμιστήρα να είναι προσαρμοζόμενη: ο χρήστης να δύναται να επιλέξει μεταξύ λειτουργίας σταθερής παροχής (constant air volume) και λειτουργίας μεταβλητής παροχής (variable air volume). Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με αισθητήρα πιέσεως για την διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος και την παραγωγή σφάλματος σε περίπτωση βλάβης του ανεμιστήρα.

Ανεμιστήρας Επιστροφής

Να δύναται η επιλογή ανεμιστήρα/-ων επιστροφής απλής αναρρόφησης ελεύθερης ροής τύπου plug με κινητήρες ηλεκτρονικής μεταγωγής τύπου EC και ενσωματωμένο έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας, κλάσης απόδοσης IE4. Οι ανεμιστήρες να είναι τοποθετημένοι σε συρόμενες ράβδους, μετακινούμενες προς τα έξω, για εύκολη συντήρηση. Στην περίπτωση προσθήκης τμήματος ανεμιστήρων επιστροφής στην αυτόνομη μονάδα, ένα πρόσθετο διάφραγμα να διατίθεται στην πλευρά απόρριψης για την εκκένωση του πλεονάζοντος αέρα. Να διατίθεται επιπλέον προαιρετική επιλογή ελέγχου πιέσεως κτιρίου ελεγχόμενη μέσω ειδικού χειριστηρίου οδηγούμενο από τις τιμές αισθητήριου πίεσης χώρου. Αυτή η επιλογή είναι κατάλληλη για εφαρμογές όπου απαιτείται ακριβής έλεγχος της πιέσεως του χώρου.

Ανεμιστήρας Συμπυκνωτή

Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή να είναι αξονικού τύπου με απευθείας συζευγμένο κινητήρα. Ο ανεμιστήρας να προστατεύεται με γρίλιες κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά με υψηλού βαθμού αντιδιαβρωτική προστασία. Ο κινητήρας του ανεμιστήρα να είναι τριφασικός με δύο ρυθμίσεις ταχυτήτων, ελάχιστης προστασία IP54 και ελάχιστης κλάσης μόνωσης B με ενσωματωμένο σύστημα προστασίας υπερφόρτωσης.

Αισθητήρια

Για αποτελεσματικό έλεγχο της θερμοκρασίας δωματίου, προσαγωγής και επιστροφής να διατίθεται αριθμός αισθητηρίων.

Τμήμα Μίξης

Οι μονάδες να δύναται να εξοπλιστούν με τμήμα μίξης εξοπλισμένο με δύο (2) διαφράγματα νωπού και αέρα επιστροφής οδηγούμενα από καταλλήλως διαστασιολογημένους κινητήρες για την εκμετάλλευση ευνοϊκών εξωτερικών θερμοκρασιών. Με κατάλληλη χρήση του τμήματος μίξης, η απαιτούμενη ψυκτική ισχύς του στοιχείου δύναται να μειωθεί. Ο έλεγχος του τμήματος μίξης να είναι είτε θερμοκρασιακός είτε ενθαλπικός: για θερμοκρασιακό έλεγχο απαιτείται η προσθήκη αισθητηρίων θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου και του περιβάλλοντα χώρου ενώ για ενθαλπικό έλεγχο απαιτείται επιπλέον η προσθήκη αισθητηρίων υγρασίας. Τα πλαίσια των διαφραγμάτων να είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο. Τα διαφράγματα να είναι κατ’ ελάχιστο Κλάσης Διαρροής 2 και να φέρουν κινητήρες με ελατήριο επιστροφής οι οποίοι θα κλείνουν αυτόματα σε περίπτωση απώλειας ισχύος. Το τμήμα μίξης να είναι εξοπλισμένο με κεκλιμένη προέκταση οροφής ώστε να αποτραπεί η είσοδος νερού στην μονάδα. Ένα πλέγμα καλωδίων να είναι επίσης διαθέσιμο για την αποτροπή εισόδου διαφόρων αντικειμένων. Το τμήμα να διαθέτει επίσης λειτουργία «free-cooling» ελέγχοντας την θέση των διαφραγμάτων βάσει των απαιτούμενης ψυκτικής απόδοσης. Αυτή η λειτουργία είναι δυνατή μόνο όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι επαρκώς χαμηλή. Μέσω της χρήσης αισθητηρίου CO2, η μονάδα να είναι σε θέση να ελέγξει αυτόματα την θέση των διαφραγμάτων προκείμενου να εξασφαλίσει άριστη ποιότητα κλιματιζόμενου αέρα.

Χειριστήριο Ελέγχου/Συσκευή Διεπαφής Ανθρώπου – Μηχανής (HMI)

Ένας διακόπτης ισχύος να είναι εγκατεστημένος στον ηλεκτρικό πίνακα της μονάδος. Για λόγους ασφαλείας, οι θύρες επισκέψεως στα μηχανικά μέρη της μονάδος να ανοίγουν μόνο εφόσον η κεντρική παροχή ισχύος έχει απενεργοποιηθεί. Τα καλώδια του ηλεκτρικού πίνακα να είναι χρωματισμένα (colour-coded) και αριθμημένα. Το κέλυφος της μονάδας να είναι εξοπλισμένο με συνδέσεις προστασίας IP68 για όλα τις εισόδους και εξόδους καλωδίων. Το χειριστήριο της μονάδας να δύναται να ελέγχει τον ψυκτικό κύκλο του μηχανήματος προκειμένου να παρέχει μέγιστη άνεση στον χρήστη και εξοικονόμηση ενέργειας. Κάθε μονάδα να φέρει έγχρωμη οθόνη αφής LCD με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή και δυνατότητα προγραμματισμού όλων των παραμέτρων ελέγχου του μηχανήματος. Αυτή η συσκευή διεπαφής
ανθρώπου – μηχανής (HMI) να είναι προστασίας IP65 και να διαθέτει εξωτερικό κάλυμμα. Το σύστημα ελέγχου της μονάδας να είναι προσβάσιμο απομακρυσμένα μέσω σύνδεσης Ethernet. Διάφορες ρυθμίσεις όπως εβδομαδιαίος/ημερήσιος/ωριαίος έλεγχος λειτουργίας, έλεγχος μέσω δύο (2) αισθητηρίων χώρου, έλεγχος τύπου master/slave μέχρι και έξι (6) μονάδων και ρύθμιση νυχτερινής λειτουργίας να είναι διαθέσιμες στο μενού του χειριστηρίου μεταξύ άλλων.

Βαρομετρικά Διαφράγματα Απόρριψης

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με βαρομετρικά διαφράγματα απόρριψης αέρα κατασκευασμένα από λεπίδες αλουμινίου. Τα διαφράγματα να κλείνουν με την βοήθεια της βαρυτικής έλξης. Σκοπός των βαρομετρικών διαφραγμάτων είναι η προστασία της πλευράς απόρριψης από βρόχινο νερό.

Ανεμιστήρας Ανακούφισης Πίεσης

Ένας αξονικού τύπου ανεμιστήρας να είναι τοποθετημένος στην πλευρά απόρριψης για την ανακούφιση της πίεσης σε περίπτωση που η παροχή νωπού αέρα υπερβεί μια συγκεκριμένη προκαθορισμένη τιμή.

Στοιχείο Ηλεκτρικών Αντιστάσεων

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με εργοστασιακά τοποθετημένο και ελεγμένο στοιχείο ηλεκτρικών αντιστάσεων πολλαπλών σταδίων. Τα στοιχεία ηλεκτρικών αντιστάσεων να φέρουν συνολικά τέσσερις (4) προστατευτικούς διακόπτες, δύο (2) εκ των οποίων να είναι χειροκίνητης και δύο (2) αυτόματης επαναφοράς. Τα στοιχεία ηλεκτρικών αντιστάσεων να ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την λειτουργία απόψυξης.

Θερμικό Στοιχείο Νερού

Η μονάδα να φέρει θερμικό στοιχείο νερού με τρίοδη ρυθμιστική βάνα. Τα θερμικά στοιχεία του μηχανήματος να ενεργοποιούνται αυτόματα κατά την λειτουργία απόψυξης. Για την απλοποίηση της διαδικασίας συντήρησης, τα στοιχεία να φέρουν απαραιτήτως βάνες αποκοπής. Η τρίοδη ρυθμιστική βάνα να ελέγχεται βάσει της επιθυμητής θερμοκρασίας προσαγωγής μέσω ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου (0-10 V). Το στοιχείο νερού να είναι εξοπλισμένο με ένα θερμοστάτη αντιπαγωτικής προστασίας.

Λέβητας Φυσικού Αερίου

Η μονάδα να φέρει λέβητα αερίου συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης με μηδενικές εκπομπές CO και Κλάση 5 εκπομπών οξειδίου του αζώτου. Ο έλεγχος του λέβητα να είναι αναλογικός (με σήμα 0-10 V). Τόσο ο θάλαμος καύσης όσο και ο εναλλάκτης να είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 441. Για λόγους ασφαλείας, ο λέβητας να είναι εξοπλισμένος με θερμοστάτη χειροκίνητης επαναφοράς, ηλεκτρόδια ανίχνευσης ανάφλεξης, σύστημα ανίχνευσης ιονισμού φλόγας και συσκευή ηλεκτρονικής ανάφλεξης.

Περιστροφικός Εναλλάκτης Θερμότητας

Η μονάδα να φέρει περιστροφικό εναλλάκτη θερμότητας για την ανάκτηση ενέργειας από τον αέρα επιστροφής. Ο εναλλάκτης να είναι τύπου ενθαλπίας ή προσρόφησης. Η θερμοδυναμική απόδοση του εναλλάκτη να είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent. Το πλαίσιο του περιστροφικού εναλλάκτη να παραδίδεται ξεχωριστά και να συνδέεται απευθείας στο κέλυφος της μονάδος στο μέρος της εγκατάστασης, με εξοπλισμό που να διαθέτει ο κατασκευαστής. Η σύνδεση του πλαισίου στο κέλυφος της μονάδας να επιτυγχάνεται χωρίς την χρήση περαιτέρω εξαρτημάτων. Το τμήμα μεταξύ του εναλλάκτη και της μονάδος στην πλευρά προσαγωγής νωπού να είναι μονωμένο με διπλό τοίχωμα πάχους 30 χιλ. Ένα φίλτρο τύπου G4 να είναι τοποθετημένο στην πλευρά προσαγωγής νωπού για την προστασία του εναλλάκτη.

Σύστημα Θερμοδυναμικής Ανάκτησης Θερμότητας (THR)

Για την ανάκτηση ενέργειας από τον αέρα επιστροφής, η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με ένα επιπλέον ψυκτικό κύκλωμα με αντλία θερμότητας αποτελούμενο από δύο (2) στοιχεία απευθείας εκτόνωσης, ένα (1) τοποθετημένο στην ροή επιστροφής και ένα (1) μπροστά από το στοιχείο εξάτμισης, ένα συμπιεστή και μία εκτονωτική βαλβίδα. Ενδεικτικό σχεδιάγραμμα μονάδος αέρος – αέρος εξοπλισμένη με θερμοδυναμικό σύστημα ανάκτησης θερμότητας δίνεται παρακάτω:

Προκατασκευασμένη Υπερυψωμένη Βάση

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη προκατασκευασμένη υπερυψωμένη βάση κατάλληλη για να φέρει το βάρος της μονάδος.

Θερμοστάτης Χώρου

Ένας προγραμματιζόμενος θερμοστάτης χώρου με οθόνη LCD να διατίθεται για τον απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας του μηχανήματος (λειτουργία ON/OFF, θερμοκρασιακός έλεγχος, κ.λπ.).

Κεντρικό Σύστημα Ελέγχου Κτιρίου

Η μονάδα να δύναται να εξοπλιστεί με τα παρακάτω Κεντρικά Συστήμα Ελέγχου Κτιρίου:

- Κάρτα επικοινωνίας JBus.

- Κάρτα επικοινωνίας BACnet.

- Κάρτα επικοινωνίας LonWorks.

Ασφάλεια Συστήματος

Η λειτουργία της μονάδας να διακόπτεται και να παράγεται σφάλμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν η θερμοκρασία του αέρα επιστροφής υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή.

- Εάν η πτώση πίεσης στα φίλτρα υπερβεί μια προκαθορισμένη τιμή.

- Εάν ανιχνευθεί καπνός στον αέρα επιστροφής.

Σύνδεση με Αεραγωγούς

Η μονάδα να επιτρέπει την σύνδεση αεραγωγών προσαγωγής και επιστροφής με χρήση πλένουμ στην κάτω και πάνω πλευρά του μηχανήματος καθώς και σε αμφότερες πλευρές.

Τεχνικά Έγγραφα

Εγχειρίδια λειτουργίας και εγκατάστασης να διατίθενται μαζί με την μονάδα. Έντυπα όπως κατάλογοι προϊόντων, ενημερωτικά φυλλάδια συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Ecodesign, λίστες εφεδρικών εξαρτημάτων καθώς και διαγράμματα διαστάσεων και ηλεκτρικών καλωδιώσεων να διατίθενται σε ιστοσελίδα του Διαδικτύου.

Διαχείριση/Μεταφορά Μονάδος

Για εύκολη διαχείριση της μονάδας στον χώρο εγκατάστασης, η βάση του μηχανήματος να διαθέτει επαρκή χώρο για ανύψωση με χρήση περονοφόρου οχήματος. Η μονάδα να είναι τυλιγμένη με νάιλον για προστασία από τις καιρικές συνθήκες κατά την μεταφορά και αποθήκευση.

ηs,c=SEER kWhkWh×1002,50-icorrections

ηs,h=SCOP kWhkWh×1002,50-icorrections