Γενική περιγραφή

Ο πλακοειδείς εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από τις πλάκες εναλλαγής θερμότητας, το πλαίσιο, τα εξαρτήματα σύσφιξης και τα στόμια εισόδου/εξόδου.

Οι πλάκες είναι κατασκευασμένες από διαμορφωμένα φύλλα μετάλλου με αυλακώσεις σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη μετάδοση θερμότητας. Κάθε πλάκα διαθέτει πλαστικό παρέμβυσμα  από συνθετικό ελαστικό που στεγανοποιεί το υγρό ανάμεσα στις δύο πλάκες. Το υγρό ρέει μέσω ενός στενού χώρου ανάμεσα στις πλάκες και η θερμότητα μεταφέρεται από την επιφάνεια των πλακών.

Διασφάλιση ποιότητας

Η μονάδα παραγωγής του εναλλάκτη αλλά και η ίδια η κατασκευή του εναλλάκτη θα συμμορφώνεται με τους παρακάτω Ευρωπαϊκούς κανονισμούς:

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC

- Πιστοποίηση υγειηνής για χρήση σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού , κατά ΑCS

- Πιστοποιήση της μονάδας παραγωγής των εναλλακτών κατά τα διεθνή πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας EN ISO 9001:2008

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 14001.

Η μονάδα θα έχει κατασκευαστεί σε εργοστάσιο με πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας της εργασίας στους χώρους παραγωγής  OHSAS 18001.

Σχεδιασμός Εναλλάκτη

- Ισχύς Θερμικής εναλλαγής : 					                          kW

- Επιλογή μεθόδου εναλλαγής (ομορροή ή αντιρροή)

- Επιλογή τύπου και ποιότητας ρευστού

- Θερμοκρασία εισόδου / εξόδου 1οντος & 2οντος	                                       °C

- Πίεση λειτουργίας 1οντος & 2οντος              	                                               bar ή kPa

- Πτώση Πίεσης 1οντος & 2οντος                                                                         bar ή kPa

- Επί τοις 100% κάλυψη της απαιτούμενης Ισχύος Θερμικής εναλλαγής

- Ορισμός περιθωρίου επαύξησης του υφιστάμενου αριθμού πλακών

για συγκεκριμένο επιλεγμένο πλαίσιο εναλλάκτη

- Πλαίσιο και στόμια

Το πλαίσιο θα είναι κατασκευασμένο από βαμμένο χάλυβα με φινίρισμα χρώματος σκούρο μπλε, με δυνατότητα επιλογής τύπου εισόδου – εξόδου κυκλωμάτων αναλογα με το μέγεθος του πλαισίου. Το πλαίσιο του εναλλάκτη συγκρατεί τις πλάκες εναλλαγής θερμότητας οι οποίες είναι εφοδιασμένες με κατάλληλα ελαστικά παρεμβύσματα. Τα βασικά μεγέθη πλαισίου – (εισόδου/εξόδου) είναι τα παρακάτω:

- 10TE020+ (DN32) με μέγιστη ροή 19 κυβικά ανά ώρα

- 10TE040+ (DN32) με μέγιστη ροή 19 κυβικά ανά ώρα

- 10TE080+ (DN32) με μέγιστη ροή 19 κυβικά ανά ώρα

- 10TE070+ (DN50) με μέγιστη ροή 63 κυβικά ανά ώρα

- 10TE160+ (DN50) με μέγιστη ροή 63 κυβικά ανά ώρα

- 10TE260+ (DN50) με μέγιστη ροή 63 κυβικά ανά ώρα

- 10TE125+ (DN65) με μέγιστη ροή 80 κυβικά ανά ώρα

- 10TE180+ (DN65) με μέγιστη ροή 83 κυβικά ανά ώρα

- 10TE300+ (DN100) με μέγιστη ροή 108 κυβικά ανά ώρα

- 10TE450+ (DN100) με μέγιστη ροή 193 κυβικά ανά ώρα

- 10TE700+ (DN100) με μέγιστη ροή 280 κυβικά ανά ώρα

- 10TE400+ (DN150) με μέγιστη ροή 215 κυβικά ανά ώρα

- 10TE600+ (DN150) με μέγιστη ροή 355 κυβικά ανά ώρα

- 10TE900+ (DN150) με μέγιστη ροή 631 κυβικά ανά ώρα

- 10TE650+ (DN200) με μέγιστη ροή 334 κυβικά ανά ώρα

- 10TE990+ (DN200) με μέγιστη ροή 534 κυβικά ανά ώρα

Η επιλογή του τύπου στομίων εξαρτάται από την εκάστοτε προδιαγραφή της εγκατάστασης και πως αυτή ορίζει τον τρόπο σύνδεσης. Γενικά οι τύποι στομίων σε σχέση με το μέγεθος πλαισίου είναι τα παρακάτω:

- Στόμιο τύπου σωλήνα με απόληξη αρσενικό σπείρωμα (από DN32 μέχρι DN65)

- Στόμιο τύπου σωλήνα με απόληξη αυλάκωση τύπου Victaulic (από DN32 μέχρι DN65)

- Στόμιο τύπου σωλήνα με απόληξη φλάντζας (από DN32 μέχρι DN65)

- Στόμιο τύπου υποδοχής φλαντζας χωρίς πλαστικό φινίρισμα (από DN100 μέχρι DN200)

- Στόμιο τύπου υποδοχής φλαντζας με πλαστικό φινίρισμα (από DN100 μέχρι DN200)

Η σχέση πλαισίου και πίεσης λειτουργίας ορίζεται παρακάτω:

- 10TE020+ (6/10/16/25 bar)

- 10TE040+ (6/10/16/25 bar)

- 10TE080+ (6/10/16/25 bar)

- 10TE070+ (6/10/16/25 bar)

- 10TE160+ (6/10/16/25 bar)

- 10TE260+ (10/16/25 bar)

- 10TE125+ (10/16 bar)

- 10TE180+ (10 bar)

- 10TE300+ (10/16/25 bar)

- 10TE450+ (10/16/25 bar)

- 10TE700+ (10/16/25 bar)

- 10TE400+ (10/16 bar)

- 10TE600+ (10/16 bar)

- 10TE900+ (10/16 bar)

- 10TE650+ (10/16 bar)

- 10TE990+ (10/16 bar)

Πλάκες εναλλαγής

Οι πλάκες είναι κατασκευασμένες από διαμορφωμένα φύλλα μετάλλου και φέρουν αυλακώσεις σε σχηματισμό “ψαροκόκαλου” (herringbone). θα φέρουν στα άκρα τους πλαϊνές αυλακώσεις, για καλύτερη στήριξη στο πλαίσιο ενώ θα έχουν εξελιγμένο εξαγωνικό προφίλ για βέλτιστη συναρμογή πλακών-πλαισίου. Οι πλάκες μπορούν να έχουν πάχος 0,4, 0,5 ή 0,6 χιλιοστά του μέτρου. Ανάλογα με το μέγεθος του πλασίου τα προαναφερόμενα πάχη μπορεί να κατηγοριοποιηθούν με τον εξής τρόπο:

-	0,4mm, (6/10 bar)

-	0,5mm, (6/10/16 bar)

-	0,6mm, (6/10/16/25 bar)

Οι πλάκες εναλλαγής μπορούν να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 304L για εφαρμογές ψύξης, με μέσο καθαρό νερό ή γλυκόλη ή νερό με  περιεκτικότητα σε χλωριόντα έως 50 ppm στους 50°C. Δύναται να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 316L για εφαρμογές ψύξης/θέρμανσης, με μέσο καθαρό νερό ή γλυκόλη ή νερό με  περιεκτικότητα σε χλωριόντα έως 250 ppm στους 50°C. Μπορούν να κατασκευασθούν από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας 254SMO για εφαρμογές ψύξης/θέρμανσης με μέσο καθαρό νερό ή γλυκόλη ή νερό με  περιεκτικότητα σε χλωριόντα έως 6000 ppm χλωριόντα στους 50°C. Άλλη διαθέσιμη επιλογή είναι η κατασκευή από τιτάνιο για εφαρμογές ψύξης/θέρμανσης, με μέσο καθαρό νερό ή γλυκόλη ή θαλασσινό νερό (3,5% chlorides).

Πλαστικό παρέμβυσμα (gasket)

Το πλαστικό παρέμβυσμα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό ελαστικό και είναι το σύστημα συναρμογής των πλακών εναλλαγής με το πλαίσιο του εναλλάκτη. Μπορεί να είναι κατασκευασμένο από ΝΒR για εφαρμογές Θέρμανσης / Ψύξης με όριο θερμοκρασίας: -20°C + 110°C ή από EPDM για εφαρμογές Θέρμανσης / Ψύξης και ατμού, ακατάλληλο για εφαρμογές με ρευστά ή μείγματα υδρογονανθράκων και ορυκτών ελαίων με όριο θερμοκρασίας: -20°C + 160°C ή από FPM κατάλληλο για πολλές χημικές και οργανικές ενώσεις, θειικά οξέα και φυτικά έλαια με όριο θερμοκρασίας: -20°C + 200°C.