ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πολυζωνικό, πολυδιαιρούμενο αερόψυκτο σύστημα κλιματισμού άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410Α, με ανάκτηση θερμότητας.

Γενικά το σύστημα θα αποτελείται από μία ή περισσότερες  μεταξύ τους συνδεόμενες εξωτερικές μονάδες και πλήθος εσωτερικών μονάδων σε κοινό τρισωλήνιο δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού μέσου.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας ταυτόχρονα σε ψύξη και σε θέρμανση και βασικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

- Εκτεταμένη απόδοση εξωτερικών  & εσωτερικών μονάδων

Συστοιχία εξωτερικών μονάδων που αποτελείται από 1 έως και 4 μονάδες με ψυκτική  ισχύ από 25,2 kW   (8 HP) έως 180 kW (64 HP)

Ο αριθμός των συνδεόμενων εσωτερικών μονάδων σε μία συστοιχία, μέσω κοινού δικτύου σωληνώσεων, θα φθάνει έως τις 64 μονάδες όλων των τύπων και μεγεθών (περισσότερα από 100 διαφορετικά μοντέλα). Το σύνολο της αποδιδόμενης απόδοσης των εσωτερικών μονάδων θα μπορεί να είναι από το 50% έως και το 130% του συνόλου της αποδιδόμενης ισχύος  των εξωτερικών μονάδων του συστήματος.

- Συνεχής θέρμανση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας απόψυξης

Ο εναλλάκτης της κάθε εξωτερικής μονάδας αποτελείται από δύο τμήματα. Το κάθε τμήμα αποψύχεται ξεχωριστά από το δεύτερο και σε διαφορικό χρόνο. Η απόψυξη του επιτυγχάνεται με τη θερμότητα που μεταφέρεται από το άλλο τμήμα. Με αυτή την τεχνολογία δεν διακόπτεται η λειτουργία σε θέρμανση παρέχοντας απόδοση τουλάχιστον στο 50%.

- Πιστοποιήσεις

Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας  κατασκευής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 14001.

Οι  μονάδες θα έχουν κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς :

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2004/108/EC.

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC.

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC.

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κάθε εξωτερική μονάδα θα συγκροτείται στο εργοστάσιο, θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο έλασμα σιδήρου με ηλεκτροστατική βαφή, και θα αποτελείται από ξεχωριστό τμήμα συμπιεστών – εναλλακτών.

Οι μεμονωμένες – κύριες  εξωτερικές μονάδες θα είναι ισχύος από 8 HP έως 16 HP και οι αποδόσεις τους, ως ακολούθως:

| ΙΣΧΥΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 HP | 38VF008T119010 | 25.2 | 27.0 |
| 10 HP | 38VF010T119010 | 28.0 | 31.5 |
| 12 HP | 38VF012T119010 | 33.5 | 37.5 |
| 14 HP | 38VF014T119010 | 40.0 | 40.0 |
| 16 HP | 38VF016T119010 | 45.0 | 45.0 |

Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες λειτουργίας:

Ψύξη:		Εσωτερική Θερμοκρασία 27οC DB/19oC WB & Εξωτερική Θερμοκρασία 35oC DB

Θέρμανση: 	Εσωτερική Θερμοκρασία 20oC DB & Εξωτερική Θερμοκρασία 7oC DB/6oC WB

Ο βαθμός εποχικής απόδοσης SEER για την λειτουργία ψύξης, να είναι τουλάχιστον:

Για τις μονάδες από 8 HP έως 12 HP > 5.76

Για τις μονάδες από 14 HP έως 16 HP > 5.59

Οι ανωτέρω μεμονωμένες & κύριες μονάδες θα είναι δυνατόν να συνδεθούν  μεταξύ τους σε κοινό ψυκτικό κύκλωμα, ανά δύο ή τρεις  ή και τέσσερεις, σε συστοιχία, επεκτείνοντας την απόδοση ενός συστήματος με ισχύ έως 64 HP.

Ο συνδυασμός των εξωτερικών μονάδων σε συστοιχία να μπορεί να γίνει και με βάση την υψηλότερη απόδοση (High efficiency combination)

Όλες οι μονάδες να διαθέτουν συμπιεστές  scroll DC inverter.

Οι κύριες εξωτερικές μονάδες των 8HP, 10HP & 12HP να διαθέτουν ένα (1) συμπιεστή  DC inverter, ενώ οι κύριες εξωτερικές μονάδες των 14HP, 16HP να διαθέτουν  δύο (2) συμπιεστές  DC inverter

Κύκλος λειτουργίας

Στη συστοιχία εξωτερικών μονάδων, η  κάθε εξωτερική μονάδα της συστοιχίας θα μπορεί να λειτουργεί  ως κύρια μονάδα και η κύρια εξωτερική μονάδα θα εναλλάσσεται κυκλικά σε μία περίοδο λειτουργίας, ώστε να επεκταθεί  ο χρόνος ζωής του συνολικού συστήματος.

Σε περίπτωση βλάβης της μίας εξωτερικής μονάδας της συστοιχίας, το σύστημα θα μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του με τις υπόλοιπες εξωτερικές μονάδες.

Σε περίπτωση βλάβης του ενός συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας, το σύστημα θα μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του με τον δεύτερο συμπιεστή.

Κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει τον δικό της ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και ασθενών ρευμάτων, στον οποίο η πρόσβαση θα γίνεται μέσω αποσπώμενης μεταλλικής επιφάνειας.

Η τροφοδοσία της μονάδας θα είναι τριφασική με ουδέτερο και γείωση, με τάση  400(380-415)Volts/50Hz.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου. Η μέτρηση της στάθμης θορύβου θα δίνεται σε απόσταση 1m οριζόντια και 1.3 m επάνω από το επίπεδο βάσης της εξωτερικής μονάδας ή  συστοιχίας μονάδων και δεν θα ξεπερνά τα κάτωθι όρια (λειτουργία σε ψύξη) :

| Ισχύς Εξωτερικών Μονάδων | Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) |
| --- | --- |
| 8 HP | 57.0 |
| 10 HP | 57.0 |
| 12 HP | 58.0 |
| 14 HP | 60.0 |
| 16 HP | 60.0 |

Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα μείωσης της στάθμης θορύβου  (νυχτερινή λειτουργία) με μείωση της απόδοσης του συστήματος και των στροφών των ανεμιστήρων.

Το σύστημα θα λειτουργεί σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος τόσο σε ψύξη όσο και θέρμανση ως εξής:

- Λειτουργία μόνο σε ψύξη :         από –5°C έως + 48°C DB

- Λειτουργία μόνο σε θέρμανση : από –20°C έως + 24°C DB

- Λειτουργία ταυτόχρονης ψύξης/ θέρμανσης : από –5°C έως + 24°C DB

Εκτονωτικές βαλβίδες -EXV

Το σύστημα να διαθέτει διπλή ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (EXV), όπου κάθε EXV επιτυγχάνει 480 παλμούς για ακριβή ρύθμιση της ροής του ψυκτικού μέσου.

Το σύστημα θα είναι εξοπλισμένο με πολλαπλές ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για τον ακριβή έλεγχο της θερμοκρασίας.

Ακριβής τεχνολογία ελέγχου ελαίου .

Ο έλεγχος του λαδιού θα βασίζεται σε 5 στάδια ώστε να  διασφαλίζεται το ασφαλές επίπεδο λαδιού στην  εξωτερική μονάδα & στον συμπιεστή.

1ο στάδιο: ξεχωριστή λίπανση στο εσωτερικό του συμπιεστή.

2ο στάδιο: διαχωριστής λαδιού υψηλής απόδοσης (διαχωρισμός απόδοσης έως και 99%).

3ο στάδιο τεχνολογία εξισορρόπησης  λαδιού μεταξύ των συμπιεστών της ίδιας εξωτερικής μονάδας.

4ο στάδιο: τεχνολογία εξισορρόπησης  λαδιού μεταξύ των εξωτερικών μονάδων.

5ο στάδιο: ευφυές σύστημα επιστροφής λαδιού.

- Συμπιεστές

Οι μεμονωμένες εξωτερικές μονάδες 14 HP έως και 16HP θα περιλαμβάνουν δύο (2) συμπιεστές  scroll DC inverter, που θα μεταβάλλουν την λειτουργία από 60Hz έως 140 Hz.

Η εκκίνηση των συμπιεστών θα είναι ομαλή για την αποφυγή της πτωσης τάσης του ρεύματος.

Σε περίπτωση βλάβης του ενός συμπιεστή μίας εξωτερικής μονάδας, το σύστημα να μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία του με τον δεύτερο συμπιεστή.

- Εναλλάκτες θερμότητας

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εξωτερικών μονάδων θα είναι κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από ειδικά διαμορφωμένο υψηλής μετάδοσης θερμότητας σωλήνα χαλκού, κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R410A, μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου.

Η επιφάνεια των πτερυγίων  θα καλύπτεται από υδρόφιλο στρώμα blue fin που θα εξασφαλίζει καλύτερη διάχυση των συμπυκνωμάτων.

- Ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες θα είναι απευθείας συνδεδεμένοι με υψηλής απόδοσης, στεγανούς και μόνιμης λίπανσης, DC inverter κινητήρες.

Οι πτερωτές των ανεμιστήρων θα είναι ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εξασφαλίζοντας μικρή διαταραχή της ροής του αέρα μεταξύ των πτερυγίων και χαμηλή στάθμη θορύβου.

Η ταχύτητα των ανεμιστήρων θα ελέγχεται και θα ρυθμίζεται με βάση το ποσοστό φόρτισης της εξωτερικής μονάδας και της πίεσης του ψυκτικού μέσου.

Οι ανεμιστήρες θα έχουν διαθέσιμη στατική πίεση έως 20 Pa ενώ να μπορεί να προσαρμοστεί έως τα 60 Pa για τις  μονάδες των 8 HP, 10 HP, 12 HP και έως τα 40 Pa για τις  μονάδες των 14 HP, 16 HP (μετά από ζήτηση).

- Ασφαλιστικά μέσα

Όλες οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές διατάξεις:

Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης, ηλεκτρικές ασφάλειες, αυτόματο διακόπτη υπερφόρτισης κινητήρων συμπιεστών, ασφάλεια υπερθέρμανσης κινητήρων συμπιεστών και ανεμιστήρων, ηλεκτρικές αντιστάσεις ελαιοδοχείων, χρονοδιακόπτη κύκλων επανεκκίνησης, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστών.

- Επιλογέας λειτουργίας MS (Mode Switch).

Για την ταυτόχρονη λειτουργία του συστήματος σε ψύξη και θέρμανση απαιτούνται οι επιλογείς λειτουργίας ή ροής MS (Mode Switch).

Το σύστημα ελέγχει τον τρόπο λειτουργίας σε ψύξη ή σε θέρμανση της κάθε εσωτερικής μονάδας ή της ομάδας εσωτερικών ξεχωριστά, μέσω των επιλογέων λειτουργίας. Ο κάθε επιλογέας και ανάλογα με τον τύπο του, διαθέτει αντίστοιχο αριθμό ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων για τον ακριβή έλεγχο της ροής του ψυκτικού μέσου.

Δυνατότητα επιλογής διαφόρων τύπων επιλογέων ροής:

Επιλογέας για σύνδεση μίας εσωτερικής μονάδας

Επιλογέας για σύνδεση πολλαπλών εσωτερικών μονάδων με δυνατότητα ανεξάρτητης λειτουργίας κάθε    εσωτερικής είτε σε ψύξη είτε σε θέρμανση.

Θα πρέπει να είναι δυνατές οι ακόλουθες επιλογές:

| Ενδεικτικός τύπος | MSFT-01C-CM | MSFT-02C-CM | MSFT-04C-CM | MSFT-01C-CM | MSFT-02E-CM | MSFT-04E-CM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μέγιστος αριθμός ομάδων | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Μέγιστος αριθμός εσωτερικών μονάδων ανά ομάδα | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| Μέγιστος συνολικός αριθμός εσωτερικών μονάδων | 4 Χ 1= 4 | 4 Χ 2 = 8 | 4 Χ 4 = 16 | 4 Χ 6= 24 | 1 | 1 |
| Μέγιστη απόδοση εσωτερικών μονάδων ανά ομάδα Kw | 16 | 16 | 16 | 16 | 20~28 | 40~56 |
| Μέγιστη συνολική απόδοση εσωτερικών μονάδων kw | ≤16 | ≤ 28 | ≤ 45 | ≤ 45 |  |  |

- Δίκτυο σωληνώσεων

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εκτεταμένου μήκους σωληνώσεων και ειδικότερα :

- Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση εξωτερικής από την πιο απομακρυσμένη εσωτερική:  200 m.

- Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση  μεταξύ του πρώτου ψυκτικού συνδέσμου και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας: έως 90 μέτρα.

- Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση μεταξύ του επιλογέα ροής και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας : έως 40μ.

- Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής – εσωτερικών μονάδων  :110 m.

(70 μ στην περίπτωση που η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε υψηλότερη θέση )

- Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων: 30 m.

- Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων: 1.000 m.

Το δίκτυο σωληνώσεων θα είναι τριών σωλήνων, (υγρού-αερίου- αερίου επιστροφής) από την εξωτερική μονάδα έως τον επιλογέα ροής ενώ μετά τον επιλογέα και έως την κάθε εσωτερική το δίκτυο θα είναι δισωλήνιο .

Η διατομή και η ποιότητα των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι κατάλληλη για το ψυκτικό μέσο R410A και με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να είναι καθαρές και για την συγκόλληση τους  θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αέριο άζωτο, ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση του εσωτερικού των σωλήνων.

- Τοποθέτηση των μονάδων στο έργο

Θα πρέπει να τηρούνται οι εργοστασιακοί κανόνες για την τοποθέτηση των μονάδων στο χώρο. Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο στα μπροστινά  καπάκια (του ηλεκτρολογικού πίνακα). Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι αποστάσεις που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και αφορούν την σωστή λειτουργία των μονάδων και δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο στην έξοδο των ανεμιστήρων.

Σε περίπτωση που οι μονάδες συνδεθούν μεταξύ τους ως συστοιχία, οι σωλήνες που διέρχονται από τα σημεία ελέγχου της μονάδας να έχουν απόσταση τουλάχιστον 50 cm από την μονάδα έτσι ώστε να είναι δυνατή στο μέλλον οποιαδήποτε εργασία επισκευής (π.χ. αντικατάσταση συμπιεστού).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Θα διαθέτονται οι κάτωθι τύποι εσωτερικών μονάδων ανάλογα με τη χρήση και τη θέση εγκατάστασης τους , οι οποίοι αναλυτικά είναι:

- Κασέτα οροφής μιας κατεύθυνσης, απόδοσης από 1.8 kW έως 7.1 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VZ_H11200010

- Κασέτα οροφής δύο κατευθύνσεων, απόδοσης από 2.2kW έως 7.1 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VT_H10200010

- Κασέτα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων 60X60, απόδοσης από 2.2 kW έως 4.5 kW σε 4 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VX_H11200010

- Κασέτα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων, απόδοσης από 2.8 kW έως 14.0 kW σε 10 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VK_H11200010

- Μονάδα ψευδοροφής χαμηλού ύψους, μικρής στατικής, απόδοσης από 1.8 kW έως 5.6 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. Τύπος 42VD_H112002011

- Μονάδα ψευδοροφής, μη εμφανούς τοποθέτησης, μεσαίας στατικής, σύνδεσης με δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 2.2 kW έως 14.0 kW σε 10 μεγέθη, ενδ. Τύπος 42VD_H112013010/1

- Μονάδα ψευδοροφής υψηλής στατικής, μη εμφανούς τοποθέτησης σύνδεσης με δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 7.1 kW έως 28.0 kW σε 9 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VD_H112011010

- Mονάδα οροφής/δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 3.6 kW έως 16.0 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος  42VF_H112000010

- Μονάδα δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 8.0 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VS_H112002010

- Μονάδα δαπέδου μη εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 8.0 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VS_H112003010

- Μονάδα δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, console, απόδοσης από 2.2 kW έως 4.5 kW σε 4 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VC_H112000010

- Επίτοιχη μονάδα εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 9.0 kW σε 8 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VH_H112000101 & 42VH_H112000102

Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών μονάδων θα είναι μονοφασική με γείωση, με τάση

220-240V-1Ph-50Hz

- Εναλλάκτης θερμότητας εσωτερικών μονάδων

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εσωτερικών μονάδων θα είναι κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R410A μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου. Η επιφανεία των πτερυγίων θα καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που θα εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συμπυκνωμάτων. Οι εναλλάκτες θα έχουν κατάλληλη συνολική επιφάνεια για μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας, διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά.

- Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες

Οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες των εσωτερικών μονάδων που θα είναι από το εργοστάσιο συγκολλημένες στην είσοδο του εναλλάκτη, θα ρυθμίζουν την ροή του ψυκτικού μέσου.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Τοπικά Χειριστήρια

Κάθε εσωτερική μονάδα θα ελέγχεται από  ασύρματο χειριστήριο. Θα έχει όμως τη δυνατότητα να συνδεθεί και με ενσύρματο τοπικό χειριστήριο .

Μέχρι και 16 εσωτερικές μονάδες δύναται να ελεγχθούν μέσω ενός τοπικού ενσύρματου ή ασύρματου χειριστηρίου.

Το αισθητήριο θερμοκρασίας  θα μπορεί να βρίσκεται και στο τοπικό ενσύρματο χειριστήριο.

- Κεντρικός  Χειρισμός

Κάθε σύστημα ή και ομάδα συστημάτων θα έχει την δυνατότητα να ελέγχεται παράλληλα με τα τοπικά χειριστήρια και από ομαδικά χειριστήρια.

Θα διατίθoνται  κεντρικά χειριστήρια  ως ακολούθως :

- Central ON-OFF controller, έλεγχος έως 16 εσωτερικές μονάδες (ενδεικτικού τύπου KJR-90B).

- Schedule timer, έλεγχος έως 64 εσωτερικές μονάδες (ενδεικτικού τύπου WCRF-10-CM).

- Outdoor Centralized Monitor, έλεγχος έως 8 συστήματα & 32 εξωτερικές μονάδες                             (ενδεικτικού τύπου CRC-10-CM).

Με το χειριστήριο θα δίνονται πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων, της θερμοκρασίας ,του ρεύματος, της πίεσης κτλ.

- Central remote controller (ενδεικτικού τύπου CRF-30-CM-B), με πλήκτρα αφής, που θα μπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει έως και 64 εσωτερικές μονάδες.

Συνοπτικά οι δυνατότητες ανά εσωτερική μονάδα θα είναι:

Ρύθμιση & ένδειξη έναρξης/ παύσης λειτουργίας.

Ρύθμιση & ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (αυτόματη / θέρμανση / ψύξη / αφύγρανση /ανεμιστήρα.

Ρύθμιση & ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας.

Ρύθμιση & ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα.

Ρύθμιση & ένδειξη κίνησης περσίδων (για τα μηχανήματα που διαθέτουν ανάλογη λειτουργία).

Χρονοπρόγραμμα λειτουργίας

Κλειδωμα λειτουργίας.

Ένδειξη κατάστασης φίλτρων και επαναφορά.

Ένδειξη κωδικών βλάβης και επαναφορά.

Δυνατότητα σύνδεσης με BMS.

- Λογισμικό κεντρικού ελέγχου

- IM (Intelligent Manager)

Προσφέρεται συνολικός έλεγχος των συστημάτων που θα είναι βασισμένος στην παρακολούθηση όλων των λειτουργιών των συστημάτων και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε κτιρίου.

Μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και του λογισμικού θα μπορούν να ελέγχονται μέχρι 64 ψυκτικά συστήματα, 1.024 εσωτερικές μονάδες, έως και 256 εξωτερικές μονάδες.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Δύνατότητα πρόσβασης μέσω δικτύου,

- Λειτουργία φιλική προς το χρήστη,

- Κεντρική παρακολούθηση και έλεγχος όλου του κτιρίου,

- Διαχείριση εξοικονόμησης ενέργειας,

- SMS μόντεμ (προαιρετικό),

- Ετήσιο χρονοπρόγραμμα,

- Κατανομή δαπανών  ηλεκτρικής κατανάλωσης

(Η κατανάλωση της εξωτερικής μονάδας μετριέται από τον μετρητή ενέργειας και μέσω αυτού στέλνονται τα δεδομένα στο M-Interface. Απαιτείται ο μετρητής ενέργειας ενδεικτικού τύπου Carrier CA-DTS634).

- Υπόδειξη λειτουργίας χαμηλού φορτίου,

- Δημιουργία ιστορικού λειτουργίας  (Ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο),

- Ένδειξη σφάλματος & μήνυματα  προειδοποίησης,

- Υπενθύμιση αντικατάσταση φίλτρων,

- Παύση έκτακτης ανάγκης και σήμα συναγερμού

- Θα δίνονται πληροφορίες για κάθε εσωτερική μονάδα επιτρέποντας τη κατανομή ισχύος στις  εξωτερικές μονάδες. Τα στοιχεία λειτουργίας θα αποθηκεύονται  και θα εμφανίζονται σε μορφή γραφικών.

- Μετατροπέας δεδομένων

Δυνατότητα μετατροπής των δεδομένων του συστήματος μεταξύ του πρωτοκόλλου IP και του πρωτόκολλου 485, παρέχοντας τη θύρα TCP / IP για την επίτευξη WEB / HTTP / TCP / IP πρόσβασης Cloudvrf.carrier.com.cn

Έλεγχος μέχρι 64 εσωτερικές μονάδες, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς περιορισμό απόστασης.

- Πλήρης επικοινωνία με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων (BMS) μέσω των πρωτοκόλλων LonWORKS, BACnet, Modbus.

Εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας στον τόπο του έργου

Θα μπορεί να εφαρμοστεί αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείου με ειδικό υλικό επίστρωσης με βάση την πολυουρεθάνη για υψηλή ευκαμψία και παρουσία αλουμίνιου για τη δημιουργία θερμικής αγωγιμότητας  και ανθεκτικότητας στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η αντίσταση κατά της διάβρωσης θα φθάνει τις 10.000 ώρες (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM Β117). Το σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές των ελέγχων «Erichsen» (DIN 53156) για συστήματα κλιματισμού και το πάχος στρώσης δεν θα ξεπερνάει τα 25 micron.

Το υλικό επίστρωσης θα αποστέλλεται απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής και  θα είναι έτοιμο για χρήση χωρίς επιπλέον μείξη ή αραίωση.

Η όψη του στοιχείου πριν και μετά την εφαρμογή θα είναι όπως στην παρακάτω φωτογραφία.

Νέο στοιχείο			Χωρίς προστασία			Με αντιδιαβρωτική

προστασία

Με αντιδιαβρωτική προστασία