ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πολυζωνικό, πολυδιαιρούμενο αερόψυκτο σύστημα κλιματισμού άμεσης εκτόνωσης, μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου R410Α.

Γενικά το σύστημα θα αποτελείται από μία εξωτερική μονάδα συνδεδεμένη με πλήθος εσωτερικών μονάδων σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων ψυκτικού μέσου. Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι μικρού πλάτους και η κατάθλιψη του αέρα θα είναι  οριζόντια.

Το σύστημα θα λειτουργεί ως αντλία θερμότητας, είτε σε ψύξη, είτε σε θέρμανση και βασικά χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:

- Aπόδοση εξωτερικών μονάδων.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι ψυκτικής ισχύος 12,0 kW (4 HP), 14,0 kW (5 HP), 15,5 kW (6 HP) και
17,5 kW (7 HP).

Το σύνολο της αποδιδόμενης απόδοσης των εσωτερικών μονάδων θα μπορεί να είναι από το 50% έως και το 130% του συνόλου της αποδιδόμενης ισχύος  των εξωτερικών μονάδων του συστήματος.

- Πιστοποιήσεις

Το εργοστάσιο κατασκευής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας  κατασκευής κατά ISO 9001 και πιστοποιητικό συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά  ISO 14001.

Οι  μονάδες θα έχουν κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις ακόλουθες ευρωπαϊκές οδηγίες/ κανονισμούς :

- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής  συμβατότητας 2004/108/EC.

- Οδηγία μηχανικού εξοπλισμού 2006/42/EC.

- Οδηγία εξοπλισμού υπό πίεση (PED) 97/23/EC.

- ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κάθε εξωτερική μονάδα θα συγκροτείται στο εργοστάσιο, θα είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο έλασμα σιδήρου με ηλεκτροστατική βαφή, και θα αποτελείται από ξεχωριστό τμήμα συμπιεστών – εναλλακτών.

Θα διατίθενται μονάδες είτε μονοφασικής είτε τριφασικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι ισχύος από 4 HP έως 7 HP και οι αποδόσεις τους, ως ακολούθως:

| ΙΣΧΥΣ | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΨΥΞΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ KW ΘΕΡΜΑΝΣΗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 HP | 220-240V~50Hz | 38VR004H112010 | 12,0 | 13,2 |
| 5 HP | 220-240V~50Hz | 38VR005H112010 | 14,0 | 15,4 |
| 6 HP | 220-240V~50Hz | 38VR006H112010 | 15,5 | 17,0 |
| 4 HP | 380-415V-3N~50Hz | 38VR004H119010 | 12,0 | 13,2 |
| 5 HP | 380-415V-3N~50Hz | 38VR005H119010 | 14,0 | 15,4 |
| 6 HP | 380-415V-3N~50Hz | 38VR006H119010 | 15,5 | 17,0 |
| 7 HP | 380-415V-3N~50Hz | 38VR007H11201E | 17,5 | 19,0 |

Οι αποδόσεις θα ισχύουν για τις εξής συνθήκες λειτουργίας:

Ψύξη:		Εσωτερική Θερμοκρασία 27οC DB/19oC WB & Εξωτερική Θερμοκρασία 35oC DB

Θέρμανση: 	Εσωτερική Θερμοκρασία 20oC DB & Εξωτερική Θερμοκρασία 7oC DB/6oC WB

Κάθε μονάδα θα διαθέτει συμπιεστή  rotary  DC inverter.

Κάθε εξωτερική μονάδα θα διαθέτει τον δικό της ηλεκτρολογικό πίνακα ισχύος και ασθενών ρευμάτων, στον οποίο η πρόσβαση θα γίνεται μέσω αποσπώμενης μεταλλικής επιφάνειας.

Οι εξωτερικές μονάδες θα είναι χαμηλής στάθμης θορύβου. Η μέτρηση της στάθμης θορύβου θα δίνεται σε απόσταση 1m οριζόντια και 1.3 m επάνω από το επίπεδο βάσης της εξωτερικής μονάδας και δεν θα ξεπερνά τα κάτωθι όρια (λειτουργία σε ψύξη) :

| Ισχύς Εξωτερικών Μονάδων | Στάθμη ηχητικής πίεσης dB(A) υψηλή /χαμηλή ταχύτητα |
| --- | --- |
| 4 HP/1-phase | 58 |
| 5 HP/1-phase | 57 |
| 6 HP/1-phase | 57 |
| 4 HP/3-phase | 57 |
| 5 HP/3-phase | 57 |
| 6 HP/3-phase | 57 |

Το σύστημα θα λειτουργεί σε ακραίες εξωτερικές θερμοκρασίες περιβάλλοντος τόσο σε ψύξη όσο και θέρμανση ως εξής:

- Λειτουργία σε ψύξη :         από –15°C έως + 48°C DB

- Λειτουργία σε θέρμανση : από –15°C έως + 27°C DB

- Εναλλάκτες θερμότητας

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εξωτερικών μονάδων θα είναι κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από ειδικά διαμορφωμένο υψηλής μετάδοσης θερμότητας σωλήνα χαλκού, κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R410A, μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου.

- Ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες θα είναι αξονικοί , απευθείας συνδεδεμένοι με υψηλής απόδοσης, στεγανούς και μόνιμης λίπανσης, κινητήρες.

Οι μονάδες θα διαθέτουν δύο ανεμιστήρες με ανεξάρτητους κινητήρες και οι δύο DC inverter.

Οι πτερωτές των ανεμιστήρων θα είναι ειδικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες εξασφαλίζοντας μικρή διαταραχή της ροής του αέρα μεταξύ των πτερυγίων και χαμηλή στάθμη θορύβου.

- Ασφαλιστικά μέσα

Όλες οι εξωτερικές μονάδες θα διαθέτουν τις ακόλουθες ασφαλιστικές διατάξεις:

Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης, ηλεκτρικές ασφάλειες, αυτόματο διακόπτη υπερφόρτισης κινητήρων συμπιεστών, ασφάλεια υπερθέρμανσης κινητήρων συμπιεστών και ανεμιστήρων, ηλεκτρικές αντιστάσεις ελαιοδοχείων, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης αναρρόφησης και κατάθλιψης συμπιεστών.

- Δίκτυο σωληνώσεων

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα εκτεταμένου μήκους σωληνώσεων και ειδικότερα :

| Μήκος σωληνώσεων | 4-5-6HP |
| --- | --- |
| Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | 100 m |
| Μέγιστη ισοδύναμη απόσταση εξωτερικής από την πιο απομακρυσμένη εσωτερική | 70 m |
| Μέγιστη απόσταση μεταξύ του πρώτου ψυκτικού συνδέσμου και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας | 20 m |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ εξωτερικής – εσωτερικών μονάδων | 30 (20)* m |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών μονάδων | 8 m |

()*στην περίπτωση που η εξωτερική μονάδα βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση

Tο δίκτυο σωληνώσεων θα μπορεί να κατασκευαστεί με συνδέσμους-Υ (joints) ή και με διανομείς (κιβώτιο διακλάδωσης) με δυνατότητα σύνδεσης έως 4 εσωτερικές μονάδες.

Η διατομή και η ποιότητα των σωληνώσεων θα πρέπει να είναι κατάλληλη για το ψυκτικό μέσο R410A και με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή.

Οι σωληνώσεις του ψυκτικού μέσου θα πρέπει να είναι καθαρές και για την συγκόλληση τους  θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αέριο άζωτο, ώστε να αποφευχθεί η οξείδωση του εσωτερικού των σωλήνων.

- Τοποθέτηση των μονάδων στο έργο

Θα πρέπει να τηρούνται οι εργοστασιακοί κανόνες για την τοποθέτηση των μονάδων στο χώρο. Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι τοποθετημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολα προσβάσιμες σε περίπτωση συντήρησης ή επισκευής. Δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο στα πλαινά καπάκια (του ηλεκτρολογικού πίνακα). Θα πρέπει να τηρούνται όλες οι αποστάσεις που προδιαγράφει ο κατασκευαστής και αφορούν την σωστή λειτουργία των μονάδων και δεν θα πρέπει να υπάρχει εμπόδιο στην έξοδο των ανεμιστήρων.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Κάθε εξωτερική μονάδα θα μπορεί να συνδεθεί με όλους τους τύπους των εσωτερικών μονάδων ονομαστικής απόδοσης από 2,2 kw έως 14,0 kw.

Θα διαθέτονται οι κάτωθι τύποι εσωτερικών μονάδων ανάλογα με τη χρήση και τη θέση εγκατάστασης τους , οι οποίοι αναλυτικά είναι:

- Κασέτα οροφής μιας κατεύθυνσης, απόδοσης από 1.8 kW έως 7.1 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VZ_H11200010

- Κασέτα οροφής δύο κατευθύνσεων, απόδοσης από 2.2kW έως 7.1 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VT_H10200010

- Κασέτα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων 60X60, απόδοσης από 2.2 kW έως 4.5 kW σε 4 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VX_H11200010

- Κασέτα οροφής τεσσάρων κατευθύνσεων, απόδοσης από 2.8 kW έως 14.0 kW σε 10 μεγέθη, ενδ. τύπος 40VK_H11200010

- Μονάδα ψευδοροφής χαμηλού ύψους, μικρής στατικής, απόδοσης από 1.8 kW έως 5.6 kW σε 6 μεγέθη, ενδ. Τύπος 42VD_H112002011

- Μονάδα ψευδοροφής, μη εμφανούς τοποθέτησης, μεσαίας στατικής, σύνδεσης με δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 2.2 kW έως 14.0 kW σε 10 μεγέθη, ενδ. Τύπος 42VD_H112013010/1

- Μονάδα ψευδοροφής υψηλής στατικής, μη εμφανούς τοποθέτησης σύνδεσης με δίκτυο αεραγωγών, απόδοσης από 7.1 kW έως14.0 kW ,ενδ. τύπος 42VD_H112011010

- Mονάδα οροφής/δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 3.6 kW έως 16.0 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος  42VF_H112000010

- Μονάδα δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 8.0 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VS_H112002010

- Μονάδα δαπέδου μη εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 8.0 kW σε 7 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VS_H112003010

- Μονάδα δαπέδου εμφανούς τοποθέτησης, console, απόδοσης από 2.2 kW έως 4.5 kW σε 4 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VC_H112000010

- Επίτοιχη μονάδα εμφανούς τοποθέτησης, απόδοσης από 2.2kW έως 9.0 kW σε 8 μεγέθη, ενδ. τύπος 42VH_H112000101 & 42VH_H112000102

Η ηλεκτρική τροφοδοσία όλων των εσωτερικών μονάδων θα είναι μονοφασική με γείωση, με τάση

220-240V-1Ph-50Hz.

- Εναλλάκτης θερμότητας εσωτερικών μονάδων

Οι εναλλάκτες θερμότητας των εσωτερικών μονάδων θα είναι κατασκευασμένοι στο εργοστάσιο από χαλκοσωλήνα κατάλληλο για ψυκτικό μέσο R410A μηχανικά εκτονωμένο σε πολλαπλά πτερύγια αλουμινίου. Η επιφανεία των πτερυγίων θα καλύπτεται από διπλό συνθετικό υδρόφιλο στρώμα, που θα εξασφαλίζει προστασία από τη διάβρωση και καλύτερη διάχυση των συμπυκνωμάτων. Οι εναλλάκτες θα έχουν κατάλληλη συνολική επιφάνεια για μεγιστοποίηση της εναλλαγής θερμότητας, διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου χαμηλά.

- Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες

Οι ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες των εσωτερικών μονάδων που θα είναι από το εργοστάσιο συγκολλημένες στην είσοδο του εναλλάκτη, θα ρυθμίζουν την ροή του ψυκτικού μέσου.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

- Τοπικά Χειριστήρια

Κάθε εσωτερική μονάδα θα ελέγχεται από  ασύρματο χειριστήριο. Θα έχει όμως τη δυνατότητα να συνδεθεί και με ενσύρματο τοπικό χειριστήριο .

Μέχρι και 16 εσωτερικές μονάδες δύναται να ελεγχθούν μέσω ενός τοπικού ενσύρματου ή ασύρματου χειριστηρίου.

Το αισθητήριο θερμοκρασίας  θα μπορεί να βρίσκεται και στο τοπικό ενσύρματο χειριστήριο.

- Κεντρικός  Χειρισμός

Κάθε σύστημα ή και ομάδα συστημάτων θα έχει την δυνατότητα να ελέγχεται παράλληλα με τα τοπικά χειριστήρια και από ομαδικά χειριστήρια.

Θα διατίθoνται  κεντρικά χειριστήρια  ως ακολούθως :

- Central ON-OFF controller, έλεγχος έως 16 εσωτερικές μονάδες (ενδεικτικού τύπου KJR-90B).

- Schedule timer, έλεγχος έως 64 εσωτερικές μονάδες (ενδεικτικού τύπου WCRF-10-CM).

- Outdoor Centralized Monitor, έλεγχος έως 8 συστήματα & 32 εξωτερικές μονάδες                             (ενδεικτικού τύπου CRC-10-CM).

Με το χειριστήριο θα δίνονται πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας των εξωτερικών μονάδων, της θερμοκρασίας ,του ρεύματος, της πίεσης κτλ.

- Central remote controller (ενδεικτικού τύπου CRF-30-CM-B), με πλήκτρα αφής, που θα μπορεί να συνδεθεί και να ελέγχει έως και 64 εσωτερικές μονάδες.

Συνοπτικά οι δυνατότητες ανά εσωτερική μονάδα θα είναι:

Ρύθμιση & ένδειξη έναρξης/ παύσης λειτουργίας.

Ρύθμιση & ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (αυτόματη / θέρμανση / ψύξη / αφύγρανση /ανεμιστήρα.

Ρύθμιση & ένδειξη επιθυμητής θερμοκρασίας.

Ρύθμιση & ένδειξη ταχύτητας ανεμιστήρα.

Ρύθμιση & ένδειξη κίνησης περσίδων (για τα μηχανήματα που διαθέτουν ανάλογη λειτουργία).

Χρονοπρόγραμμα λειτουργίας

Κλειδωμα λειτουργίας.

Ένδειξη κατάστασης φίλτρων και επαναφορά.

Ένδειξη κωδικών βλάβης και επαναφορά.

Δυνατότητα σύνδεσης με BMS.

- Λογισμικό κεντρικού ελέγχου

- IM (Intelligent Manager)

Προσφέρεται συνολικός έλεγχος των συστημάτων που θα είναι βασισμένος στην παρακολούθηση όλων των λειτουργιών των συστημάτων και προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε κτιρίου.

Μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και του λογισμικού θα μπορούν να ελέγχονται μέχρι 64 ψυκτικά συστήματα, 1.024 εσωτερικές μονάδες, έως και 256 εξωτερικές μονάδες.

Βασικά χαρακτηριστικά

- Δύνατότητα πρόσβασης μέσω δικτύου,

- Λειτουργία φιλική προς το χρήστη,

- Κεντρική παρακολούθηση και έλεγχος όλου του κτιρίου,

- Διαχείριση εξοικονόμησης ενέργειας,

- SMS μόντεμ (προαιρετικό),

- Ετήσιο χρονοπρόγραμμα,

- Κατανομή δαπανών  ηλεκτρικής κατανάλωσης,

(Η κατανάλωση της εξωτερικής μονάδας μετριέται από τον μετρητή ενέργειας και μέσω αυτού στέλνονται τα δεδομένα στο M-Interface. Απαιτείται ο μετρητής ενέργειας ενδεικτικού τύπου Carrier CA-DTS634).

- Υπόδειξη λειτουργίας χαμηλού φορτίου,

- Δημιουργία ιστορικού λειτουργίας  (Ημερήσιο, εβδομαδιαίο, μηνιαίο),

- Ένδειξη σφάλματος & μήνυματα  προειδοποίησης,

- Υπενθύμιση αντικατάσταση φίλτρων,

- Παύση έκτακτης ανάγκης και σήμα συναγερμού

- Θα δίνονται πληροφορίες για κάθε εσωτερική μονάδα επιτρέποντας τη κατανομή ισχύος στις  εξωτερικές μονάδες. Τα στοιχεία λειτουργίας θα αποθηκεύονται  και θα εμφανίζονται σε μορφή γραφικών.

- Μετατροπέας δεδομένων

Δυνατότητα μετατροπής των δεδομένων του συστήματος μεταξύ του πρωτοκόλλου IP και του πρωτόκολλου 485, παρέχοντας τη θύρα TCP / IP για την επίτευξη WEB / HTTP / TCP / IP πρόσβασης Cloudvrf.carrier.com.cn

Έλεγχος μέχρι 64 εσωτερικές μονάδες, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς περιορισμό απόστασης.

- Πλήρης επικοινωνία με συστήματα ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου κτιρίων (BMS) μέσω των πρωτοκόλλων LonWORKS, BACnet, Modbus.

Εφαρμογή αντιδιαβρωτικής προστασίας στον τόπο του έργου

Θα μπορεί να εφαρμοστεί αντιδιαβρωτική προστασία στοιχείου με ειδικό υλικό επίστρωσης με βάση την πολυουρεθάνη για υψηλή ευκαμψία και παρουσία αλουμίνιου για τη δημιουργία θερμικής αγωγιμότητας  και ανθεκτικότητας στην υπεριώδη ακτινοβολία. Η αντίσταση κατά της διάβρωσης θα φθάνει τις 10.000 ώρες (σύμφωνα με το πρότυπο ASTM Β117). Το σύστημα αντιδιαβρωτικής προστασίας θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές των ελέγχων «Erichsen» (DIN 53156) για συστήματα κλιματισμού και το πάχος στρώσης δεν θα ξεπερνάει τα 25 micron.

Το υλικό επίστρωσης θα αποστέλλεται απευθείας από το εργοστάσιο παραγωγής και  θα είναι έτοιμο για χρήση χωρίς επιπλέον μείξη ή αραίωση.

Η όψη του στοιχείου πριν και μετά την εφαρμογή θα είναι όπως στην παρακάτω φωτογραφία.

Νέο στοιχείο			Χωρίς προστασία			Με αντιδιαβρωτική

προστασία

Με αντιδιαβρωτική προστασία