Γενική Περιγραφή

Πολυζωνικό, αναστρέψιμου κύκλου σύστημα κλιματισμού εργαζόμενο με ψυκτικό μέσο R410A, εξοπλισμένο με συμπιεστές τεχνολογίας DC Inverter και ηλεκτρονικές εκτονωτικές βαλβίδες τοποθετημένες σε κάθε εσωτερική μονάδα για έλεγχο μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου. Το σύστημα να είναι σχεδιασμένο ώστε να υπερβαίνει τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής επάρκειας όπως αυτές καθορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2281. Το σύστημα να αποτελείται από μία ή περισσότερες εξωτερικές μονάδες βάσει των απαιτήσεων της εφαρμογής. Τόσο οι εξωτερικές όσο και οι εσωτερικές μονάδες του συστήματος να είναι συνδεδεμένες σε ενιαίο δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων. Το σύστημα να διαθέτει εξωτερικές μονάδες απόδοσης από 8 έως 32 HP. Οι εξωτερικές μονάδες να δύναται να συνδυαστούν σε σύστημα απόδοσης τουλάχιστον 96 HP. Συστοιχίες πολλαπλών συστημάτων να είναι δυνατές για την κάλυψη των ψυκτικών και θερμικών αναγκών μεγαλύτερων εφαρμογών. Κάθε εξωτερική μονάδα να δύναται να συνδεθεί σε τουλάχιστον 64 εσωτερικές μονάδες. Το σύστημα να δύναται επιπλέον να συνδεθεί σε δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων μήκους 175 μέτρων και υψομετρικής διαφοράς 90 μέτρων μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων. Να διατίθεται επιλογή αύξησης της μέγιστης επιτρεπτής υψομετρικής διαφοράς σε 110 μέτρα για εφαρμογές όπου η εξωτερική μονάδα είναι εγκατεστημένη σε χαμηλότερο υψόμετρο από ότι η εγκατεστημένη σε χαμηλότερο υψόμετρο εσωτερική μονάδα. Κάθε ανεξάρτητο σύστημα μεταβλητής παροχής ψυκτικού μέσου (VRF) να δύναται να συνδεθεί σε δίκτυο συνολικού μήκους τουλάχιστον 1.000 μέτρων. Η μέγιστη επιτρεπτή απόσταση μεταξύ του πρώτου διακλαδωτήρα (joint) και της πιο απομακρυσμένης εσωτερικής μονάδας να είναι τουλάχιστον 40 μέτρα. Η απόσταση αυτή να δύναται να επεκταθεί σε 90 μέτρα. Η ελάχιστη επιτρεπτή απόκλιση ισχύος (ετεροχρονισμός) μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων να είναι τουλάχιστον 50% (δηλαδή η ισχύς των εσωτερικών μονάδων να είναι τουλάχιστον ίση με το 50% της ισχύος της εξωτερικής μονάδας). Εφόσον χρησιμοποιηθούν εσωτερικές μονάδες ανακυκλοφορίας, το μέγιστο ποσοστό ετεροχρονισμού να είναι τουλάχιστον 130%. Σε εφαρμογές με μονάδες νωπού, το μέγιστο ποσοστό ετεροχρονισμού να είναι τουλάχιστον 100%.

| Ελάχιστες Απαιτήσεις Οδηγίας 2016/2281 για Μονάδες Μεταβλητής Παροχής Ψυκτικού Μέσου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψύξη | Ιανουάριος 2018 |  | Ιανουάριος 2021 |  |
|  | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER | ηs,c % Πρωτογενούς Ενέργειας | SEER |
| Μονάδες Λειτουργίας Μόνο-Ψύξης | 181 | 4,60 | 189 | 4,80 |
| Θέρμανση | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP | ηs,h % Πρωτογενούς Ενέργειας | SCOP |
| Μονάδες Αναστρέψιμου Κύκλου | 133 | 3,40 | 137 | 3,50 |

Συνθήκες Λειτουργίας

Η μονάδα να πληροί τα παρακάτω ελάχιστα όρια λειτουργίας:

| Συνθήκη Λειτουργίας | Ελάχιστη Τιμή | Μέγιστη Τιμή |
| --- | --- | --- |
| Ψύξη | -5 oC DB | 54 oC DB |
| Θέρμανση | -23 oC WB | 24 oC DB |

Συμμόρφωση με Οδηγίες και Πρότυπα

Το προϊόν να φέρει πιστοποίηση ISO 9001, ISO 14001, SASO, CE, CB και Eurovent. Το προϊόν να είναι Ecodesign 2021 ready και να συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα και οδηγίες:

- Οδηγία Μηχανημάτων 2006/42/EC (MD).

- Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας 2004/108/EC.

- Οδηγία Εξοπλισμού υπό Πίεση 97/23/EC.

Εργοστασιακός Έλεγχος

Οι ακόλουθοι εργοστασιακοί έλεγχοι να εκτελούνται πριν την διάθεση του προϊόντος:

- Τεστ πλήρωσης στο ψυκτικό δίκτυο για την ανίχνευση εμφράξεων.

- Οι σωληνώσεις υψηλής πίεσης να υποβάλλονται σε πίεση 40 bar.

- Ψηφιακός έλεγχος διαρροών για την επαλήθευση της στεγανότητας του ψυκτικού δικτύου.

- Διεξαγωγή τεστ κενού σε πίεση -101.1 kPa.

- Ηλεκτρικά τεστ σε τάση 1,440V AC για την ανίχνευση διαρροών εντάσεως μεγαλύτερης από 5 mA.

- Τεστ ωμομέτρησης σε τάση 500V DC.

- Τεστ γειώσεως.

Εξωτερική Μονάδα

Η εξωτερική μονάδα να φέρει στιβαρά πόδια στηρίξεως και να είναι κατασκευασμένη από γαλβανισμένο χάλυβα με επίστρωση πούδρας (powder coating). Το κέλυφός της να είναι κατασκευασμένο από πανέλα πάχους 1 χιλ., κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση. Η πρόσβαση στα τμήματα της μονάδος να μην εμποδίζεται από το κέλυφος. Η σύνδεση μεταξύ εξωτερικών μονάδων να γίνεται χρησιμοποιώντας εξαρτήματα που προέρχονται μόνο από τον κατασκευαστή του προϊόντος. Οι αποδόσεις των εξωτερικών μονάδων να συμμορφώνονται με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

| Δείκτης Ισχύος | Ψυκτική Απόδοση (kW) | Θερμική Απόδοση (kW) | SEER | SEER | SCOP | SCOP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 25,20 | 25,20 | 7,70 | 6,40 | 4,11 | 4,17 |
| 10 | 28,00 | 28,00 | 7,54 | 6,15 | 4,11 | 4,17 |
| 12 | 33,50 | 33,50 | 7,28 | 6,47 | 4,51 | 4,57 |
| 14 | 40,00 | 40,00 | 6,22 | 6,17 | 4,31 | 3,96 |
| 16 | 45,00 | 45,00 | 5,98 | 5,92 | 4,31 | 3,96 |
| 18 | 50,00 | 50,00 | 6,85 | 6,11 | 3,80 | 3,77 |
| 20 | 56,00 | 56,00 | 6,54 | 5,97 | 3,80 | 3,77 |
| 22 | 61,50 | 61,50 | 6,35 | 5,58 | 3,80 | 3,77 |
| 24 | 67,00 | 67,00 | 7,00 | 5,96 | 3,86 | 3,95 |
| 26 | 73,00 | 73,00 | 6,51 | 5,89 | 3,86 | 3,95 |
| 28 | 78,50 | 78,50 | 6,22 | 5,66 | 3,86 | 3,95 |
| 30 | 85,00 | 85,00 | 6,10 | 5,80 | 3,84 | 3,98 |
| 32 | 90,00 | 90,00 | 5,90 | 5,60 | 3,84 | 3,98 |

Οι εξωτερικές μονάδες να φέρουν εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία κατάλληλη για περιβάλλοντα όπου επικρατούν μη ακραίες συνθήκες. Ισχυρότερη αντιδιαβρωτική προστασία να διατίθεται προαιρετικά για ειδικές εφαρμογές. Η επιλογή πρόσθετης προστασίας να διαθέτει: αντιδιαβρωτική προστασία του κελύφους, των κινητήρων, των στοιχείων, των πανέλων κάλυψης των τμημάτων ελέγχου λειτουργίας και των ποδαρικών στηρίξεως. Η επιλογή αυτή να δύναται να χρησιμοποιηθεί για την προστασία μονάδων οι οποίες εκτίθενται σε όξινη βροχή και περιβάλλοντα με υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι (κοντά σε παραλιακές περιοχές), έχοντας ως σκοπό την μεγιστοποίηση της χρήσιμης ζωής του προϊόντος. Η αντιδιαβρωτική προστασία των επιμέρους τμημάτων της μονάδας να αξιολογείται μέσω τεστ ψεκασμού άλατος, θέρμανσης και ύγρανσης καθώς και γήρανσης φωτός σύμφωνα με τις απαιτήσεις που δίνονται παρακάτω.

| Τεστ | Τμήμα | Ώρες Τεστ (Βασική Προστασία) | Ώρες Τεστ (Πρόσθετη Προστασία) | Πρότυπο- Κριτήριο |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ψεκασμός Άλατος (neutral salt mist) | Πτερύγια Αλουμινίου Εναλλάκτη Θερμότητας | 72 ώρες | 1.000 ώρες standard τεστ 140 ώρες acid salt mist τεστ | Σημείωση 1 |
|  | Σωλήνες Χαλκού/Αλουμινίου Ψυκτικού Κυκλώματος | 24 ώρες | 120 ώρες (αφού προηγηθεί ψεκασμός μονωτικής βαφής) | Αξιολόγηση βάσει JIS Z 2371 |
|  | Πλαίσιο Εναλλάκτη Θερμότητας | 96 ώρες | 240 ώρες | Μη εκτενής διάβρωση |
|  | Χαλύβδινη Δεξαμενή | 240 ώρες | 500 ώρες | Απουσία διάβρωσης |
|  | Βίδες & Παξιμάδια | 300 ώρες | 720 ώρες | Σημείωση 2 |
|  | Εσ. Βίδες & Φλάντζες (περιλαμβανομένων αυτών στον ηλεκτρικό πίνακα) | 300 ώρες | 720 ώρες (μετά από επικάλυψη σιλικόνης) |  |
|  | Κουτί Ηλεκτρικού Πίνακα | 96 ώρες | 500 ώρες | Σημείωση 3 |
|  | Χαλύβδινα Πανέλα | 500 ώρες | 1.000 ώρες |  |
|  | Παξιμάδια Συμπιεστή/Κινητήρα | 72 ώρες | 168 ώρες (μετά από επικάλυψη σιλικόνης) | Σημείωση 2 |
|  | Στοιχείο | 72 ώρες | 240 ώρες |  |
|  | Κινητήρας | 72 ώρες | 240 ώρες | Απουσία διάβρωσης |
| Ύγρανση & Θέρμανση | Χαλύβδινα Πανέλα | 1.000 ώρες | 2.000 ώρες | Σημείωση 4 |
| Γήρανση Φωτός | Χαλύβδινα Πανέλα | 500 ώρες | 720 ώρες | Σημείωση 5 |

Η πλακέτα και τα λοιπά ηλεκτρικά τμήματα με πρόσθετη αντιδιαβρωτική προστασία να φέρουν βερνίκι προστασίας κατά της υγρασίας. Όλα τα πανέλα να φέρουν επικάλυψη ψευδαργύρου (τουλάχιστον 180 g/m2). Ο περιστρεφόμενος άξονας του κινητήρα να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα.

Σε εφαρμογές με συστοιχίες εξωτερικών μονάδων, κάθε μονάδα να δύναται να λειτουργήσει ως η κύρια μονάδα του συστήματος. Η λειτουργία των εξωτερικών μονάδων να εναλλάσσεται κυκλικά για την μεγιστοποίηση της ζωής του συστήματος. Εάν μία από τις μονάδες παρουσιάσει σφάλμα, το σύστημα να δύναται να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας τις υπόλοιπες μονάδες. Εάν ένας από τους συμπιεστές της μονάδας (αφορά μονάδες με δύο συμπιεστές) παρουσιάσει σφάλμα, το σύστημα να δύναται να λειτουργήσει χρησιμοποιώντας τον άλλο συμπιεστή. Όλες οι εξωτερικές μονάδες να είναι εξοπλισμένες με αυτόνομη παροχή και πίνακα ελέγχου. Ο ηλεκτρικός πίνακας να είναι προσβάσιμος μέσω αφαιρούμενου μεταλλικού πάνελ. Οι εξωτερικές μονάδες να φέρουν τριφασική παροχή, με ουδέτερο και γείωση. Τάση λειτουργίας μηχανήματος: 400(380-415)V/50Hz.

Η ακουστική συμπεριφορά των αυτόνομων εξωτερικών μονάδων και συστοιχιών να είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα. Για την λήψη μετρήσεων στάθμης ηχητικής πίεσης ο παρατηρητής να βρίσκεται σε απόσταση ενός μέτρου από την μονάδα (κατά τον οριζόντιο άξονα) καθώς και 1,30 μέτρα πάνω από την βάση της μονάδας. Η μονάδα να διαθέτει επιλογή νυχτερινής λειτουργίας, εύκολα ρυθμιζόμενη από την πλακέτα (PCB) της εξωτερικής μονάδας. Η λειτουργία αυτή να διαθέτει διάφορες επιλογές προγραμματιζόμενου ελέγχου με σκοπό την μείωση του παραγόμενου θορύβου. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας να εκτελείται έξι ή οκτώ ώρες μετά την μέγιστη καταγεγραμμένη εξωτερική θερμοκρασία. Η απενεργοποίησή της να δύναται να εκτελεστεί μετά από οκτώ, δέκα ή δώδεκα ώρες χρήσης. Κατά την διάρκεια της νυχτερινής λειτουργίας, ο παραγόμενος θόρυβος της μονάδος να είναι τουλάχιστον 12 dB(A) χαμηλότερος από τον παραγόμενο θόρυβο στην κανονική λειτουργία.

| Δείκτης Ισχύος Συστήματος | Μέγιστη Επιτρεπτή Στάθμη Ηχητικής Πίεσης [dB(A)] | Δείκτης Ισχύος Συστήματος | Μέγιστη Επιτρεπτή Στάθμη Ηχητικής Πίεσης [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 HP | 58 | 54 HP | 66 |
| 10 HP | 58 | 56 HP | 66 |
| 12 HP | 60 | 58 HP | 66 |
| 14 HP | 60 | 60 HP | 66 |
| 16 HP | 61 | 62 HP | 66 |
| 18 HP | 62 | 64 HP | 66 |
| 20 HP | 63 | 66 HP | 67 |
| 22 HP | 63 | 68 HP | 67 |
| 24 HP | 64 | 70 HP | 67 |
| 26 HP | 64 | 72 HP | 67 |
| 28 HP | 64 | 74 HP | 68 |
| 30 HP | 64 | 76 HP | 68 |
| 32 HP | 64 | 78 HP | 68 |
| 34 HP | 65 | 80 HP | 68 |
| 36 HP | 65 | 82 HP | 68 |
| 38 HP | 65 | 84 HP | 68 |
| 40 HP | 65 | 86 HP | 68 |
| 42 HP | 66 | 88 HP | 68 |
| 44 HP | 66 | 90 HP | 68 |
| 46 HP | 66 | 92 HP | 68 |
| 48 HP | 66 | 94 HP | 68 |
| 50 HP | 66 | 96 HP | 68 |
| 52 HP | 66 |  |  |

Χαρακτηριστικά Συστήματος

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Η εξωτερική μονάδα να δύναται να προσαρμόσει αυτόματα την θερμοκρασία εξάτμισης του ψυκτικού μέσου, επιτρέποντας την χρήση υψηλότερων θερμοκρασιών εξάτμισης όταν τα φορτία του χώρου είναι περιορισμένα. Η μονάδα να δύναται επιπλέον να ελέγξει την μέγιστη αποδιδόμενη ισχύ (εύρος ελέγχου από 40 έως 100%) περιορίζοντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος. Η λειτουργία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εφαρμογές όπου έχουν τεθεί προσωρινοί περιορισμοί στην κατανάλωση ρεύματος. Η μονάδα να είναι σε θέση να παρέχει βασική ψύξη/θέρμανση ακόμα και όταν αυτή η λειτουργία ενεργοποιηθεί.

Προστασία Ηλεκτρικών Τμημάτων

Η μονάδα να είναι εξοπλισμένη με κύκλωμα αναγνώρισης φάσεων για την προστασία των κύριων επιμέρους τμημάτων σε περίπτωση που τα τερματικά παροχής συνδεθούν λανθασμένα.

Συνεχής Λειτουργία Συστήματος κατά την διάρκεια Επισκευής Εσωτερικών Μονάδων

Η λειτουργία του συστήματος να μην διακόπτεται για την επισκευή εσωτερικών μονάδων. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, η παροχή ισχύος στην συγκεκριμένη εσωτερική μονάδα να διακόπτεται χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία όλων των υπόλοιπων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.

Έλεγχος Πληρότητας Ψυκτικού Μέσου

Το σύστημα να δύναται να ελέγξει την ποσότητα ψυκτικού μέσου στο κύκλωμα της μονάδος. Η μονάδα να δύναται να ανιχνεύσει σε πραγματικό χρόνο πιθανή υπερπλήρωση και υποπλήρωση ψυκτικού μέσου με την ταυτόχρονη παραγωγή σφάλματος για την ενημέρωση του χρήστη και δρομολόγηση επισκευής του προβλήματος.

Λειτουργία Απόψυξης

Η λειτουργία απόψυξης να ελέγχεται βάσει της θερμοκρασίας περιβάλλοντος, εξατμιστή και συμπυκνωτή καθώς και βάσει του χρόνου λειτουργίας της εξωτερικής μονάδας για την αποφυγή άσκοπης απόψυξης.

Αυτόματη Κατανομή Διευθύνσεων Εσωτερικών Μονάδων

Η μονάδα να δύναται να κατανείμει διευθύνσεις στις εσωτερικές μονάδες αυτόματος, απλοποιώντας κατά αυτό τον τρόπο την εκκίνηση του συστήματος. Χειριστήρια απομακρυσμένου- και μη- ελέγχου να διατίθενται για την επεξεργασία των διευθύνσεων των εσωτερικών μονάδων.

Ψύξη Τμημάτων Ηλεκτρικού Ελέγχου με Ψυκτικό Μέσο

Τα τμήματα ηλεκτρονικού ελέγχου να δύνανται να ψυχθούν μέσω της ροής ψυκτικού μέσου μέσα από αυτά. Η τεχνολογία αυτή έχει ως σκοπό την μείωση της μέσης θερμοκρασίας των ηλεκτρικών εξαρτημάτων κατά περίπου 10 oC, εξασφαλίζοντας κατά αυτό τον τρόπο την ασφαλή λειτουργία του συστήματος ελέγχου.

Μη Πολικές Καλωδιώσεις (προαιρετικό)

Η μονάδα να δύναται να εξοπλιστεί με μη πολικό καλώδιο επικοινωνίας. Η επιλογή αυτή να χρησιμοποιείται για την απλοποίηση της εκκίνησης του συστήματος.

Αυτόματη Πλήρωση Ψυκτικού Μέσου (προαιρετικό)

Η εξωτερική μονάδα να δύναται να πληρωθεί με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσου αυτόματα. Σε αυτή την περίπτωση, ο εγκαταστάτης καλείται να συνδέσει την συσκευή πλήρωσης ψυκτικού μέσου στην μονάδα και με το πάτημα ενός κομβίου της πλακέτας, η κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μεταφέρεται από την δεξαμενή ψυκτικού μέσου στην μονάδα. Η λειτουργία αυτή πρέπει να ρυθμιστεί για την πλήρωση του συστήματος με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού.

Ανάκτηση Ψυκτικού Μέσου (προαιρετικό)

Για την απλοποίηση της διαδικασίας επισκευής, η μονάδα να διαθέτει επιλογή ανάκτησης ψυκτικού μέσου η οποία να ενεργοποιείται πριν την επισκευή εξωτερικής ή εσωτερικής μονάδας του συστήματος. Σε περίπτωση βλάβης εσωτερικής μονάδας, το ψυκτικό να δύναται να ανακτηθεί στην εξωτερική μονάδα/-ες. Σε περίπτωση βλάβης εξωτερικής μονάδας, το ψυκτικό να δύναται να ανακτηθεί είτε σε διαφορετική εξωτερική μονάδα, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη εξωτερική μονάδα, σε μία δεξαμενή ανάκτησης ψυκτικού μέσου.

Εκκίνηση Ενός Κομβίου

Το σύστημα να δύναται να εκκινήσει την διαδικασία αρχικών ελέγχων λειτουργίας (commissioning sequence) με το πάτημα ενός κομβίου. Η διαδικασία αυτή να περιλαμβάνει τον έλεγχο των ψυκτικών σωληνώσεων, των ηλεκτρικών καλωδιώσεων, την πλήρωση του ψυκτικού μέσου καθώς και την ταυτόχρονη διάγνωση του συστήματος (π.χ. ηλεκτρικών εκτονωτικών βανών, αισθητηρίων, κ.λπ.).

Λειτουργία Αφαίρεσης Σκόνης & Χιονιού

Η μονάδα να δύναται να ελέγξει την λειτουργία του ανεμιστήρα για την αφαίρεση σκόνης και χιονιού από την εξωτερική μονάδα. Η λειτουργία αυτή να χρησιμοποιείται για την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του συστήματος.

Παρελκόμενα Ψυκτικών Σωληνώσεων

Διακλαδωτήρες να παρέχονται από τον κατασκευαστή του συστήματος VRF για την εξομάλυνση της ροής του ψυκτικού μέσου μεταξύ των εσωτερικών μονάδων.

Επιμέρους Τμήματα Εξωτερικής Μονάδας

Συμπιεστές

Η εξωτερική μονάδα να είναι εξοπλισμένη με ηλεκτρονικά ελεγχόμενους σπειροειδείς συμπιεστές τεχνολογίας DC Inverter εργαζόμενους με λιπαντικό FVC68D και λειτουργία Ενισχυμένης Έγχυσης Ατμού (Enhanced Vapour Injection). Οι συμπιεστές να συμμορφώνονται με το πρότυπο CE EN 60335-2-40. Οι συμπιεστές να φέρουν τριφασικό, τετραπολικό, σύγχρονο κινητήρα DC με εύρος ταχύτητας περιστροφής από 15 έως 140 rps (συχνότητα περιστροφής από 45 έως 420 Hz). Οι κινητήρες να είναι ικανοί να μεταβάλλουν γραμμικά την ταχύτητα περιστροφής του συμπιεστή για προσαρμογή στις μεταβολές των ψυκτικών/θερμικών απαιτήσεων. Η ελάχιστα αποδεκτή κλάση μόνωσης του κινητήρα είναι E.

Όλοι οι συμπιεστές να είναι τοποθετημένοι σε αντικραδασμικές βάσεις. Για την αποτροπή της λειτουργίας του συμπιεστή χωρίς λίπανση, ένα σύστημα δυναμικής εξισορρόπησης να είναι εγκατεστημένο στην πλευρά της αναρρόφησης και ένας διαχωριστής ελαίου μεγάλης επιφάνειας στην πλευρά της κατάθλιψης. Ένας κύκλος επιστροφής ελαίου να ενεργοποιείται περιοδικά από τον μικρο-επεξεργαστή του συστήματος χωρίς την ανάγκη ενέργειας από τον χρήστη. Ο συμπιεστής, το σύστημα ηλεκτρικής και θερμικής προστασίας του κινητήρα καθώς και το σύστημα θέρμανσης ελαίου να ελέγχονται από τον μικρο-επεξεργαστή. Κάθε συμπιεστής να είναι εξοπλισμένος με πληθώρα προστατευτικών συστημάτων για την συνεχή παρακολούθηση των λειτουργικών παραμέτρων.

Ψυκτικό Κύκλωμα

Αριθμός σωληνοειδών βανών να είναι διαθέσιμος για τον ακριβή έλεγχο του ψυκτικού μέσου και την εξασφάλιση της σταθερής και αποδοτικής λειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος. Πλακοειδής εναλλάκτης να είναι εγκατεστημένος στο ψυκτικό κύκλωμα για την καλύτερη υπόψυξη του ψυκτικού μέσου με συνέπεια την επίτευξη μεγαλύτερων βαθμών απόδοσης. Τετράοδες βάνες να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής του ψυκτικού και την εναλλαγή από λειτουργία ψύξης σε θέρμανση και αντίστροφα. Ηλεκτρονικές εκτονωτικές βάνες να διατίθενται για τον έλεγχο της πίεσης του ψυκτικού μέσου.

Σωληνοειδείς βάνες να χρησιμοποιούνται επίσης για την προστασία του συμπιεστή. Εάν η θερμοκρασία κατάθλιψης υπερβεί μία προκαθορισμένη τιμή, η σωληνοειδής βάνα να είναι ρυθμισμένη ώστε να ανοίγει και να ψεκάζει μικρή ποσότητα ψυκτικού για την μείωση της θερμοκρασίας. Σωληνοειδείς βάνες να χρησιμοποιούνται επίσης για την επιστροφή του λιπαντικού στον συμπιεστή, εξασφαλίζοντας ότι η λίπανση του συστήματος είναι πάντα επαρκής. Οι σωληνοειδείς βάνες να δύνανται να επιταχύνουν την λειτουργία απόψυξης του μηχανήματος και να επιτρέπουν την παράκαμψη των εκτονωτικών βανών, προστατεύοντας κατά αυτό τον τρόπο τον συμπιεστή από υψηλές λειτουργικές θερμοκρασίες. Μέσω της χρήσης σωληνοειδών βαλβίδων να είναι δυνατή η επιστροφή του ψυκτικού μέσου απευθείας στον συμπιεστή αποφεύγοντας την συνεχή λειτουργία on/off του συστήματος σε συνθήκες χαμηλού φορτίου.

Κινητήρες Ανεμιστήρων

Ο ανεμιστήρας της εξωτερικής μονάδας να οδηγείται από κινητήρα Inverter και να ελέγχεται ηλεκτρονικά βάσει της πίεσης κατάθλιψης και του φορτίου. Οι κινητήρες να διαθέτουν διανυσματικό έλεγχο 35 βημάτων. Η ελάχιστα αποδεκτή κλάση μόνωσης του κινητήρα είναι E. Ο κινητήρας να έχει κλάση προστασίας IP23 και να συμμορφώνεται με το πρότυπο
CE EN 60335-2-40.

Ανεμιστήρες

Οι ανεμιστήρες να είναι κατασκευασμένοι από ακρυλονιτρίλιο-στυρένιο (AS) και υαλοβάμβακα. Οι προστατευτικές γρίλιες του ανεμιστήρα να είναι σχεδιασμένες για ασφαλή απαγωγή του αέρα κατά τον κατακόρυφο άξονα. Εξωτερικές μονάδες που διαθέτουν δύο ανεμιστήρες, να φέρουν ανεμιστήρες σχεδιασμένους για αθόρυβη λειτουργία και διαχείριση μεγάλης παροχής αέρα για μεγαλύτερους βαθμούς απόδοσης. Η διαθέσιμη στατική πίεση του ανεμιστήρα να είναι τουλάχιστον
60 Pa.

Εναλλάκτες Θερμότητας

Οι εναλλάκτες θερμότητας να διαθέτουν υδρόφιλα πτερύγια και εσωτερικά σπειρωμένες σωλήνες χαλκού για βέλτιστη απόδοση. Να είναι επίσης σχεδιασμένοι για καλύτερη υπόψυξη του ψυκτικού μέσου. Επιλογή αντιδιαβρωτικής προστασίας να διατίθεται για εφαρμογή στον χώρο εγκατάστασης του μηχανήματος για εφαρμογές όπου απαντώνται διαβρωτικές συνθήκες περιβάλλοντος. Η επικάλυψη αντιδιαβρωτικής προστασίας να περιέχει πολυουρεθάνη και αλουμίνιο για ενίσχυση της θερμικής αγωγιμότητας και αντίσταση σε φθορά λόγω έκθεσης σε υπεριώδη ακτινοβολία. Η αντιδιαβρωτική προστασία να πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ASTM Β117 και DIN 53156. Το πάχος της επικάλυψης να είναι τουλάχιστον 25 μm. Το υλικό να προσφέρει ομοιόμορφη κάλυψη του στοιχείου για κατάλληλη προστασία. Το υλικό επικάλυψης να είναι έτοιμο προς χρήση, χωρίς την ανάγκη μίξης με δευτερεύοντα προϊόντα. Ενδεικτικά, στοιχεία με και χωρίς αντιδιαβρωτική προστασία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

| Νέο Στοιχείο | Στοιχείο Χωρίς Προστασία | Αντιδιαβρωτική Προστασία Στοιχείου |
| --- | --- | --- |

Συσκευές Προστασίας

Αισθητήρια υψηλής πίεσης να διατίθενται για τον έλεγχο της κατάθλιψης. Μετρήσεις πίεσης κατάθλιψης να αποστέλλονται στην κεντρική πλακέτα PCB όπου το σύστημα ελέγχου θα μεταβάλλει την ταχύτητα περιστροφής του κινητήρα βάσει του φορτίου λειτουργίας και της καταγεγραμμένης πίεσης. Διακόπτες υψηλής- και χαμηλής πίεσης να είναι διαθέσιμοι για την προστασία του συστήματος από αφύσικα υψηλές και χαμηλές πιέσεις. Να χρησιμοποιούνται επίσης για την προστασία των συμπιεστών από παροδικές αυξήσεις και πτώσεις της λειτουργικής πίεσης. Εάν η πίεση του συστήματος υπερβεί ή πέσει κάτω από μία προκαθορισμένη τιμή, ο διακόπτης υψηλής- ή χαμηλής- πίεσης αντίστοιχα να θέτει το μηχάνημα εκτός λειτουργίας. Τα αισθητήρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος, κατάθλιψης και εναλλάκτη θερμότητας να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του συστήματος.

Εσωτερικές Μονάδες

Κασέτες

Εσωτερικές μονάδες τύπου κασέτας να είναι διαθέσιμες σε διάφορους τύπους: μίας-κατεύθυνσης, δύο-κατευθύνσεων, τεσσάρων κατευθύνσεων και τεσσάρων κατευθύνσεων συμπαγούς τύπου. Ο ανεμιστήρας της μονάδας να είναι στατικά και δυναμικά ισορροπημένος για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Ο ανεμιστήρας να διαθέτει ρυθμίσεις επτά ταχυτήτων για κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. Τα στοιχεία της μονάδος να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Οι μονάδες να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της παροχής ψυκτικού μέσου βάσει της μεταβολής των φορτίων του χώρου. Η εκτονωτική βαλβίδα να ελέγχεται από σύστημα ελέγχου PID (Proportional–Integral–Derivative) για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο. Μία αντλία συμπυκνωμάτων με κεφαλή τουλάχιστον 500 χιλ. να συμπεριλαμβάνεται για την αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μέσω κατάλληλου αγωγού. Επίσης, να περιλαμβάνονται επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα.

Μονάδες Αεραγωγών

Το κέλυφος της μονάδας να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένα φύλλα χάλυβα, πλήρως μονωμένα. Η μονάδα να διαθέτει ανεμιστήρες προσαγωγής διπλής αναρρόφησης, στατικά και δυναμικά ισορροπημένους για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Ο ανεμιστήρας να διαθέτει ρυθμίσεις επτά ταχυτήτων για κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. Η διαθέσιμη στατική πίεση των ανεμιστήρων να δύναται να προσαρμοστεί, από 0 έως 280 Pa σε διάφορες ταχύτητες προκειμένου η μονάδα να δύναται να συνδεθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο αεραγωγών. Τα στοιχεία της μονάδος να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Οι μονάδες να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της παροχής ψυκτικού μέσου βάσει της μεταβολής των φορτίων του χώρου. Η εκτονωτική βαλβίδα να ελέγχεται από σύστημα ελέγχου PID (Proportional–Integral–Derivative) για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο. Μία αντλία συμπυκνωμάτων με κεφαλή τουλάχιστον 500 χιλ. να συμπεριλαμβάνεται σε κάθε μονάδα ονομαστικής απόδοσης μικρότερης από 16 kW για την αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μέσω κατάλληλου αγωγού.

Μονάδες Επιτοίχιας Τοποθέτησης

Το κέλυφος της μονάδας να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην θερμότητα πολυμερές. Το πλαίσιο του μηχανήματος να είναι κατασκευασμένο από γαλβανισμένο χάλυβα. Η μονάδα να διαθέτει ανεμιστήρες προσαγωγής διασταυρούμενης ροής, στατικά και δυναμικά ισορροπημένους για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Ο ανεμιστήρας να διαθέτει ρυθμίσεις επτά ταχυτήτων για κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. Τα στοιχεία της μονάδος να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Οι μονάδες να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της παροχής ψυκτικού μέσου βάσει της μεταβολής των φορτίων του χώρου. Η εκτονωτική βαλβίδα να ελέγχεται από σύστημα ελέγχου PID (Proportional–Integral–Derivative) για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο. Μία αντλία συμπυκνωμάτων να συμπεριλαμβάνεται για την αποστράγγιση συμπυκνωμάτων μέσω κατάλληλου αγωγού. Να διατίθεται επιλογή προσθήκης δευτερεύουσας εξωτερικής αντλίας συμπυκνωμάτων εφόσον αυτό απαιτείται. Επίσης, να περιλαμβάνονται επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα.

Κονσόλες Οροφής/Δαπέδου

Η μονάδα να δύναται να εγκατασταθεί οριζοντίως (στην οροφή) ή καθέτως. Το κέλυφος της μονάδας να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην θερμότητα πολυμερές. Η μονάδα να διαθέτει ανεμιστήρες στατικά και δυναμικά ισορροπημένους για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Ο ανεμιστήρας να διαθέτει ρυθμίσεις επτά ταχυτήτων για κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. Τα στοιχεία της μονάδος να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Οι μονάδες να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της παροχής ψυκτικού μέσου βάσει της μεταβολής των φορτίων του χώρου. Η εκτονωτική βαλβίδα να ελέγχεται από σύστημα ελέγχου PID (Proportional–Integral–Derivative) για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο. Επίσης, να περιλαμβάνονται επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα.

Μονάδες Δαπέδου

Η μονάδα να διατίθεται με ή χωρίς κάσωμα. Η θέση της προσαγωγής στις μονάδες με κάσωμα να είναι προσαρμόσιμη (εμπρόσθια ή από την κάτω πλευρά) για μέγιστη ευελιξία. Το κέλυφος της μονάδας να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό στην θερμότητα πολυμερές. Ο φάκελος της μονάδας (για μονάδες χωρίς κάσωμα) να είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο χάλυβα. Η μονάδα να διαθέτει ανεμιστήρες στατικά και δυναμικά ισορροπημένους για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Ο ανεμιστήρας να διαθέτει ρυθμίσεις επτά ταχυτήτων για κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη. Τα στοιχεία της μονάδος να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Οι μονάδες να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της παροχής ψυκτικού μέσου βάσει της μεταβολής των φορτίων του χώρου. Η εκτονωτική βαλβίδα να ελέγχεται από σύστημα ελέγχου PID (Proportional–Integral–Derivative) για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο. Επίσης, να περιλαμβάνονται επαναχρησιμοποιούμενα φίλτρα.

Μονάδες Νωπού

Μονάδες οι οποίες λειτουργούν με 100% νωπό αέρα να χρησιμοποιούνται είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με εσωτερικές μονάδες διαφορετικού τύπου. Το κέλυφος της μονάδος να είναι κατασκευασμένο από φύλλα γαλβανισμένου χάλυβα, πλήρως μονωμένα. Η μονάδα να διαθέτει ανεμιστήρες προσαγωγής διπλής αναρρόφησης, στατικά και δυναμικά ισορροπημένους για αθόρυβη και χωρίς κραδασμούς λειτουργία. Η διαθέσιμη στατική πίεση του ανεμιστήρα να είναι τουλάχιστον 50 Pa στην μέγιστη ρύθμιση ταχύτητας. Η διαθέσιμη στατική πίεση των ανεμιστήρων να δύναται να προσαρμοστεί, από 30 έως 280 Pa σε διάφορες ταχύτητες προκειμένου η μονάδα να δύναται να συνδεθεί σε οποιοδήποτε δίκτυο αεραγωγών. Τα στοιχεία της μονάδος να είναι κατασκευασμένα από σωλήνες χαλκού μηχανικά εκτονωμένες σε πτερύγια αλουμινίου. Οι μονάδες να είναι εξοπλισμένες με ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για τον έλεγχο της παροχής ψυκτικού μέσου βάσει της μεταβολής των φορτίων του χώρου. Η εκτονωτική βαλβίδα να ελέγχεται από σύστημα ελέγχου PID (Proportional–Integral–Derivative) για την διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας στον κλιματιζόμενο χώρο.

Μονάδες Ανάκτησης (VAM)

Ο εναλλάκτης να είναι κατασκευασμένος από επεξεργασμένο χαρτί, κατάλληλο για ανάκτηση τόσο αισθητού όσο και λανθάνοντος φορτίου. Η αισθητή ανάκτηση φορτίου να είναι τουλάχιστον 74% ενώ η ενθαλπική ανάκτηση τουλάχιστον 76%. Λειτουργίες όπως ανάκτηση θερμότητας, παράκαμψη εναλλάκτη, προσαγωγή νωπού, απαγωγή κορεσμένου και αυτόματη λειτουργία να είναι διαθέσιμες για την κάλυψη των αναγκών του τελικού χρήστη.

Εκκίνηση & Αρχικός Έλεγχος Λειτουργίας

Η εκκίνηση του συστήματος να εκτελεσθεί από εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό υπό τις οδηγίες και υποδείξεις του κατασκευαστή. Το σύνολο του ψυκτικού δικτύου να πρεσαριστεί με άζωτο σε πίεση 4 MPa για τουλάχιστον 24 ώρες. Έλεγχος διαρροής να εκτελεστεί χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό βαθμονομημένο ανιχνευτή διαρροών ή παρόμοιας τεχνολογίας εξοπλισμό σε περίπτωση απώλειας πίεσης. Μετά την επιτυχή δοκιμή στεγανότητας του δικτύου, το άζωτο να αφαιρεθεί από το σύστημα και μία αντλία κενού να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση του αέρα και της υγρασίας. Η αντλία κενού να λειτουργεί σε πίεση -101.1 kPa. Το δίκτυο να διατηρηθεί σε αρνητική πίεση (-101.1 kPa) για τουλάχιστον δύο ώρες αφότου απενεργοποιηθεί η αντλία κενού. Το ψυκτικό κύκλωμα να πληρωθεί με την κατάλληλη ποσότητα ψυκτικού μέσα από την σωλήνα υγρού (σε υγρή φάση). Η απαιτούμενη ποσότητα ψυκτικού μέσου να καθοριστεί βάσει των επιλεγμένων εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων καθώς και βάσει του μήκους του ψυκτικού δικτύου χρησιμοποιώντας πρόγραμμα επιλογής το οποίο να παρέχεται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος.

Σύστημα Ελέγχου

Χειριστήρια Απομακρυσμένου Ελέγχου

Τοπικός έλεγχος λειτουργίας των μηχανημάτων να εκτελείται χρησιμοποιώντας χειριστήρια απομακρυσμένου ελέγχου τοποθετημένα στον κλιματιζόμενο χώρο. Τα χειριστήρια αυτά να δύνανται να εκτελέσουν τις εξής λειτουργίες: έναρξη/παύση λειτουργίας, επιλογή λειτουργίας (ψύξη, θέρμανση, κ.α.), ρύθμιση θερμοκρασίας και ταχύτητας ανεμιστήρα, κλείδωμα πληκτρολογίου, έλεγχος θέσης πτερυγίων και προγραμματισμένη λειτουργία. Το χειριστήριο να διαθέτει αισθητήριο εσωτερικής θερμοκρασίας.

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Θύρα BMS

Ο κατασκευαστής να παρέχει θύρα Συστήματος Διαχείρισης Κτιρίου (BMS) για την επικοινωνία του συστήματος VRF με συστήματα BMS τρίτων.

Θύρα BACnet

Η συσκευή να δύναται να ελέγξει μέχρι και 256 εσωτερικές ή 96 εξωτερικές μονάδες. Να διαθέτει επίσης κατ’ ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά/λειτουργίες:

- Διαχείριση μέχρι και 256 εσωτερικών ή 96 εξωτερικών μονάδων από την θύρα BACnet.

- Διαχείριση και έλεγχος λειτουργίας κλιματιστικών μηχανημάτων χρησιμοποιώντας την κεντρική πλακέτα BACnet.

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει τα σφάλματα που παρουσιάζονται στις εσωτερικές μονάδες.

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει και να μεταβάλλει τα καθορισμένα σημεία λειτουργίας (setpoints).

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει τις μεταβολές της θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου χώρου.

- Το σύστημα να δύναται να επιλέξει την λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, κ.α.) του μηχανήματος καθώς και την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα.

- Το σύστημα να δύναται να κλειδώσει τα χειριστήρια απομακρυσμένου ελέγχου.

Θύρα LonWorks

Η συσκευή να δύναται να ελέγξει μέχρι και 64 εσωτερικές μονάδες. Να διαθέτει επίσης κατ’ ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά/λειτουργίες:

- Διαχείριση μέχρι και 64 εσωτερικών μονάδων από την θύρα LonWorks.

- Διαχείριση και έλεγχος λειτουργίας κλιματιστικών μηχανημάτων χρησιμοποιώντας την κεντρική πλακέτα LonWorks.

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει τα σφάλματα που παρουσιάζονται στις εσωτερικές μονάδες.

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει και να μεταβάλλει τα καθορισμένα σημεία λειτουργίας (setpoints).

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει τις μεταβολές της θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου χώρου.

- Το σύστημα να δύναται να επιλέξει την λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, κ.α.) του μηχανήματος καθώς και την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα.

Θύρα Modbus

Η συσκευή να δύναται να ελέγξει μέχρι και 64 εσωτερικές και 3 εξωτερικές μονάδες. Να διαθέτει επίσης κατ’ ελάχιστο τα εξής χαρακτηριστικά/λειτουργίες:

- Διαχείριση μέχρι και 64 εσωτερικών και 3 εξωτερικών μονάδων από την θύρα Modbus.

- Διαχείριση και έλεγχος λειτουργίας κλιματιστικών μηχανημάτων χρησιμοποιώντας την κεντρική πλακέτα Modbus.

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει τα σφάλματα που παρουσιάζονται στις εσωτερικές μονάδες.

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει και να μεταβάλλει τα καθορισμένα σημεία λειτουργίας (setpoints).

- Το σύστημα να δύναται να ελέγχει τις μεταβολές της θερμοκρασίας του κλιματιζόμενου χώρου.

- Το σύστημα να δύναται να επιλέξει την λειτουργία (ψύξη, θέρμανση, κ.α.) του μηχανήματος καθώς και την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα.

- Το σύστημα να παρέχει επιλογές προγραμματισμένης λειτουργίας (λειτουργία timer).

- Το σύστημα να δύναται να κλειδώσει τα χειριστήρια απομακρυσμένου ελέγχου.

ηs,c=SEER kWhkWh×1002,50-icorrections

ηs,h=SCOP kWhkWh×1002,50-icorrections

Συνθήκες Μέτρησης Ψυκτικής Απόδοσης: Εσωτ. Θερμ. 27οC DB/19oC WB & Εξωτ. Θερμ. 35oC DB.

Συνθήκες Μέτρησης Θερμικής Απόδοσης: Εσωτ. Θερμ. 20οC DB/19oC WB & Εξωτ. Θερμ. 7oC DB/6oC WB.

Βαθμός SEER όταν η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη με εσωτερικές μονάδες αεραγωγών.

Βαθμός SEER όταν η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη με εσωτερικές μονάδες κασέτας 4-κατευθύνσεων.

Βαθμός SCOP όταν η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη με εσωτερικές μονάδες αεραγωγών.

Βαθμός SCOP όταν η εξωτερική μονάδα είναι συνδεδεμένη με εσωτερικές μονάδες κασέτας 4-κατευθύνσεων.

Αξιολόγηση σύμφωνα με το πρότυπο ASTM B117 NaCl 5%, 35°C. Για έκθεση σε τριχλωροαιθυλένιο 85°C, 
	5 λεπτών, απώλεια βάρους < 1%. Για έκθεση σε υπερχλωροαιθυλένιο 120°C, 30 λεπτών, απώλεια βάρους < 1%.

Κριτήρια Αξιολόγησης: Μη σημαντική αλλαγή στο χρώμα του υλικού, διάβρωση στην επικαλυμμένη επιφάνεια
      	όχι μεγαλύτερη από το 3% της συνολικής έκτασής της, απουσία διάβρωσης στην επιφάνεια του εξαρτήματος.

Μη ορατή διάβρωση, φουσκάλες και ρωγμές στην επιφάνεια του εξαρτήματος. Επιτρεπτή η μη σημαντική αλλαγή

του χρώματος και αφαίρεση υλικού επικάλυψης μόνο πλησίον συνδέσεων με άλλα επιμέρους τμήματα.

Μη ορατή διάβρωση και αφαίρεση υλικού επικάλυψης κάτω από μεγεθυντικό φακό (10x).

Τεστ Q-U-V σύμφωνα με το πρότυπο ASTM G87. Κυκλική επανάληψη του πειράματος υπό ακτίνες UV-A 
    	(μήκους κύματος 313 nm). Εκτέλεση πειράματος στους 60°C x 4 ώρες και κατόπιν στους 40°C x 4 ώρες.